温州市上顺服饰有限公司水洗生产线技改项目

竣工环境保护自行验收意见

2018年11月17日，温州市上顺服饰有限公司在企业会议室主持召开水洗生产线技改项目竣工环境保护自行验收会议，并成立了由建设单位、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、浙江海润环保科技有限公司（废水处理工程设计单位）及专家组成的验收组(详见会议签到单)，会议听取了企业对项目环保“三同时”执行情况的介绍，浙江海润环保科技有限公司关于污水处理设施设计运行情况的介绍，验收监测评价报告编制单位关于《温州市上顺服饰有限公司水洗生产线技改项目环保设施竣工验收监测与评价报告》的汇报。与会代表对企业现场进行了环境保护检查，审阅并核实有关资料，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告书和审批部门审查意见，对本项目进行环保自行验收，并形成如下验收意见：

一、项目基本情况

温州市上顺服饰有限公司现位于瓯海三溪工业园，原包含水洗和染整两个项目。原水洗项目位于瓯海三溪工业园富聚路8号，由温州瑞昌服饰有限公司重组而来，已委托编制环境影响报告书并于2010年1月通过温州市瓯海区环保局审批（温瓯环建[2010]31号），批复生产规模为年水洗1000万件牛仔服装、休闲服装和170万米针织布。原染整项目租用温州市曙光皮业有限公司厂房（紧邻水洗项目北侧厂界），由温州染织集团有限公司染整分厂重组而来，已委托编制环境影响报告书并于2011年1月通过温州市环保局审批（温环建[2011]012号），批复生产规模为年染整1000万米棉布。原水洗和染整项目合并于2011年12月通过竣工环保验收（温环验[2011]030号），同时取得浙江省排污许可证（浙CD2013A0421）和温州市排污权证（温排污权证CSOH字第130317号）。

现为相应环保号召，淘汰原重污染的棉布染整技改为水洗；同时淘汰低硫煤改用绿色能源天然气供热。原水洗项目25台水洗机均保留，淘汰针织布水洗，保留牛仔服装和休闲服装水洗；淘汰原棉布染整项目，技改为牛仔服装和休闲服装、棉布水洗项目，新增30台600磅水洗机；技改后生产规模由原年水洗400万件牛仔服装、600万件休闲服装和170万米针织布、年染整1000万米棉布调整为年水洗1300万件牛仔服装、1600万件休闲服装和210万米棉布。

企业于2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市上顺服饰有限公司水洗生产线技改项目环境影响报告书》，并于2018年8月14日通过温州市瓯海区环境保护局批复(温瓯环建[2018]92号)。本技改项目实际总投资1000万元，其中环保投资120万元，占总投资额的12%。目前项目性质、规模、地点及采用的生产工艺、采用的污染防治措施与环评一致，与本项目有关的环保设施均已按照环评及批复的要求进行建设并投入运行，验收监测期间生产工况稳定，项目生产负荷满足建设项目竣工环保验收监测工况要求，符合竣工验收监测条件。

二、工程变化情况

- 项目定型、打磨工序已拆除停用，2t/h燃气蒸汽锅炉改为蒸汽发生器，其它工程与环评文件一致。

三 、环境保护的执行情况

1、环境保护设施及措施落实情况

（1）废水：企业落实雨污分流、清污分流、分质分流；冷却水和蒸汽冷凝水经收集后全部回用于生产；本项目废水处理设施由浙江海润环保科技有限公司设计并完成施工，建有一套处理能力1300t/d污水预处理及中水回用处理系统，经处理达《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2间接排放标准及修改单后纳管排放。

- (2)废气：项目锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘、SO2、NOx，项目废气集气后经管道引至屋顶高空排放，排气筒高度为8米。项目烘干过程中会产生一定量的纤维绒毛，项目废气集气后经2条15米排气筒排放。项目喷马骝过程中会产生一定量的水雾和极少量的高锰酸钾，项目废气集气后通过水帘过滤处理后至屋顶高空排放。项目定型、打磨工序已拆除停用。

(3)噪声：所有产噪设备均采取防震、消声及隔声措施。

(4)固废：企业规范危废和一般固废暂存场所，做好固废分类收集、综合利用和处置工作，严防二次污染; 含危化品废包装材料属于危废，委托有资质单位处置处理，生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一清运处置。

(5)排放口设置

企业在废水总排口已经安装污染源自动监控系统。

（6）环境风险防控措施

公司编制了突发环境事件应急预案，并报当地环保管理部门备案。落实了环境风险防范措施，企业设置一只300m3事故应急池，防止发生事故性污染。

2、环境管理情况

公司为更好地贯彻落实国家环境保护法律法规及对环境进行全面管理的要求，成立了环境保护领导小组，由公司总经理任组长，全面统筹公司环境管理的各项事宜。环境保护领导小组负责制定相应的的环境保护管理制度，监督环保制度的执行情况，检查环保设施的运维情况。此外，公司配备专职环保人员，对废水处理站和废气处理设施进行操作和维护。

四、验收监测结果

企业委托温州新鸿检测技术有限公司对该技改项目污染源排放进行了现场监测，监测当天的生产负荷均达到验收监测工况要求。验收监测报告中的主要结论如下（具体详见验收监测报告）：

1、废水监测结果

项目生产污水排放口监测结果表明，pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、锑、硫化物、六价铬、色度、苯胺类排放浓度及其日均值均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2间接排放标准及修改单。

2、废气监测结果

（1）有组织废气

验收监测期间，温州市上顺服饰有限公司锅炉烟气排气筒的废气监测结果表明，烟尘、SO2、NOx排放浓度及其均值均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

（2）无组织废气

验收监测期间，温州市上顺服饰有限公司厂界无组织废气监测结果表明，颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界无组织排放限值；臭气浓度、NH3、H2S排放浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物二级标准值。

3、噪声监测结果

验收监测期间，该企业厂界噪声监测点昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3级标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4、总量计算结果

根据检测结果，企业水及大气污染物排放均不超过核定的污染物总量控制值。

5、固废检查结果表明：企业产生的一般固体废弃物均已妥善处置，但尚未签订危废委托处置协议。

五、验收结论

温州市上顺服饰有限公司水洗生产线技改项目在建设中执行环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环评文件提出的环保措施及环评批复要求已落实，所测污染物指标达到相关排放标准的要求，污染物排放总量符合环评批复的总量要求，项目符合竣工环境保护设施验收要求，经商议，同意该技改项目通过竣工环保自行验收。

六、后续要求

1、进一步做好企业水洗废水的分质分流工作，提高水重复利用率，严格控制污水排放量，确保水污染物排放总量不超过总量控制值；加强对废水处理设施的日常监测与维护，确保设施的长期正常运转及污染物稳定达标排放。

2、加强烘干废气、污水处理设施恶臭、污泥间恶臭的收集处理，建议污水站产臭池子加盖，烘干机废气加装除尘设施，提高废气的收集和处理效率，确保废气污染长期稳定达标排放。

3、规范各类固废的收集、贮存、转移、处置，避免产生二次污染，完善环保标志标识和台帐，补充危废委托处置协议，规范危废暂存场所。

4、完善废水、废气处理设施及固废处置台帐，规范应急池使用，强化风险防范意识，严格落实环境风险防范措施,杜绝污染事故发生。

５、完善项目环保设施竣工验收监测报告及其它附图附件。

七、验收人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签字：

温州市上顺服饰有限公司

2018年11月17日