平阳县凉头水力发电站增效扩容工程建设项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年1月28日，平阳县凉头水力发电站组织成立验收工作组,进行“平阳县凉头水力发电站增效扩容工程建设项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组由平阳县凉头水力发电站（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收调查报告编制单位）、浙江环科环境咨询有限公司（环评编制单位）等单位代表和3位特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了项目建设情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、水利水电工程竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳县凉头水力发电站增效扩容工程建设项目位于平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村，本项目增效扩容后，电站装机由现状的2×400KW增加到2×500KW。多年平均发电量由235.80万kwh增加至315.83万kwh，其中峰电278.78万kwh，谷电37.05万kwh，年利用小时数3158小时。具体内容详见验收监测报告。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年1月，企业委托浙江环科环境咨询有限公司编制环评，于2018年3月5日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]42号），本项目工程于2014年10月20日开工，2016年10月24日竣工。

（三）投资情况

本项目实际总投资586.09万元，其中环保投资15.6万元，占总投资额的2.66%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳县凉头水力发电站增效扩容工程，调查报告依据《新鸿HJ综字第18209号》。本项目所属环保治理设施已经建成，具备了竣工环境保护验收条件。

- 二、工程变动情况

本项目建设内容与环评及其批文保持基本一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

电站运行及机修常驻人员产生的生活废水，生活污水通过化粪池预处理后农林浇灌。

（二）废气

项目营运期间无废气产生。

（三）噪声

电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声。

（四）固体废物

本项目产生的固废物为生活垃圾，属于一般固废。项目设置生活垃圾收集点，实现日理日清。

- 生态保护

按环评要求设置生态流量泄水孔，基本落实了其它生态恢复措施。

- 四、验收调查结果

（一）污染物达标排放情况

1、噪声

验收监测期间，由于水电站背景噪声长期存在无法消除，企业场界噪声无法评价，但周边无敏感点，不存在环境影响。

- 水质

废水零排放，不做监测。

- 废气

无废气排放，不做监测。

（二）生态环境调查结果

项目开发扰动地表面积不大，涉及陆生生态系统面积较小，占流域河流生态系统总面积的比例很小，对工程设计河段陆生生态系统的完整性、稳定性适成的影响很小。项目沿线无珍稀保护动、植物，无珍稀鱼类，无文物保护单位、亦无需移民安置。本次增效扩容改造工程在增设生态下泄流量后，基本能够维持脱水段生态景观用水。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、依照水利水电工程有关竣工验收调查技术规范，规范编制竣工验收调查报告，完善公众参与意见。及时公示竣工验收材料。

2、保证运营期生活污水处理设施的正常运行，确保生活污水经处理后回用作附近山体浇灌，不得随意排放。

3、本工程须严格按照环评要求下放生态需水量，保证河道内水生生物的需求，当枯水期径流量小于生态流量时，停止发电，避免减水段生态系统的退化。

4、做好厂区、库区、大坝等属于水电站管辖范围内的生态保护工作，进一步加强厂区及周围的绿化及其管护工作。

5、认真落实电站运行期水质和生态环境监测计划，制定电站工程运行环境保护管理制度，健全档案。

- 六、验收结论

经现场查验，平阳县凉头水力发电站增效扩容工程建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本按批准的环境影响报告书和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力和生态保护措施适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目竣工环境保护设施自主验收。

验收组签字：

平阳县凉头水力发电站验收工作组

2019年1月28日

平阳县凉头水力发电站增效扩容工程

改造项目竣工环境保护验收调查表

新鸿HJ综字第18209号

建设单位：平阳县凉头水力发电站

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年6月

建设单位：平阳县凉头水力发电站

法人代表：毛定购

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表： 叶瓯文

项目负责人： 陈金彪

编制人员： 黄滨滨

审核人员： 陈金彪

审定人员： 高启宇

| 平阳县凉头水力发电站(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13858806999 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325000 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目 录

一、项目总体情况	1

二、调查范围、因子、目标、重点	3

三、验收执行标准	4

四、工程概况	6

五、环境影响评价回顾	14

六、环境保护措施执行情况	17

七、环境影响调查	18

八、环境质量调查	19

九、环境管理状况及监测计划	20

十、调查结论与建议	21

附件：

1、工程地理位置图；

2、平面布置图；

3、垃圾及污水清运承包合同；

4、《关于平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目初步设计的审批意见》(平阳县水利局，平水整[2016]144号，2016年6月2日)；

5、《关于平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]42号，2018年3月5日)。

- 一、项目总体情况

| 建设项目名称 | 平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平阳县凉头水力发电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛定购 |  |  |  | 联系人 |  |  | 毛定购 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13858806999 |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮编 |  | 325000 |  |
| 建设地点 | 平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建（迁建） |  |  |  |  | 行业分类 |  |  |  | 89水力发电 |  |  |  |
| 环境影响报告书名称 | 平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目环境影响报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 浙江环科环境咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 平阳县水利水电勘测研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 平阳县环境保护局 |  | 文号 |  | 平环建[2018]42号 |  |  |  | 时间 |  | 2018年3月5日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | 平阳县水利局 |  | 文号 |  | 平水政[2013]201号 |  |  |  | 时间 |  | 2013年9月13日 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 555.20 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 6.00 |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  |  | 1.08% |
| 实际总投资（万元） | 586.09 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  |  | 2.66% |
| 设计生产能力 | 年发电量 315.83万kwh |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2014.10.20 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年发电量 315.83万kwh |  |  | 建设项目竣工日期 |  |  |  |  | 2016.10.24 |  |  |  |  |
| 调查经费 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 | 平阳县凉头水力发电站位于平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村，于1994年建成投产，装机容量2×400KW，主变2×500KVA，年发电量235.80万kwh，占总水力资源的46%， 现状引水渠道大部分处在陡峭的悬崖上，渠墙和渠底漏水严重，一般修补难以彻底解决。同时渠墙经常在丰水季节的高水位运行情况下出现塌陷，水库放水时间与机组发电时间及出力均难以完全同步，造成压力前池的溢洪道经常弃水，流量损失过大。同时，渠道落差和水库坝高造成的水头未利用，水能资源得不到充分发挥。另外，压力钢管锈蚀严重，不能保证强度要求，水轮发电机组已到设计年限，强度减弱，绝缘老化。故此通过增效扩容，提高水能利用率，消除安全隐患。经平阳县水利局同意(平水政[2013]201号)，装机容量由原来的800KW增加至1000KW，多年平均发电量由原来的235.80万kwh增加至315.83万kwh。企业委托平阳县水利水电勘测设计所编制《平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目初步设计报告》，并于2013年9月13日通过平阳县水利局审批（平水政[2013]201号）。企业于2018年1月委托浙江环科环境咨询有限公司编制环评，于2018年3月5日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2018]42号），原则同意环评编制单位的结论和意见。目前各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的实际生产能力可匹配设计生产能力，具备验收条件。 平阳县凉头水力发电站高度重视该项目竣工验收工作，委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司在对工程现场勘查和资料调研基础上，编制了本调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 本次竣工验收调查范围参照环境影响报告书中的评价范围，具体见表2-1。 表2-1 调查范围及环境保护要求情况 环境要素; 调查范围; 环境保护要求. 水环境; 生活污水; 工程涉及水体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类水质标准. 环境空气; 项目周围区域; 环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. 声环境; 项目周围区域; 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据本工程特点确定主要调查因子为： （1）水环境：主要分析项目对周围内河的影响； （2）生态环境：主要分析工程实施对周围生态的影响。 |
| 环境敏感目标 | 本项目为水力发电站增效扩容改造项目，主要环境影响为施工期的噪声、扬尘、废水和建筑垃圾，运营期主要环境影响为运行及机修人员的生活废水、生活垃圾及水轮机运行噪声。 经现场勘查，工程占地区内未发现国家珍稀保护动物和植物，一级省级重点保护动物；项目沿线200m范围内无现状敏感点，最近的敏感点距离480米。 |
| 调查重点 | - 核查项目实际建设内容以及方案设计变更情况； - 调查环评提出的环境保护目标基本情况及变化情况； - 核查工程环保措施投资情况； - 核查环境影响评价文件及其审批文件中提出的生态环境保护措施和污染防治措施落实情况等。 |

- 三、验收执行标准

| 环境质量标准 | （一）地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的I类水质标 准。 表3-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH 外 类别; pH值; 氨氮; 总磷; CODCr; BOD5; 高锰酸盐指数; DO. Ⅱ类; 6~9; ≤0.15; ≤0.02; ≤15; ≤3; ≤2; ≥7.5. （二）大气环境 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。 表3-2 环境空气质量标准 序号; 污染因子; 一级标准限值（mg/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 0.15; 0.05; 0.02. 2; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 3; PM10; ——; 0.05; 0.04. （三）声环境 区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)1类功能区标准。 表3-3 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. （四）地下水环境 区域地下水评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准。 表3-4 地下水环境现状评价标准 单位：mg/L 类别; pH值 （无量纲）; 色度（倍）; 水温（℃）; 总硬度; 氨氮; 阴离子合成洗涤剂; 总大肠菌群（MPN/100mL）. III类; 6.5~8.5; 15; ——; 450; 0.2; 0.3; 3.0. 类别; 氯化物; 氟化物; 锰; 锌; 总铬; 镍; 溶解性总固体. III类; 250; 1.0; 0.1; 1.0; 0.05; 0.05; 1000. 类别; 镉; 砷; 铜; 汞; 铅; 亚硝酸盐; 硝酸盐. III类; 0.01; 0.05; 1.0; 0.001; 0.05; 0.02; 20. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （一）废水 工程施工期和运行期生活污水经化粪池处理后综合利用，不得排入顺溪。生活污水经生态化粪池处理后用于周边农林灌溉。做到零排放。故无废水排放。 （二）废气 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织监控浓度限值标准，相关标准值见表3-5。 表3-5大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 0.40. 二氧化氮; 0.12. （三）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的建筑施工场界环境噪声排放限值，相关标准值见表3-6。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类声环境功能区标准，相关标准值见表3-7。 表3-6建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 乡村地区; 55; 45. （四）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号） |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），国家实施总量控制的主要污染物：化学需氧量CODcr、氨氮NH3-N、二氧化硫SO2、氮氧化物NOX。本项目为水力发电，不属于工业项目，不涉及总量控制指标。 |

- 四、工程概况

| 项目名称 | 平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 平阳县地处浙南沿海，擅山海之胜，夙为鱼米之乡，它东濒东海，南临苍南，西靠文成，北接瑞安，县境陆域位于东经120°03′～121°07′，北纬27°21′～27°46′，县人民镇府驻地昆阳镇。本项目位于平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村内（经纬度：N27°34′15.18″，E120°05′58.65″），项目地理位置见附件1。 |
| （一）工程内容及规模 1、工程规模 为提高水能利用率，该电站装机由现状的2×400KW增加到2×500KW。多年平均发电量由235.80万kwh增加至315.83万kwh，其中峰电278.78万kwh，谷电37.05万kwh，年利用小时数3158小时。 - 工程内容 更换水轮机2台、更换发电机2台、新配自动控制设备1套、更换低压开关柜2套、更换升压变压器2台、改造厂房面积163m2、更换送出路线3.9km、更换压力罐368m等。 3、工程布置及水工建筑物 ①防洪标准 按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定，本工程水库规模为小(2)型水库，属V等工程。主要水工建筑物相应的防洪标准如下：大坝设计洪水标准为20年一遇(P-5%)，校核洪水标准为100年一遇(P=1%) ；引水系统及电站厂房设计洪水标准为20年一遇(P=5%) ，校核洪水标准为50年一遇(P=2%)。 ②水库大坝工程 大坝坝型为浆砌石硬壳重力坝，最大坝高12.00m，全断面溢流，总长39.1米，坝顶高程672.78m的溢流段长25.90m，溢流段宽3.9m，高程为673.46m的溢流段长为13.2m，溢流段宽3.9m。本增效扩容工程不对大坝作改动。 ③引水系统 本次增效扩容改造取消原有明渠引水，改用玻璃纤维管引水方式，玻璃纤维管布置沿原引水明渠路线布设，长度676m，管径为0.9m和0.8m (各占一半)。保持原有的压力钢管路径。将管径0.50m改为0.56m，改造后压力钢管总长368m。 ④厂房布置 原有发电厂房及升压站拆除新建，改造后的厂房长15.10m，宽9.45m，采用框架结构，地面高程432.00m。改造后的升压站地面高程433.70m，升压站内布置一台S11-1250/10.5/0.4KVA。升压站宽2.50~4.40m，宽7.05-12.10m。建筑面积49.0m2。厂房设中控室，低压开关柜、配电屏及励磁屏就地布置。 ⑤机电及金属结构 水力机械：凉头水电站增效扩容改造后设计水头230m，设计流量0.58m3/s。本次工程装机容量2×500KW，总装机1000KW。两台机组均使用现有CJ22-W-70/1×9型冲击式水轮机，配SFW500-8/990型同步水轮发电机，两台发电机组可同时发电运行。在各水轮机进水管道前设手动闸阀型号为Z941H-25Dg300手电动闸阀，调速方式为手电动。厂内起吊设备采用10/5t单梁桥式起重机。 电气：发电机出线电压400V，经一台主变升压至10KV后并入35KV王宅升压站，导线选用LGJ-95，输电距离3.9km。主变为S11-1250-10.5/0.4KVA。 |  |
| （二）实际工程量及工程建设变化情况 根据现场调查，本项目实际工程量及工程建设变化情况见表4-1。 表4-1 工程内容及规模变化情况 建设项目; 环评设计情况; 实际建设情况. 序号; 名称; 单位; 改造前; 改造后. 一; 水文. （一）; 坝址以上集雨面积; km2; 7.5; 7.5; 7.5. （二）; 多年平均流量; m3/s; 0.320; 0.320; 0.320. （三）; 多年平均径流总量; 万m; 1008; 1008; 1008. （四）; 坝址处设计洪峰流量; m3/s; 179.18; 179.18; 179.18. （五）; 坝址处校核洪峰流量; m3/s; 234.32; 234.32; 234.32. （六）; 厂址处设计洪峰流量; m3/s; 841.63; 841.63; 841.63. （七）; 厂址处校核洪峰流量; m3/s; 1040.30; 1040.30; 1040.30. 二; 水库特征. （一）; 正常蓄水位; m; 672.78; 672.78; 672.78. （二）; 设计洪水位; m; 675.06; 675.06; 675.06. （三）; 校核洪水位; m; 675.64; 675.64; 675.64. （四）; 发电死水位; m; 667.18; 667.18; 667.18. （五）; 总库容; 万m3; 23.65; 23.65; 23.65. （六）; 正常库容; 万m3; 14.00; 14.00; 14.00. （七）; 兴利库容; 万m3; 10.00; 10.00; 10.00. （八）; 死库容; 万m3; 4.00; 4.00; 4.00. 三; 主要建筑物. （一）; 大坝; 座; 1; 1; 1. 1; 坝型; ——; 浆砌石硬壳重力坝; 浆砌石硬壳重力坝; 浆砌石硬壳重力坝. 2; 非溢流段坝顶高程; m; 673.46; 673.46; 673.46. 3; 溢流段坝顶高程; m; 672.78; 672.78; 672.78. 4; 坝底高程; m; 660.85; 660.85; 660.85. 5; 最大坝高; m; 12.00; 12.00; 12.00. （二）; 引水渠道. 1; 长度; m; 665; 不用; 不用. （三）; 压力钢管. 1; 长度; m; 363; 368; 368. 2; 管径; m; 0.50; 0.56、0.39; 0.56、0.39. 3; 厚度; mm; 6、8、10; 6、8、10、12; 6、8、10、12. 4; 设计发电流量; m3/s; 0.492; 0.58; 0.58. （四）; 玻璃纤维管. 1; 长度; m; /; 676; 676. 2; 直径; m; /; 0.8、0.9; 0.8、0.9. （五）; 厂房. 1; 型式; ——; 地面式; 地面式; 地面式. 2; 主厂房尺寸（厂×宽）; m2; 18.2×9.0; 15.1×9.0; 15.1×9.0. 3; 厂房地面高程; m; 432.00; 432.00; 432.00. （六）; 主要机械设备. （1）; 水轮机; CJ22-W-55/1×7B; CJ22-W-70/1×9; CJ22-W-70/1×9. ①; 台数; 台; 2; 2; 2. ②; 设计水头; m; 217; 230; 230. ③; 额定出力; KW; 434.78; 545; 545. ④; 额定转速; 转/分; 1000; 750; 750. ⑤; 效率; %; 84.8; 85; 85. （2）; 发电机; SFW400-6/850; SFW500-8/990; SFW500-8/990. ①; 额定容量; KW; 400; 500; 500. ②; 额定电压; V; 400; 400; 400. ③; 额定电流; A; 722; 902; 902. ④; 额定转速; 转/分; 1000; 750; 750. ⑤; 功率因素; 0.8; 0.8; 0.8. ⑥; 效率; %; 92.0; 92.5; 92.5. （3）; 变压器; S7-500-10.5/0.4; S11-1250-10.5/0.4; S11-1250-10.5/0.4. ①; 台数; 台; 2; 1; 1. ②; 电压; KV; 10.5/0.4; 10.5/0.4; 10.5/0.4. （七）; 输电线路. 1; 电压; KV; 10; 10; 10. 2; 回路数; 回; 1; 1; 1. 3; 输电目的地; 35KV王宅升压站; 35KV王宅升压站; 35KV王宅升压站. 四; 工程效益. （一）; 装机容量; KW; 2×400; 2×500; 2×500. （二）; 多年平均发电量; 万kwh; 235.80; 315.83; 315.83. （三）; 其中（峰电）; 万kwh; 203.73; 278.78; 278.78. 其中（谷电）; 万kwh; 32.07; 37.05; 37.05. （四）; 多年平均发电小时数; h; 2949; 3158; 3158. 五; 经济指标. （一）; 工程总投资; 万元; /; 555.2; 586.09. （二）; 单位千瓦投资; 元/KW; /; 5552; 5861. （三）; 单位度投资; 元/kwh; /; 1.76; 1.76. （四）; 新增电量成本; 元/kwh; /; 6.94; 6.94. （五）; 财务内部收益; %; /; 15.8; 15.8. （六）; 经济内部收益; %; /; 17.82; 17.82. （七）; 投资回收年限; 年; /; 8; 8. |
| （三）工艺流程 （1）施工期 1、施工组织：本工程附件有通村公路，施工外购材料可运至厂房附近位置，再用人工挑抬运至现场。块石、水泥、砂等材料可直接从顺溪、山门和水头等地采购。施工用电可就近从当地农电网拉线至工地，厂区施工用水用潜水泵从溪流中抽取。 2、施工方法：①砼浇筑施工：砼工程浇筑必须严格按《水工砼施工规范》要求施工，模板最好用钢模，立模时必须严密，不得漏浆或移动。砼配合比、水灰比必须准明，振捣均匀，砼浇筑完毕后应及时洒水养护，保持模板和砼湿润，养护应用淡水。②石方开挖：石方开挖采用风钻钻孔，放小炮开挖，钻孔与坡面夹角要小，爆破后用钢钎将松动的石块撬除并冲洗干净；③厂房及其升压站施工：厂房及其升压站土石方按先岸坡后溪床的顺序依次进行。土方人工挖，石方用风钻造孔爆破，人工装双胶轮车运到厂区填方处堆置。厂房基础砼分两期浇筑，一期下部砼采用钢模浇筑，二期数量少，主要与机电安装配合进行浇筑；机电设备安装包括电厂和升压站两部分。本工程安装的机组，单件最重的为发电机。机组在厂房检修场现场组装后，由厂房内的吊车起吊就位，厂房内的电动吊车用手动葫芦就位安装；主阀用厂房内的吊车起吊就位，配合机组安装并与土建密切配合，以确保安装质量机电设备拆除和安装本工程机电设备包括厂房和升压站两部分。其中电站机组要进行拆除，即拆除电站水轮机、发电机、配电屏、升压变压器及连接线路。本工程安装的机组单件最重的为发电机。机组在厂房检修场现场组装后，由厂房内的吊车起吊就位，厂房内的电动吊车用手动葫芦就位安装。 3、施工总布置：砼拌和场布置在厂址附近处，工棚就近搭建，砼采用机械拌和。 （2）运营期 本项目运营期主要工艺流程见下图4-1。 图4-1 本项目发电工艺流程图 主要污染如下： 施工期：废水、施工扬尘、施工机械和各类运输车辆产生的废气、建筑和生活垃 圾、建筑施工噪声 营运期：生活污水、机械设备运行时的噪声、生活垃圾 |  |
| （四）工程占地及平面布置 1、工程占地 本项目建筑面积234.3m2。 2、平面布置 本电站主要建筑物由大坝、引水渠道、压力钢管、玻璃纤维管、发电厂房及升压坝，项目平面布置图见附件2。 |  |
| （五）工程环境保护投资明细 本项目设计总投资555.20万元，环评设计环保投资6.00万元，占总投资的1.08%。本项目实际总投资600万元，实际环保投资7万元，占总投资的1.2%。 表4-2 环保投资估算表 序号; 项目; 环评设计情况（万元）; 实际建设情况（万元）. 1; 废气 防治措施; 施工期; ——; ——. 2; 营运期; ——; 0.6. 3; 废水 防治措施; 施工期; 1; 5. 4; 营运期. 5; 噪声 防治措施; 施工期; ——; ——. 6; 营运期; 2; 2. 7; 固废 防治措施; 施工期; ——; 1. 8; 营运期; 2; 4. 9; 生态保护; 1; 3. 合计; 6; 15.6. |
| （六）项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期 - 噪声 根据工程分析，可能对环境敏感目标产生噪声污染影响的主要为交通噪声、露天 爆破和施工机械设备噪声等。根据以往工程露天爆破实测资料，0.5kg炸药在距爆破点40m处的最大噪声级约为84dB。经计算距离爆破点500m以上能满足1类声环境质量标准。露天爆破声强较大，声音传播距离较远，但爆破为瞬时点声源，受到的影响也短暂。 - 废水 砂石料加工、混凝土拌和系统产生的冲洗废水，经沉淀处理后均可回用于本系统，不外排。生活废水经临时化粪池预处理后进行农林浇灌，全部回用不外排。 - 固体废物 施工期固体废物包括施工期间弃渣、施工人员的生活垃圾。弃渣按照水保要求堆放于指定地点，并采取相关的工程措施和植物措施防止流失。生活垃圾委托环卫部门清运。 - 废气 施工点下风向粉尘含量较高，最高达40~80mg/m3，TSP指标超过环境空气质量一级标准要求。施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5 次，可使扬尘量减少70%左右，将TSP 污染距离缩小到20~50m范围以内。 （2）营运期 1、废水 电站运行及机修人员产生的生活废水经化粪池处理后委托平阳县顺溪镇吴垟社区委员会处理。 2、废气 本项目不产生废气。 - 噪声 电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声，经车间隔声和距离衰减减少影响。 - 固废 电站机修人员产生的生活垃圾委托平阳县顺溪镇吴垟社区委员会处理。 |  |

- 五、环境影响评价回顾

（一）环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 1、水环境影响 此次工程改造后，坝址仍维持现状，水位、水深、流速等水文情势基本保持不变。电站建成后，就引水发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水，基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。本次改造工程实施后，水库运行方式基本不变，因此总体上，本项目改造工程可以维持水质现状，该水质不会产生明显变化，对下游水质影响不大。电站运行及机修人员常驻产生的生活废水经化粪池处理后农林浇灌，不外排。因此正常情况下，不会对地表水产生影响。 2、大气环境影响 本项目不产生废气。 3、声环境影响 电站运行期间噪声源主要来自水轮机运行噪声，工程改造后，厂房主体结构保持不变，水轮机、发电机功率略有增大。从预测结果得知，项目改造后，项目车间产生的噪声经车间隔声和距离、屏障衰减后，项目四周昼间噪声贡献值除西侧厂界外均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中1类标准限值。 4、固废影响 根据企业运行情况，一般5年左右进行发电机设备大检修，发电机等设备检修时会产生废机油和废弃的含油抹布，废机油放置于集油鉄桶内，收集后委托有资质单位处理。生活垃圾由当地环卫部门定期清走。项目产生的固体废物经以上有效处置后，不会周围环境产生影响。 5、地下水影响 凉头水电站增效扩容改造工程利用凉水坑支流的水进行发电，电站已运行多年，且此次改造工程不涉及占用耕地，工程不开采地下水，本电站发电尾水与白水际电站发电尾水一起注入戈场桥电站发电。同时，通过设置生态流量放水孔，确保坝下溪流段生态用水，因此电站运行对区域地下水水位、水量的影响很小。 6、生态环境影响 根据现状调查，工程所在系鳌江干流顺溪的凉水坑支流溪流段坡陡流急，不具备鱼类“三场”的生境条件，在调查中未发现鱼类“三场”分布。根据现状调查，评价溪流段未发现国家级、省级以及列入《中国濒危动物红皮书》珍稀保护鱼类，工程建设不会对珍稀保护鱼类产生影响。 7、环评总结论 平阳县凉头水力发电站位于平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村，属吴垟河流，纳入平阳县农村水电站增效扩容改造实施方案。符合鳌江流域上游水源涵养生态功能保障区管控要求，不属于负面清单项目。综上所述，平阳县凉头水力发电站增效扩容工程的社会效益和经济效益明显。本增效扩容项目已于2014年实施，2015年9月完成，已无施工期废水、废气、噪声等影响。施工期通过采取合理的水土保持措施、开挖土方妥善回填等生态防治措施，项目施工区周边为山林，生态恢复能力较强，施工区域周边环境现已基本恢复到原状。运行期生态环境影响可以通过采取措施得到一定程度的减缓，其它不利环境影响大多可以通过采取相应的环保措指施予以减免。只要在工程的运行过程中加强管理，确保实施报告书中提出的环保措施，从环境保护角度看，本工程建设是可行的。

（二）环境保护行政主管部门的审批意见 平阳县环境保护局于2018年3月5日以（平环建[2018]42号）对本项目进行备案受理，具体如下： 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。 二、项目位于平阳县顺溪镇吴垟社区岭后村，于1994年建成投产，现由于水能未充分，水轮发电机组也到了规定年很，存在严重的安全隐患，故此通过增效扩容，提高水能利用率；装机容量由原来的800KW增加至1000KW， 多年平均发电量由235.80万kwh增加至315.83万kwh，其中峰电278. 78万kwh、谷电37.05万kwh，年利用小时数3158小时。主要工程包括：更换水轮机2台、更换发电机2台、新配自动控制设备1套、更换低压开关柜2套、更换升压变压器2台、改造厂房面积163m2、更换送出线路3.9km、更换压力管368m等。具体建设内容见项目环评文本。 三、项目营运期间产生的少量生活废水经化粪池预处理后由环卫部门清运至水头污水处理厂，最终经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排鳌江；升压站按照《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)要求设置和扩大现有贮油池的容积；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪当排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准；发电机旁设置集油桶，用于储存废机油，废机油需委托有资质的单位进行回收处理，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 落实各项生态防护措施，确保最小下泄生态流量，做好各类水土保持工作。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。 五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府提起行政复议。

- 六、环境保护措施执行情况

本项目竣工环境保护验收详细调查了项目在施工及试运营期已经采取的环境保护措施。工程对环境影响报告书所提出的各项环保措施的落实情况如下。 表6-1 环保措施落实情况对比一览表 阶段; 类型; 环评内容; 实际落实情况. 施工期; 废气; 实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右; 与要求一致；已落实. 施工期; 冲洗废水; 沉淀; 与要求一致；已落实. 生活废水; 经过化粪池处理后进行农林浇灌. 营运期; 生活废水; 化粪池处理后由环卫部门清运至水头污水处理厂; 与要求一致；已落实. 营运期; 设备噪声; 隔音减震; 与要求一致；已落实. 施工期; 弃渣; 指定地点堆放，采取水土保持措施、回填等生态防治措施; 与要求一致；已落实. 生活垃圾; 委托环卫清运. 营运期; 生活垃圾; 委托环卫清运; 与要求一致；已落实.

- 七、环境影响调查

本项目竣工环境保护验收对本工程试运营期环境影响进行了调查，具体情况如下。 表7-1 本工程运营期环境影响调查情况表 生态影响; 电站改造后流量日变化幅度有所增加，但日均发电时间增加幅度不大，对下游水生生态影响较小。且本次增容改造工程实施后，通过下泄生态流量措施的实施，一定程度上可以改善下游水生态环境，尤其是减脱水河段的水生生态环境现状，有利于下游浮游生物、鱼类及其他游泳动物等的生存。但该河段本身坡陡流急，水生生物已经适应这种状态，而且该河段无珍稀保护鱼类，因此，改造工程实施后对该溪流段水生态系统影响不大。原有工程施工期间，由于部分生境遭破坏、机械作业产生噪声以及施工人员进驻等带来影响，加上附近有村庄，道路交错，人类会东比较频繁，库周边陆生脊椎动物的种类和数量较少。电站周边未发现地方保护野生动物或国家一级保护动物，由于电站运行已多年，该区域的陆生生态已得到了新的平衡。. 污染影响; 项目生活废水主要来源于电站运行及机修人员，废水经化粪池处理后由平阳县顺溪镇吴垟社区委员会处理，不会对地表水产生影响。项目无废气产生。项目厂界外200m范围内无噪声敏感点，因此不会对周围敏感点产生噪声影响。生活垃圾由当地环卫部门定期清运，不会对周围环境产生影响，废机油、废抹布收集后委托有资质单位处理。. 社会影响; 由于平阳县凉头水力发电站建成于上个世纪九十年代，受当时设计思路影响，装机偏小，水能利用率低。因此，提高装机容量，增加发电量，提 高水能利用率是开发清洁可再生能源的重中之重。该电站已运行近20年，多年平均发电量235.80万kwh，未能充分利用此处水能资源；现状水库经明渠引水至压力前池再由压力钢管输送至厂房。因此大坝高度、渠道落差等造成的水头未能充分利用，水能资源利用率不高。另外，该电站的水轮机经多年运转，转轮和叶片损耗十分严重导致其工作效率大幅度下降。其他主要机电设备如继电器、水轮发电机等都存在不同程度的老化和损坏问题，技术改造跟不上，从而导致一系列的产能效益问题，厂房使用年限长久，容易造成潜在的安全隐患。因此，无论从该电站的效益问题，还是以安全角度出发该电站的增效扩容改造技术都势在必行的。.

- 八、环境质量调查

（一）水环境质量现状 由环评监测结果可知：上游凉头水库水质的总磷和下游的监测的平均数值一样，但参照(湖、库)略有超标，不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的I类水标准。主要是受上游农村生产生活废水排放的影响。随着“五水共治”的全面推进，附近各村已经组织开展河道巡查“一周一次”，对于发现的问题，马上汇报，并实施整改。随着新农村建设的全面推迸，农村基础设施也一步步完善。生活污水开始集中收集后处理排放。将进一步改善电站上游的水质。 （二）环境空气评价 根据环评监测结果，各测点SO2、NO2小时浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准中1小时平均浓度限值，PM10日均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准中24小时平均浓度限值。当时附近马路在施工期，可能受其影响。 （三）声环境评价 根据监测结果，项目区域声环境均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。区域声环境状况良好。

- 九、环境管理状况及监测计划

（一）环境管理机构设置（分施工期和运营期） 本项目因工程量较小，其中电站运行及机修人员2人常驻，因此在工程施工期和运营期均未成立环境管理小组，但建设单位在工程施工中落实了各类污染防治工作，并将在后续的运营中，切实执行环评文件和批复文件的相关环保措施要求。

（二）环境监测能力建设情况 本项目未设置环境监测机构，日常监测由当地环境管理部门进行。

（三）环境管理状况分析与建议 建设单位在工程建设过程中，重视环境保护工作，要求各施工单位加强环保意识，较好贯彻了工程建设与环保建设相重的原则。 项目运营期的环境管理由平阳县凉头水力发电站负责，为进一步做好日常环境保护工作，建议建设单位要完善环境管理制度，加强生活污水、生活垃圾的防治工作，同时确保水轮发电机组设备正常运行。

  - 调查结论与建议

（一）结论 - 本工程的建设内容和方案设计一致，未发生变化。 - 本工程在施工过程中采取了相应的废水、扬尘、固体废物、噪声和生态环境保护措施，妥善解决了施工噪声、施工废水、施工扬尘和生态环境影响等问题，工程建设未对周围敏感点和生态环境产生明显不利的影响。 - 本工程运行期生活污水处理后委托平阳县顺溪镇吴垟社区委员会清理，项目对周围水环境影响不大，水质不因本项目的建设而恶化。 3、本工程运行期的少量生活垃圾送至环卫部门的垃圾收集点，最终由环卫部门统一清运处理，不会对周围环境产生影响。 4、本工程发电机组单独设置，并采取减振隔声措施，设备日常维护并有防震降 噪措施，因此项目运行对周边声环境影响不大。 （二）建议 1、严格按照环评及批复完善各项环保制度，加强环保设施运行管理和操作人员培训，切实做好各项环境保护工作。 2、保证运营期生活污水处理设施的正常运行，确保生活污水经处理后回用作附近山体浇灌，不得随意排放。 3、本工程须严格按照要求下放生态需水量，保证河道内水生生物的需求，当枯水期径流量小于生态流量时，停止发电，避免减水段生态系统的退化。 （三）总结论 根据本项目环境保护验收监测和调查结果，本调查报告认为平阳县凉头水力发电站增效扩容改造项目在建设实施过程和运营中，履行了建设项目环境影响评价制度，基本落实了环评报告及批复提出的环保对策措施，区域环境质量没有发生明显变化，符合环保“三同时”验收要求。

附件1                                                       1-1

附件2                                                     1-1

附件3                                                     1-1

附件4                                                      2-1

附件5                                                     2-2

附件5                                                       2-1

附件4                                                      2-2