平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉

集中供热改造项目竣工环境保护验收意见

2021年7月8日，平阳县和佳污水处理有限公司组织成立验收组，根据《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），严格依照国家和地方有关法律、法规、规章、标准和规范性文件以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年9号）和本项目环境影响评价文件及审批文件等的要求，对本项目进行验收。验收组现场核查了企业生产和环境保护设施运行情况，审阅了相关资料，听取了有关单位的汇报，经审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容、过程及环保审批情况

平阳县和佳污水处理有限公司位于平阳县水头镇桥西路西侧8号，建筑面积1631.91m2，主要从事制革污水处理、集中供热。2013年12月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《平阳县水头镇皮革基地新建5家企业锅炉集中供热项目环境影响报告表》，于2013年12月27日通过平阳县环保局审批（文件号：平环建[2013]223号），项目建有1台20t/h燃煤蒸气锅炉，备用1台20t/h燃煤蒸气锅炉，供热范围为温州五杰皮革有限公司、浙江宝瑞皮业有限公司、温州创汇皮革有限公司、温州顺亨皮业有限公司和浙江兴华皮件有限公司等五家组合后的皮革企业，于2014年11月27日通过平阳县环保局竣工环境保护验收（文件号：平环验[2014]50号）。

由于原有供热较难满足需求，企业于2018年淘汰1台备用10t/h燃煤蒸汽锅炉，新增1台20t/h燃气冷凝蒸汽锅炉及其配套设施，供热范围维持不变。企业于2018年4月委托温州瑞林环保科技有限公司编制了《平阳县和佳污水处理有限公司新增20t/h天然气锅炉集中供热扩建项目》，于2018年4月9日通过平阳县环保局审批（文件号：平环建[2018]70号），于2018年11月15日通过平阳县环保局竣工环境保护验收（平环验[2018]3010号）。根据《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设[2018]227号）中相关要求“重点区域新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求，《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求“基本淘汰10蒸吨/小时以上35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。35蒸吨/小时及以上高污染燃料锅炉完成节能和超低排放改造。”企业决定淘汰原有1台20t/h燃煤锅炉，改建为一台37t/h燃煤锅炉，现有20t/h天然气锅炉保持不变（备用），同时对燃煤锅炉烟气处理设施实施超低排放改造，供热范围维持不变。企业于2020年12月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成了《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表》，2020年12月28日通过温州市生态环境局审批（文件号：温环平建[2020]228号）。改造项目于2020年10月开工建设，2021年5月建设完成，锅炉全年运行330天，每天运行17小时，员工定员3人，厂内不设食宿。具体建设内容和过程详见验收监测报告。目前，改造项目主体工程工况稳定且生产负荷达到75%以上、环境保护设施运行正常，具备进行建设项目竣工环境保护验收监测的条件。

（二）投资情况

改建项目总投资1200万元，其中环保设施投资410万元，占总投资额的34.2%。

（三）验收范围

平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉改造项目及配套建设的环境保护设施和措施。

二、工程变动情况

经现场核查，实际脱硫仅采用片碱处理，不产生脱硫石膏，其它建设内容与环境影响评价文件及审批文件的要求基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目主要产生生活污水、脱硫废水、交换树脂反冲洗水、锅炉排污水；脱硫废水循环使用不外排，仅定期补水清水。交换树脂反冲洗水、锅炉排污水通过沉淀中和处理、生活污水通过化粪池处理后纳入平阳县和佳污水处理有限公司处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的水污染物间接排放限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鳌江。

（二）废气

本项目主要产生燃煤锅炉废气、煤堆场粉尘、氨水脱硝废气和氨水储罐废气。

燃煤锅炉废气通过SNCR+SCR炉内炉外联合脱销+多管除尘器+碱法脱硫+湿电除尘处理（由常州嘉瑞特环保能源科技有限公司设计并安装）后引至45米高排气筒排放；

项目煤堆场设有围墙和顶棚，并定期对堆场和装载机装卸过程进行洒水抑尘，煤堆场起尘和装卸粉尘呈无组织排放；

项目氨水脱硝过程会有少量氨逃逸，脱硝废气引至45米高排气筒排放；

项目氨水储罐呼吸产生的废气大部分通过气相平衡管回收，小部分呈无组织排放。

（三）噪声

本项目的噪声为引风机等设备运行产生噪声。选用低噪声、低振动设备，对高噪声设备采用消声、隔声、隔振、减振等方式进行降噪，合理布置车间，妥当安排生产时间，加强设备维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

（四）固体废物

本项目主要产生炉渣、粉煤灰、废阳离子树脂、沾染危化品氢氧化钠的包装袋、废催化剂和生活垃圾。炉渣、粉煤灰和废阳离子树脂收集后外运综合利用；沾染危化品氢氧化钠的包装袋公司内暂存，委托有资质单位处置；废催化剂暂未产生（更换周期约为4年），目前无需处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）废气排放达标情况

验收监测期间，燃煤锅炉废气净化后排气筒监测结果表明，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度达到《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227号）和《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求，烟气黑度和汞及其化合物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

验收监测期间，根据实际情况在公司厂界四周布置4个监测点位（西北侧大门口F点、西南侧空地G点、东南侧H点、东北侧I点），无组织废气监测结果表明，臭气浓度、氨浓度小于《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

（二）噪声排放达标情况

验收监测期间，两天昼间夜间监测结果表明，厂界4个噪声测点昼夜间噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（三）固体废物处置情况

本项目产生的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏和废阳离子树脂收集后外运综合利用；沾染危化品氢氧化钠的包装袋公司内暂存，委托有资质单位处置；废催化剂暂未产生（更换周期约为4年），目前无需处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（四）污染物排放总量核算

根据监测报告核算，二氧化硫、氮氧化物的实际年排放总量均小于环境影响评价文件及审批文件的核定量。

五、验收结论

平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉改建项目手续齐备，环境保护设施已建成，验收监测技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环评文件和批复要求建成，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组同意，通过改造项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一）遵照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号）及有关规定，完善验收报告的相关内容，及时公开并向生态环境保护主管部门报送相关信息，接受社会监督。

（二）增强环保意识，进一步健全和完善环保管理制度，执行和落实环保工作措施，记录并妥善保存环境管理台账，充分合理地利用原料和能源，减少碳排放，保持厂区整洁有序，提升绿化水平。

（三）按照《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）、《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）及有关工艺技术规范或污染源控制技术规范，进一步优化污染治理工艺及参数，建立健全环保设施管理制度和操作规程，并严格执行。培训岗位工人，规范操作；安排专人负责运行和维护，建立技术档案和运行维护台账，使其处于最佳运行状态。按照环评文件要求，进一步完善脱硝处理设施，脱硫的药剂。污染治理系统安装独立电表，加强运行检测，按照排污许可证的规定和《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）等开展自行监测，一旦发现问题，立即采取有效措施，确保污染物达标排放。

（四）强化高噪声设备的隔声减振设施及管理措施，确保厂界噪声稳定达标。

（五）严格按照环境影响评价文件及审批文件等的要求落实生产，使用清洁能源，不得使用高污染物燃料。

（六）规范设置污染物排放口（源）、监测采样口、环保设施及管道、固体废物暂存场所等的环保标志，在相应的位置悬挂环保管理规章制度、操作规程等。

七、验收组人员信息

验收组成员信息详见签到单。

验收组成员签名：

平阳县和佳污水处理有限公司

2021年7月8日

平阳县和佳污水处理有限公司

新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2107007号

建设单位：平阳县和佳污水处理有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年7月

声   明

1、本报告正文共 叁拾 页，附件附表共 贰拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、检验检测专用章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司检测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：平阳县和佳污水处理有限公司

法人代表：林炜

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 平阳县和佳污水处理有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13355781328 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县水头镇桥西路西侧8号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5 生产工艺	6

3.6 验收范围	8

3.7 项目变动情况	8

四、环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	11

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	12

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	15

5.1 环评报告的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	17

六、验收执行标准	20

6.1 验收评价标准	20

6.2 总量控制指标	20

七、验收监测内容	20

7.1 环境保护设施调试效果	21

八、质量保证及质量控制	22

8.1 监测分析方法	22

8.2 监测仪器设备	22

8.3 人员资质	22

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

九、验收监测结果与分析评价	25

9.1 生产工况	25

9.2 环境保护设施调试效果	25

十、验收监测结论及建议	28

10.1 验收监测结论	29

10.2 建议	30

附件：

1、《关于平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]228号，2020年12月28日)。

2、企业原辅材料清单、主要生产设备清单、固废清单、用水量统计表、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》。

3、检验检测报告。

4、项目排水证。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目建设地点位于平阳县水头镇桥西路西侧8号，建筑面积1631.91m2。

企业于2013年12月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《平阳县水头镇皮革基地新建5家企业锅炉集中供热项目环境影响报告表》，于2013年12月27日通过平阳县环保局审批（文件号：平环建[2013]223号），项目建有1台20t/h燃煤蒸气锅炉，备用1台20t/h燃煤蒸气锅炉，供热范围为温州五杰皮革有限公司、浙江宝瑞皮业有限公司、温州创汇皮革有限公司、温州顺亨皮业有限公司和浙江兴华皮件有限公司等五家组合后的皮革企业，于2014年11月27日通过平阳县环保局竣工环境保护验收（文件号：平环验[2014]50号）。

由于原有供热较难满足需求，企业于2018年淘汰1台备用10t/h燃煤蒸汽锅炉，新增1台20t/h燃气冷凝蒸汽锅炉及其配套设施，供热范围维持不变。企业于2018年4月委托温州瑞林环保科技有限公司编制了《平阳县和佳污水处理有限公司新增20t/h天然气锅炉集中供热扩建项目》，于2018年4月9日通过平阳县环保局审批（文件号：平环建[2018]70号），于2018年11月15日通过平阳县环保局竣工环境保护验收（平环验[2018]3010号）。

根据《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设[2018]227号）中相关要求“重点区域新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求，《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》中相关要求“基本淘汰10蒸吨/小时以上35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。35蒸吨/小时及以上高污染燃料锅炉完成节能和超低排放改造。”企业决定淘汰原有1台20t/h燃煤锅炉，改建为一台37t/h燃煤锅炉，其余一台20t/h天然气锅炉保持不变，同时对燃煤锅炉烟气处理设施实施超低排放改造，供热范围维持不变。

企业于2020年12月委托温州瑞林环保科技有限公司编制完成了《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表》，2020年12月28日通过温州市生态环境局审批（文件号：温环平建[2020]228号）。项目于2020年10月开工建设，2021年5月竣工同时投入生产。改造项目实际总投资1200万元，其中环保设施投资410万元，占总投资额的34.2%。目前改造项目主体工程工况稳定，配套的环保设施运行正常，符合项目竣工环保验收监测条件。

平阳县和佳污水处理有限公司于 2021年5月委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2021年5月7日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，确定了该项目竣工环境保护验收监测方案，于2021年5月14日、15日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于5月14日至18日对样品进行分析，在此基础上编写了本项目验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）；2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]228号，2020年12月28日)；

2.9《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表》(温州瑞林环保科技有限公司，2020年12月)；

2.10平阳县和佳污水处理有限公司《检测委托单》(2021年5月7日)。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县水头镇桥西路西侧8号（经纬度：N27°37′25.59″，E120°19′7.71″）。项目东北侧、东南侧均为河流，西南侧为空地和浙江兴华皮件有限公司，西北侧过道路为空地。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本改造项目实际总投资1200万元，员工定员3人，厂内不设食宿，锅炉全年运行330天，每天运行17小时。设计日供蒸汽629吨，现实际已达到日供蒸汽503吨的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计额定蒸汽量 | 实际蒸汽量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 | t/d | 629 | 503 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2018环评数量 | 2020年环评数量 | 实际数量 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤蒸汽锅炉（20t/h） | 台 | 1 | 0 | 0 | SZL20-1.25-AⅡ |
| 2 | 燃煤蒸汽锅炉（37t/h） | 台 | 0 | 1 | 1 | SZL37-1.25-AⅡ |
| 3 | 燃气冷凝蒸汽锅炉 （20t/h） | 台 | 1 | 1 | 1 | WSN20-1.25-Q |
| 4 | 低温液体储罐 | 台 | 1 | 1 | 1 | 50m3 |
| 5 | LNG 气化设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | / |
| 6 | 鼓风机 | 台 | 0 | 1 | 1 | / |
| 7 | 引风机 | 台 | 0 | 1 | 1 | / |
| 8 | 多管+湿电除尘器 | 套 | 0 | 1 | 1 | / |
| 9 | 脱硫净化塔 | 台 | 1 | 1 | 1 | / |
| 10 | SNCR 炉内脱硝设备 | 套 | 0 | 1 | 1 | / |
| 11 | SCR 炉外脱硝设备 | 套 | 0 | 1 | 1 | / |
| 12 | 氨水储罐 | 套 | 0 | 1 | 1 | 20m3 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 2018年环评用量 | 2020年环评用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | t/a | 7920 | 16000 | 12800 |
| 2 | 石灰 | t/a | 103 | 120 | 96 |
| 3 | 工业盐（废碱或钠碱） | t/a | 0.8 | 100 | 80 |
| 4 | 阳离子交换树脂 | t/a | 3.0 | 4.0 | 3.2 |
| 5 | LNG（液态天然气） | t/a | 5280 | 5280 | 4224 |
| 6 | 氨水 | t/a | 0 | 143 | 114.4 |

- 3.4 水源及水平衡

本改造项目废水主要为生活污水、脱硫废水、交换树脂反冲洗水、锅炉排污水，脱硫废水循环使用不外排，仅定期补水清水。交换树脂反冲洗水、锅炉排污水通过沉淀中和处理、生活污水通过化粪池处理后纳入平阳县和佳污水处理有限公司处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的水污染物间接排放限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鳌江。项目原有员工3人，改建后不新增员工，厂区内不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

6284t/1个月

损耗0.8t/1个月

生活用水

4t/1个月

生活污水

3.2t/1个月

纳入平阳县和佳污水处理有限公司458.4t/a

锅炉排污水、交换树脂反冲洗水35t/1个月

生产用水

6280t/1个月

蒸汽供热、管损、补水等

6245t/1个月

图3-3 项目给排水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要进行锅炉燃烧供热，主要工艺流程及产污环节见图3-4，具体工艺流程说明如下：

燃煤锅炉：①自来水软化工序 ：本项目使用钠离子交换树脂（软水器）将水中的钙离子、镁离子置换出来，随着树脂内的钙离子、镁离子的增加，树脂去除钙离子、镁离子的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，将树脂上的硬度离子置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。②烟气处理工序：锅炉烟气在经过炉内脱硝（SNCR工艺）后，先进入炉外脱硝设施（SCR工艺），再进入多管除尘，然后进入脱硫系统（采用碱法湿法脱硫），加入水、碱液（氢氧化钠溶液）对烟气的二氧化硫进行去除，最后尾气经湿电除尘后经45m高烟尘排放。脱硫工序采用湿法脱硫，会产生一定量的脱硫废水，经沉渣池沉淀后，上清液回用至脱硫系统，底渣定期打捞清理，外运相关单位综合利用。③蒸汽供给工序：煤经输送机输送至临时炉前煤仓，进入锅炉，经燃烧后，使进入的软化水汽化成蒸汽。蒸汽分为常压蒸汽及高压蒸汽，高压蒸汽经减压后，与常压蒸汽输送至下游用户。燃料经燃烧后产生的灰渣在炉排尾部落到渣坑由出渣机排出，漏煤和漏灰随链条炉排落入灰门落到炉排上，其余部分经除尘器分离后落入灰斗内，燃烧时，空气由鼓风机进入总风道后经底部风室进入链条炉排二侧风道，再经各自扇形调风门调节进入风室，穿过链条炉排面煤层进入炉膛内。该工序煤经燃烧后会产生一定量的煤渣，外运相关单位综合利用。

天然气锅炉：通过燃烧头向锅炉的炉膛内喷射混合好的气体，通过燃烧头上的点火装置，把炉膛内充满的混合好的气体点燃，达到对锅炉的炉胆、炉管加热的效果。在燃气锅炉的炉膛中烟气以辐射方式将热量传给水冷壁；在炉膛烟气出口处以半辐射、半对流方式将热量传给屏式过热器；在水平烟道和尾部烟道以对流方式传给过热器、再热器和空气预热器。于是，锅炉给水便经过水冷壁、过热器变成过热蒸汽，并把汽轮机高压缸做功后抽回的蒸汽变成再热蒸汽。

自来水

软水处理

天然气蒸气锅炉

蒸气

废离子交换树脂

天然气

废气、废水、噪声

生产供热

天然气锅炉：

燃煤锅炉：

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

- 3.6 验收范围

平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目。

- 3.7 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本改造项目废水主要为生活污水、脱硫废水、交换树脂反冲洗水、锅炉排污水，脱硫废水循环使用不外排，仅定期补水清水。交换树脂反冲洗水、锅炉排污水通过沉淀中和处理、生活污水通过化粪池处理后纳入平阳县和佳污水处理有限公司处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的水污染物间接排放限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鳌江。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换树脂反冲洗水、锅炉排污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 沉淀中和处理 | 纳入平阳县和佳污水处理有限公司污水处理系统 |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 |  |
| 脱硫废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | / | 循环使用 |

4.1.2 废气

本改造项目产生的废气主要为燃煤锅炉废气、煤堆场粉尘、氨水脱硝废气和氨水储罐废气。

燃煤锅炉废气通过SNCR+SCR炉内炉外联合脱销+多管除尘器+碱法脱硫+湿电除尘处理（由常州嘉瑞特环保能源科技有限公司设计并安装）后引至45米高排气筒排放；

项目煤堆场设有围墙和顶棚，并定期对堆场和装载机装卸过程进行洒水抑尘，煤堆场起尘和装卸粉尘呈无组织排放；

项目氨水脱硝过程会有少量氨逃逸，脱硝废气引至45米高排气筒排放；

项目氨水储罐呼吸产生的废气大部分通过气相平衡管回收，小部分呈无组织排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | SNCR+SCR炉内炉外联合脱销+多管除尘器+碱法脱硫+湿电除尘 | 45m | 环境 |
| 煤堆场粉尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | / |  |
| 氨水脱硝过程 | 氨 | / | 45m |  |
| 氨水储罐呼吸 | 氨 | 气相平衡管 | / |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于锅炉、引风机等设备运行产生的噪声。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、废阳离子树脂、沾染危化品氢氧化钠的包装袋、废催化剂和生活垃圾。炉渣、粉煤灰、脱硫石膏和废阳离子树脂收集后外运综合利用；沾染危化品氢氧化钠的包装袋公司内暂存，委托有资质单位处置；废催化剂暂未产生（更换周期约为4年），目前无需处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 燃料燃烧 | 一般固废 | 1675t/a | 1340t/a | 收集后外运综合利用 |
| 2 | 粉煤灰 | 废气处理 | 一般固废 | 183t/a | 146t/a |  |
| 3 | 脱硫石膏 | 废气处理 | 一般固废 | 707.8t/a | 566t/a |  |
| 4 | 废阳离子树脂 | 水软化处理 | 一般固废* | 4t/a | 3.2t/a |  |
| 5 | 沾染危化品氢氧化钠的包装袋 | 原料包装 | 危险固废 | 0.2t/a | 0.16t/a | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废催化剂 | 废气处理 | 危险固废 | 1.7t/a | 0 | 暂未产生，目前无需处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 0.5t/a | 0.5t/a | 委托环卫清运 |
| * 依据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目所产生的废阳离子树脂不属于危险废物。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

4.2.1.1 大气环境风险防范措施

（1）罐区设置有毒气体泄露报警仪，实时对罐区进行监控。

（2）罐区均设置视频监控探头，专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对罐区等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，降低项目的环境风险生产场 所配备可燃气体报警仪，预防火灾。配备灭火器，及时灭火，减缓火灾影响。

4.2.1.2 事故废水污染防治措施

（1）事故废水截流措施罐区设置围堰，外设排水切换阀，做到事故时能够正常 切换到事故废水池。

（2）事故排水收集措施 需设置事故应急处，确保在事故状态下能顺利收集消防废水。项目收集泄漏物料、 污染消防水和污染雨水的需要，明确并图示防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统。

4.2.1.3 建设完善的消防设施

各个车间及罐区、仓库均设置火灾报警器，配备完善的消防防火设施。各个车间和库房内均设置室内消火栓系统、室外设置环状布置的消火栓系统，各个构筑物内均设置多台干粉灭火器。

4.2.1.4 地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，厂区设置地下水监控井，定期对厂区的地下水监控井进行监测，实时监控厂区内的地下水环境污染水平。

4.2.1.5 应急预案

企业尚未编制突发环境事件应急预案，应急预案的内容应该包括以下内容：预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

4.2.2 在线监测装置

企业目前已安装在线监测装置，尚未联网。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1000万元，其中环保设施投资概算385万元；实际投资1200万元，其中环保设施投资410万元，占总投资额的34.2%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 依托原有设施 | — |
| 2 | 废气处理 | 废气处理设施 | 404 |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理 | 暂存设施、委托处置 | 5 |
| 合计 |  |  | 410 |

平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目已建部分执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目脱硫废水循环利用不外排，定期补水；本项目锅炉废水依托原项目废水 处理设施经沉淀中和处理后排入平阳县和佳污水处理有限公司处理达到《制革及毛 皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表 2 规定的水污染物间接排放 限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入鳌江。 本项目生活污水依托原项目化粪池处理后排入和佳污水处理厂平阳县和佳污水 处理有限公司处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013） 中表 2 规定的水污染物间接排放限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入鳌江。 | 生活污水经化粪池处理、锅炉废水经沉淀中和处理后一并纳入平阳县和佳污水处理有限公司，经处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2 规定的水污染物间接排放限值后纳入市政污水管网（其中氨氮纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013），再经平阳县水头污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 | 本改造项目废水主要为生活污水、脱硫废水、交换树脂反冲洗水、锅炉排污水，脱硫废水循环使用不外排，仅定期补水清水。交换树脂反冲洗水、锅炉排污水通过沉淀中和处理、生活污水通过化粪池处理后纳入平阳县和佳污水处理有限公司处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的水污染物间接排放限值后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入鳌江。 |
| 废气 | 项目燃煤锅炉烟气处理工艺采用多管除尘+湿电除尘+SNCR炉内脱硝+SCR炉外脱硝+双碱法脱硫工艺设施处理后引至45m高排气筒高空排放；燃气锅炉废气通过8m高的排气筒高空排放；煤堆场粉尘采用水喷淋处理。 | 燃煤锅炉废气采用“多管除尘+湿电除尘+SNCR炉内脱硝+SCR炉外脱硝+双碱法脱硫工艺”处理后，产生的废气引至不低于45m的排气筒高空排放；煤堆场粉尘采用水喷淋处理；原燃气锅炉废气进行脱氮处理后通过不低于8m高的排气筒高空排放。项目燃煤锅炉废气中的汞及其化合物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3；煤堆场粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）；氨逃逸浓度参照执行《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10 号)中相关控制要求（SCR及SNCR/SCR 氨逃逸率应小于2.5mg/m3）；氨水储罐产生的氨和臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；燃气锅炉NOx排放浓度稳定在50mg/m3以下，其他污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 | 本改造项目产生的废气主要为燃煤锅炉废气、煤堆场粉尘、氨水脱销废气和氨水储罐废气。 燃煤锅炉废气通过SNCR+SCR炉内炉外联合脱销+多管除尘器+碱法脱硫+湿电除尘处理后引至45米高排气筒排放； 项目煤堆场设有围墙和顶棚，并定期对堆场和装载机装卸过程进行洒水抑尘，煤堆场起尘和装卸粉尘呈无组织排放； 项目氨水脱硝过程会有少量氨逃逸，脱硝废气引至45米高排气筒排放； 项目氨水储罐呼吸产生的废气大部分通过气相平衡管回收，小部分呈无组织排放。 |
| 噪声 | 在设备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 合理布局，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼夜间监测中，所有监测结果均达标。 |
| 固废 | 炉渣、粉煤灰和脱硫石膏收集后外运综合利用；废阳离子树脂、沾染危化品的包装固废和废催化剂属于危险废物，须委托有资质单位处理处置；生活垃圾委托环卫部门及时清运。 | 项目生产过程中产生的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、废阳离子树脂收集后外售综合利用，沾染危化品的包装固废、废催化剂由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 | 本项目产生的固废主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、废阳离子树脂、沾染危化品氢氧化钠的包装袋、废催化剂和生活垃圾。炉渣、粉煤灰、脱硫石膏和废阳离子树脂收集后外运综合利用；沾染危化品氢氧化钠的包装袋公司内暂存，委托有资质单位处置；废催化剂暂未产生（更换周期约为4年），目前无需处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

根据2019年06月19日-20日平阳县和佳污水处理有限公司污水处理厂例行监测数据（检测报告HJH51190603003），平阳县和佳污水处理厂出水浓度可达到《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2规定的水污染物间接排放限值。根据《温州市重点排污单位监督性监测报告（2019年第4季度）》（相关数据，平阳县水头污水处理厂出水浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

因此，本项目产生的锅炉废水经沉淀中和处理后纳入平阳县和佳污水处理有限公司处理达《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2制革企业间接排放限值标准后纳管至平阳县水头污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排入鳌江，不会对鳌江水环境产生明显影响。

(2)废气影响

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HI2.2-2018)，本项目无需设置大气防护距离。

经分析可知，本项目生产过程产生的二氧化硫、氮氧化物、氨、颗粒物等废气在处理设施都正常运行的情况下排放能够符合相应排放标准。

本项目所在区域环境空气质量为达标区，本项目新增污染源PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，污染源PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均<30%。

本项目大气污染物在切实落实废气处理措施的基础上，对周边环境影响不大。综上，本项目环境影响可以接受。

(3)声环境影响

根据预测结果分析，项目厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，在厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施后，噪声对周围环境影响不大。

(4)固废影响

本项目炉渣、粉煤灰和脱硫石膏收集后外运相关单位综合利用；废阳离子树脂、沾染危化品的包装固废和废催化剂属于危险废物，须委托有资质单位处理处置；生活垃圾委托环卫部门及时清运。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按GB1556.2规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

5.1.2建议

- 项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行“三同时”制度以及建设项目竣工环境保护验收制度。

- 认真落实本评价提出的各项废水、废气、噪声治理措施和防治对策，将改建项目实施后对外环境的影响降至最低。

- 3、加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

5.1.3环境影响评价总结论

平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目选址位于平阳县水头镇桥西路西侧8号。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，符合“三线一单”要求，符合建设项目环评审批要求，符合建设项目其他部门审批要求。项目在运营过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，从环境保护的角度而言，该项目在拟建地建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年12月28日(温环平建[2020]228号)出具了关于对《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

平阳县和佳污水处理有限公司：

你单位申请审批的报告、由温州瑞林环保科技有限公司编制的《平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县水头镇桥西路西侧8号，该公司于2013年12月委托编制了《平阳县水头镇皮革基地新建5家企业锅炉集中供热项目环境影响报告表》，通过原平阳县环保局审批与验收（批文号：平环建〔2013〕223号，平环验〔2014〕50号）；2018年4月委托编制了《平阳县和佳污水处理有限公司新增20t/h天然气锅炉集中供热扩建项目》，通过原平阳县环保局审批与验收（批文号：平环建〔2018〕70号、平环验〔2018〕3010号）；现拟淘汰一台20t/h燃煤锅炉，改建为一台37t/h燃煤锅炉，同时对燃煤锅炉烟气处理设施实施超低排放改造，其余一台20t/h天然气锅炉进行脱氮处理。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目营运期间，生活污水经化粪池处理、锅炉废水经沉淀中和处理后一并纳入平阳县和佳污水处理有限公司，经处理达到《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB30486-2013）中表2 规定的水污染物间接排放限值后纳入市政污水管网（其中氨氮纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/ 887-2013），再经平阳县水头污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

燃煤锅炉废气采用“多管除尘+湿电除尘+SNCR炉内脱硝+SCR炉外脱硝+双碱法脱硫工艺”处理后，产生的废气引至不低于45m的排气筒高空排放；煤堆场粉尘采用水喷淋处理；原燃气锅炉废气进行脱氮处理后通过不低于8m高的排气筒高空排放。项目燃煤锅炉废气中的汞及其化合物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3；煤堆场粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）；氨逃逸浓度参照执行《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10 号)中相关控制要求（SCR及SNCR/SCR 氨逃逸率应小于2.5mg/m3）；氨水储罐产生的氨和臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；燃气锅炉NOx排放浓度稳定在50mg/m3以下，其他污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。

合理布局，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、废阳离子树脂收集后外售综合利用，沾染危化品的包装固废、废催化剂由企业分类收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置，生活垃圾交环卫部门清运处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

四、总量控制：本项目总量控制指标主要为SO2、NOX，总量控制值分别为5.90t/a、12.38t/a，该总量在原有核定排放总量控制值内。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前申请变更排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

六、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1。

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 燃煤锅炉 | 颗粒物 |  | 10 | mg/m3 | 《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227号）和《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 35 | mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 50 | mg/m3 |  |
|  |  | 烟气黑度 |  | ≤1 | 级 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 0.03 | mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 氨 |  |  | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 20 | 无量纲 |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |  |

- 6.2 总量控制指标

- 项目主要污染物总量控制为SO2 5.90t/a、NOX 12.38t/a、烟粉尘1.704t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | C | 燃煤锅炉净化前排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物* | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D | 燃煤锅炉净化后排气筒 | 低浓度颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物* | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 抽样2天，每天 1次 |
| 无组织废气 | F-I | 厂界四周 | 氨 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜间各1次 |
| *汞及其化合物由浙江瓯环检测科技有限公司分包检测。 |  |  |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1。

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398—2007 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57—2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693—2014 |
|  | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468—1991 |
|  | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836—2017 |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533—2009 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675—1993 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2。

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大流量烟尘（气）测试仪 | 明华YQ3000-D | 低浓度颗粒物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/SECURA2250D-1CN | 低浓度颗粒物 | 检定合格 |
| 电子天平 | LS220A | 颗粒物 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 汞及其化合物、氨、颗粒物 | 检定合格 |
| 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | 氨、颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/高级工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 赵哲 | 评价室检测员 | XH202015 |
|  | 李富彬 | 评价室检测员 | XH202018 |
|  | 蔡家麒 | 分析室检测员 | XH201919 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 丁林城 | 评价室检测员 | XH201817 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 包小丹 | 分析室检测员 | XH201828 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测污染物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-4。

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年5月14日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2021年5月15日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2021年14日、15日监测期间，平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉日用煤量分别为38.2t、37.6t，蒸汽负荷分别为78.7%、77.6%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计蒸汽产生能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 实际蒸汽产生能力 |  |  |  |
| 5月14日 | 蒸汽 | 495t/d | 78.7% | 燃煤锅炉629t/d | 330天 |
| 5月15日 |  | 488t/d | 77.6% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

验收监测期间，平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉废气净化后排气筒监测结果表明，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度达到《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227号）和《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求，烟气黑度和汞及其化合物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。具体监测结果详见表9-2、监测点位详见图9-1。

验收监测期间，无组织废气监测时，根据实际情况在平阳县和佳污水处理有限公司厂界四周布置4个监测点位（西北侧大门口F点、西南侧空地G点、东南侧H点、东北侧I点），无组织废气监测结果表明，臭气浓度、氨浓度小于《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。具体监测结果详见表9-3、监测点位详见图9-1。

表9-2 废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5月14日 | 5月15日 |  |  |
| 蒸汽锅炉 SZL37-1.25-AⅡ | 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 2.8×104 | 3.0×104 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量6%) | 15.6 | 16.2 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 522 | 434 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 15 | 13 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 370 | 294 | —— | —— |
|  |  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 10 | 8.7 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 150 | 91 | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 4.2 | 2.7 | —— | —— |
|  |  | 实测*汞产生浓度，μg/m3 | <4.46 | <4.45 | —— | —— |
|  |  | *汞产生速率，g/h | <0.12 | <0.13 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (45m) | 标态干烟气流量，m3/h | 5.4×104 | 4.5×104 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量6%) | 14.0 | 14.5 | —— | —— |
|  |  | 实测低浓度颗粒物排放浓度，mg/m3 | 2.9 | 3.0 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量低浓度颗粒物浓度，mg/m3 | 6.0 | 7.0 | 10 | 达标 |
|  |  | 低浓度颗粒物排放速率，kg/h | 0.16 | 0.13 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | <3 | <3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | <6 | <7 | 35 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | <0.16 | <0.14 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | <3 | <3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | <6 | <7 | 50 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | <0.16 | <0.14 | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | ≤1 | 达标 |
|  |  | 实测*汞排放浓度，μg/m3 | <4.46 | <4.44 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量*汞排放浓度，μg/m3 | <13.4 | <14.4 | 30 | 达标 |
|  |  | *汞排放速率，g/h | <0.24 | <0.20 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105033号检验检测报告。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界F号点 | 厂界G号点 | 厂界H号点 | 厂界I号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 （mg/m3） | 5月14日 | 第1次 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.28 | 0.31 | 0.22 | 0.15 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.12 |  | 达标 |
|  | 5月15日 | 第1次 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.16 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.20 | 0.15 | 0.26 | 0.19 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.15 |  | 达标 |
| 颗粒物 （mg/m3） | 5月14日 | 第1次 | 0.262 | 0.206 | 0.193 | 0.230 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.189 | 0.302 | 0.158 | 0.235 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.190 | 0.190 | 0.078 | 0.117 |  | 达标 |
|  | 5月15日 | 第1次 | 0.376 | 0.225 | 0.302 | 0.188 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.153 | 0.190 | 0.230 | 0.172 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.213 | 0.097 | 0.156 | 0.155 |  | 达标 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 5月14日 | 第1次 | <10 | 13 | 11 | <10 | 20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | <10 | 16 | 12 | <10 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 10 | 14 | 14 | <10 |  | 达标 |
|  | 5月15日 | 第1次 | <10 | 12 | 14 | 10 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | <10 | 15 | 15 | 10 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | <10 | 16 | 12 | <10 |  | 达标 |
| 注：5月14监测期间风向为南风，风速1.2-1.3m/s；5月15监测期间风向为东南风，风速1.3-1.6m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105033号检验检测报告。

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图9-1 项目污染源监测点位示意图

9.2.1.2 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于平阳县和佳污水处理有限公司厂界西北侧（1号）、东北侧（2号）、东南侧（3号）、西南侧（4号）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，2号测点主要声源来源于设备运行声，其余测点均无明显声源。厂界各测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果表明，所有测点昼夜间噪声监测结果均达标。具体监测结果详见表9-4、监测点位详见图9-1。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 5月14日、15日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14日昼间 | 15日昼间 | 排放标准 | 评价 | 14日夜间 | 15日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1（西北侧） | 无明显声源 | 52 | 52 | 65 | 达标 | 50 | 49 | 55 | 达标 |
| 2（东北侧） | 设备运行声 | 61 | 61 | 65 | 达标 | 51 | 51 | 55 | 达标 |
| 3（东南侧） | 无明显声源 | 63 | 63 | 65 | 达标 | <55 | <55 | 55 | 达标 |
| 4（西南侧） | 无明显声源 | 60 | 61 | 65 | 达标 | 51 | 52 | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2105034号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，燃煤锅炉运行时间为17h/d，330d/a，则废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.42t/a、氮氧化物0.42t/a、烟粉尘0.813t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废气治理设施

根据燃煤锅炉废气排放口监测结果表明，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度均能达标。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

- 企业主要噪声污染设备源强在75~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，所有测点昼夜间噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2021年14日、15日监测期间，平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉日用煤量分别为38.2t、37.6t，蒸汽负荷分别为78.7%、77.6%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。

10.1.1 废气监测结论

验收监测期间，平阳县和佳污水处理有限公司燃煤锅炉废气净化后排气筒监测结果表明，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度达到《市场监管总局 国家发展改革委 生态环境部关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227号）和《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求，烟气黑度和汞及其化合物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。

无组织废气监测时，根据实际情况在平阳县和佳污水处理有限公司厂界四周布置4个监测点位（西北侧大门口F点、西南侧空地G点、东南侧H点、东北侧I点），无组织废气监测结果表明，臭气浓度、氨浓度小于《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值，颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于平阳县和佳污水处理有限公司厂界西北侧（1号）、东北侧（2号）、东南侧（3号）、西南侧（4号）设置4个厂界噪声测点。现场检测时，2号测点主要声源来源于设备运行声，其余测点均无明显声源。厂界各测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜间监测结果表明，所有测点噪声监测结果均达标。

10.1.3 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、废阳离子树脂、沾染危化品的包装固废、废催化剂和生活垃圾。炉渣、粉煤灰、脱硫石膏和废阳离子树脂收集后外运综合利用；沾染危化品氢氧化钠的包装袋公司内暂存，委托有资质单位处置；废催化剂暂未产生（更换周期约为4年），目前无需处置；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

10.1.4 总量控制结论

项目废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.42t/a、氮氧化物0.42t/a、烟粉尘0.813t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、及时制定环境风险事故应急预案；定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标。

2、加强设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，减少设备异常带来的高噪声现象，增加基础减震措施，使其长期处于最佳运行状态，确保噪声稳定达标排放。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                       3-3

附件2                                                        4-1

附件2                                                        4-3

附件2                                                        4-2

附件2                                                        4-4

附件3                                                        12-1

附件3                                                        12-2

附件3                                                        12-3

附件3                                                        12-5

附件3                                                        12-6

附件3                                                        12-7

附件3                                                        12-8

附件3                                                        12-11

附件3                                                        12-12

附件3                                                        12-9

附件3                                                        12-10

附件4                                                        1-1

附件3                                                        12-4

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 平阳县和佳污水处理有限公司新增37t/h燃煤锅炉集中供热改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县水头镇桥西路西侧8号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | D4430热力生产和供应 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 温州瑞林环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]228号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2021.05 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 平阳县和佳污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | >75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 385 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 38.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 34.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 404 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 5 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 330d/a，17h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 平阳县和佳污水处理有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303260706901078 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | <6.5 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | <6.5 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 6.5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0.813 |  |  | 1.704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年