浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目

阶段性竣工环境保护自主验收意见

2021年1月31日，浙江丽丰服装科技有限公司成立验收工作组，进行“浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目”阶段性竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

浙江丽丰服装科技有限公司位于平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号,专业从事服装水洗后整理、印花加工生产。厂区总用地面积为5130m2。原项目已通过两次环保部门审批和验收。为响应国家节能减排要求，投资60万元，将原有2台10t/h 燃煤锅炉（一备一用）改建为2台蒸汽量为4t/h的燃油锅炉，目前已完成1台燃油锅炉的改造。

本项目实际年生产300天，每天运行20小时。

2、建设过程及环保审批情况

本项目于2020年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表》，2020年12月17日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]216号)。

3、投资情况

本项目总投资60万元，其中环保设施投资2万元，占总投资额的3.3%。

4、验收范围

本次验收范围为浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目中已建成的1台燃油锅炉。验收监测期间，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目企业实际仅完成改建1台燃油锅炉，此次为阶段性验收监测。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目产生的废水主要为锅炉排污水和软水制备废水，锅炉排污水和软水制备废水经收集后回用于成衣水洗单元，不外排。

2、废气

本项目产生的废气主要为燃油锅炉废气。燃油锅炉配置了低氮燃烧器，燃油废气收集后通过15米高的排气筒高空排放。

3、噪声

本项目噪声主要来自锅炉运行产生的噪声，采取一定的隔声减震措施，确保设备正常运转。

4、固废

本项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂（一般3至5年更换一次）暂未产生，待产生后委托环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测期间，浙江丽丰服装科技有限公司锅炉废气集气后排气筒监测结果表明，NOX、SO2、颗粒物排放浓度、烟气黑度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

2、噪声

验收监测期间，根据实际情况于项目厂界东南侧、西南侧、西北侧、东北侧设置4个厂界噪声测点和西北侧1个敏感点噪声测点。厂界各测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。两天昼夜间监测结果表明，所有测点监测结果均达标。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，污染物能达标排放，其防治污染能力总体上适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、完善锅炉排污水和软水制备废水回用系统，确保废水不外排。

3、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

4、继续完善各类环境管理制度，将环保责任落实到人。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

浙江丽丰服装科技有限公司

2021年1月31日

浙江丽丰服装科技有限公司

蒸汽锅炉技改项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2101070号

建设单位：浙江丽丰服装科技有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2021年01月

声   明

1、本报告正文共 贰拾贰 页，附件附表共 壹拾叁 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：浙江丽丰服装科技有限公司

法人代表：郭显肃

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：林万镇

报告编制人：林万镇

| 浙江丽丰服装科技有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806685669 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	4

3.5 生产工艺	4

3.6 项目变动情况	5

四、环境保护设施情况	5

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	7

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	10

5.1 环评报告的主要结论与建议	10

5.2 审批部门审批决定	11

六、验收执行标准	14

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

七、验收监测内容	14

7.1 环境保护设施调试效果	15

八、质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	16

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

九、验收监测结果与分析评价	18

9.1 生产工况	18

9.2 环境保护设施调试效果	18

十、验收监测结论及建议	20

10.1 验收监测结论	21

10.2 建议	21

附件：

1、《关于浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]216号，2020年12月17日)。

2、企业产品清单、主要生产设备清单主要、原辅材料清单、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》。

3、检验检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

浙江丽丰服装科技有限公司成立于2000年8月，是一家主要从事服装水洗后整理、印花加工的企业，位于平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号，厂区总用地面积为5130m2，建筑面积2000m2。项目通过了二次环保部门审批和验收。

现企业为响应国家节能减排要求，投资60万元，将原有2台10t/h 燃煤锅炉（一备一用）改建为2台蒸汽量为4t/h的燃油锅炉。企业于2020年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表》，2020年12月17日通过温州市生态环境局审批(温环平建[2020]216号)。项目2020年10月开工建设，2020年12月1台燃油锅炉改造完成，同时投入使用。项目实际总投资60万元，其中环保设施投资2万元，占总投资额的3.3%。目前锅炉技改项目已投入使用部分工况稳定，配套的环保设施运行正常，符合项目阶段性竣工环保验收监测条件。

浙江丽丰服装科技有限公司重视该项目阶段性竣工验收工作，于2020年12月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的竣工环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年12月28日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，确定了该项目阶段性竣工环境保护验收监测方案，于2020年12月29日、30日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于12月29日至12月31日对样品进行分析，在此基础上编写了本项目阶段性验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）；2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表的审批意见》(温州市生态环境局，温环平建[2020]216号，2020年12月17日)；

2.9《浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2020年12月)；

2.10浙江丽丰服装科技有限公司《检测委托单》(2020年12月29日)。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号，项目东北侧过道路为平阳腾泰模具有限公司和鑫盟箱包厂，东南侧为温州善尚家具用品有限公司，西南侧为河道，西北侧为民房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

为敏感点噪声监测点

图3-2 项目厂区平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资60万元，锅炉全年运行300天，每天运行20小时。项目将原有2台10t/h燃煤锅炉（一备一用）改建为2台蒸汽量为4t/h的燃油锅炉，目前已完成改造1台燃油锅炉，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计额定蒸汽量 | 实际蒸汽量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 | t/a | 44160 | 22080 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 改建前环评数量 | 改建后环评数量 | 改建后实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t/h燃煤锅炉 | 台 | 2 | 0 | 0 | 一备一用 |
| 2 | 4t/h燃油锅炉 | 台 | 0 | 2 | 1 | / |
| 3 | 10t柴油储罐 | 个 | 0 | 1 | 1 | / |
| 4 | 软水制备设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | 原有的软 水设备淘 汰，使用新 软水设备 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 单位 | 改建前环评用量 | 改建后环评用量 | 改建后实际用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | t/a | 4620 | 0 | 0 |
| 2 | 柴油 | t/a | 0 | 2500 | 1250 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为锅炉排污水和软水制备废水，锅炉排污水和软水制备废水经收集后回用于成衣水洗单元，不外排。

- 3.5 生产工艺

本项目为锅炉改建项目，具体工艺流程及产污环节见图3-4。

自来水

软水处理装置

燃油锅炉

企业生产用热

废水

轻柴油

废气

图3-4 项目生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

- 本项目锅炉配备一套软水处理装置，定期为锅炉补充软水；锅炉供热后的蒸汽冷凝水回收经软水处理器软化处理后返回到锅炉。锅炉排污水及软水制备产生的浓水水质简单，废水收集后回用于成衣水洗单元，不外排。

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业实际仅完成改建1台燃油锅炉，此次为阶段性验收监测。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为锅炉排污水和软水制备废水，锅炉排污水和软水制备废水经收集后回用于成衣水洗单元，不外排。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软水处理器废水、锅炉排污水 | 化学需氧量等 | 间歇 | 回用于成衣水洗单元 | 循环使用 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为燃油锅炉废气。燃油锅炉配置了低氮燃烧器，燃油废气收集后通过15米高的排气筒高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 |  | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油锅炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | \ |  | 15m | 环境 |
| 燃油锅炉 |  |  | 软水制备设备 |  |  |

4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于锅炉风机等设备运行产生的噪声。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉燃烧 | 78 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |
| 2 | 风机 | 80 | 连续 | 减震、墙体阻隔 |

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂（一般3至5年更换一次）暂未产生，无需处置。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际 产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 一般固废 | 0.2t/a | 0 | 暂未产生，无需处置 |
| 备注：依据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目所产生的废离子交换树脂不属于危险废物。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算60万元，其中环保设施投资概算2万元；实际投资60万元，其中环保设施投资2万元，占总投资额的3.3%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，设有环保管理人员。

表4-5 工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | — | — |
| 2 | 废气处理 | — | — |
| 3 | 噪声处理 | 消声、减振、隔声 | 1 |
| 4 | 固废处理 | 委托处置 | 1 |
| 合计 |  |  | 2 |

浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目已建部分执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评要求、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉排污水、软水制备废水经收集后回用于成衣水洗单元，不外排。 | 项目生产过程中产生的锅炉排污水、软水制备废水回用于成衣水洗工序，不外排。 | 项目生产过程中产生的锅炉排污水、软水制备废水回用于成衣水洗工序，不外排。 |
| 废气 | 锅炉燃烧废气通过不低于 15m的烟囱排气筒高空排放。燃烧废气参照执行燃油锅炉的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的大气污染物特别排放限值。 | 燃油锅炉废气经集气收集后引至不低于15m的排气筒高空排放，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值。企业原印花加工废气排放标准变更为：有组织排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表1中的相关限值；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的相关限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。 | 燃油废气收集后通过15米高的排气筒高空排放。 |
| 噪声 | ①在设备的选型上，尽量选用 低噪声的设备。 ②对噪声相对较大的设备，应 加强减震降噪措施，如加装隔 振垫、消声器等。 ③加强设备的维护，确保设备 处于良好的运转状态，杜绝因 设备不正常运转时产生的高噪 声现象。 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业车间设备已合理布局，并采取了相应措施。两天昼夜间监测中，所有监测结果均达标。 |
| 固废 | 危险废弃物暂存于危废仓库，收集后委托有资质单位处理。 | 项目生产过程中产生的废树脂收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 | 本项目产生的固废主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂（一般3至5年更换一次）暂未产生，无需处置。 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本项目锅炉排污水、软水制备废水收集后经厂区内污水处理站处理后回用，不外排，不会对区域地表水环境产生影响。

(2)废气影响

根据工程分析，SO2、NOX有组织排放浓度分别为5mg/m3、170.19mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值中的相应排放限值。

根据预测结果，本项目 SO2、NOX有组织排放的最大落地浓度占标率均小于10%，贡献值不大，因此本项目燃烧废气收集后通过15米高排气筒排放，无组织排放的经大气稀释扩散后对周围环境影响能够满足相应功能区要求。

(3)声环境影响

根据预测结果，项目营运期厂界昼夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值，西侧民居昼夜间噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

(4)固废影响

本项目废树脂危险废物需要委托有资质单位回收处理；收集的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。贮存、处置场应按 GB1556.2规定设置环境保护图形标志并进行检查和维护。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

5.1.2建议

1、加强环境管理，设立专门的环保人员，加强工人的污染防治意识，定期对各污染治理设施检查、监测，确保生产安全、环境良好。

5.1.3环境影响评价总结论

浙江丽丰服装科技有限公司选址于平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号。锅炉改建后，主要污染物排放量大幅度削减，符合国家和浙江省规定的污染物排 放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质 量及“三线一单”要求。经环评分析，本项目建设后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合产业政策要求。因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环境影响角度来看，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2020年12月17日(温环平建[2020]216号)出具了关于对《浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表》的审批意见，具体如下：

你单位申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号，建筑面积约2000m2，该企业于2013年6月委托温州市环境保护设计科学研究院编制了《浙江丽丰服装科技有限公司年服装水洗后整理加工2500万件服装和800万米纺织迁扩建项目》，通过原平阳县环保局审批与验收（批文号：平环建[2013]188号、平环验[2014]40号）；2017年2月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《年服装（面料布匹）印花加工300万米和数码印花加工100万片建设项目》，通过原平阳县环保局审批与验收（批文号：平环建[2017]50号、平环验[2017]23号）。现拟将现有2台10t/h燃煤锅炉（一备一用）改建为2台蒸汽量为4t/h的燃油锅炉，企业原有生产工艺、生产规模、生产设备、员工人数等均未发生变化，原锅炉退役作为二手锅炉出售，原锅炉房不再承租。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目生产过程中产生的锅炉排污水、软水制备废水回用于成衣水洗工序，不外排。

燃油锅炉废气经集气收集后引至不低于15m的排气筒高空排放，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉大气污染物特别排放限值。企业原印花加工废气排放标准变更为：有组织排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/ 962-2015）表1中的相关限值；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的相关限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的废树脂收集后定期委托有危险固废处理资质的单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

四、总量控制：本项目总量控制指标主要为SO2、NOX，总量控制值分别为0.05t/a、7.58t/a，该总量指标未超企业已购总量指标。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，项目建成后应在产生实际排污行为前申领排污许可证，并依法依规做好“三同时”环保竣工验收工作。

六、若你单位对本审批意见不服的，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

- 六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1。

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 二氧化硫 |  | 100 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1 | 级 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  | 敏感点噪声 |  | 60 |  | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准 |

- 6.2 总量控制指标

- 项目主要污染物总量控制为SO2 0.05t/a、NOX 7.58t/a、烟粉尘 0.65t/a。

- 七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | A | 锅炉集气后排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 抽样2天，每天 3次 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 抽样2天，每天 1次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜间各1次 |
|  | 5 | 敏感点 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜间各1次 |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1。

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398—2007 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57—2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693—2014 |
|  | 颗粒物 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468—1991 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348—2008 |
|  |  | 环境噪声监测技术规范噪声测量值修正 HJ 706-2014 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2。

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大流量烟尘（气）测试仪 | 明华YQ3000-D | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 检定合格 |
| 电子天平 | LS220A | 颗粒物 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告编制人 | 林万镇 | 评价室检测员 | XH201921 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 包小丹 | 分析室检测员 | XH201828 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测污染物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-4。

表8-4 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月29日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年12月30日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2020年12月29日、30日验收监测期间，浙江丽丰服装科技有限公司燃油锅炉柴油使用量均为3.5t，占总量的84.0%，此次为阶段性验收。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间燃料使用量 |  |  | 生产 负荷 | 锅炉设计燃料使用量 | 年工 作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要燃料 | 使用量 |  |  |  |
| 12月29日 | 柴油 | 3.5t | 84.0% | 1250t/a 4.17t/d | 300天 |
| 12月30日 |  | 3.5t | 84.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

验收监测期间，浙江丽丰服装科技有限公司锅炉集气后排气筒监测结果表明，NOX、SO2、颗粒物排放浓度、烟气黑度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。具体监测结果及监测点位见表9-2、图3-2。

表9-2 废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动燃油（气）蒸汽锅炉WNS4-1.25-Y(Q) 12月29日 | 集气后排气筒 (15m) | 标态干烟气流量，m3/h | 5.2×103 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 8.5 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | <4 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | <6 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | <0.021 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | <3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | <4 | 100 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | <0.016 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 131 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 183 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.68 | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | ≤1 | 达标 |
| 全自动燃油（气）蒸汽锅炉WNS4-1.25-Y(Q) 12月30日 | 集气后排气筒 (15m) | 标态干烟气流量，m3/h | 5.2×103 | —— | —— |
|  |  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 8.8 | —— | —— |
|  |  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | <4 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | <6 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | <0.021 | —— | —— |
|  |  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | <3 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | <4 | 100 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫排放速率，kg/h | <0.016 | —— | —— |
|  |  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 123 | —— | —— |
|  |  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 176 | 200 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.64 | —— | —— |
|  |  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | ≤1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2012765号检验检测报告。

9.2.1.2 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于浙江丽丰服装科技有限公司厂界东南侧（1号）、西南侧（2号）、西北侧（3号）、东北侧（4号）设置4个厂界噪声测点和西北侧1个敏感点噪声测点（5号）。现场检测时，1号测点主要声源来源于生产车间，2号测点主要声源为泵机，其余测点均无明显声源。厂界各测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。两天昼夜间监测结果表明，所有测点监测结果均达标。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 12月29日、39日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29日昼间 | 30日昼间 | 排放标准 | 评价 | 29日夜间 | 30日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1（东南侧） | 生产车间 | <65 | <65 | 65 | 达标 | 54 | 54 | 55 | 达标 |
| 2（西南侧） | 泵机 | 64 | 64 | 65 | 达标 | 52 | 53 | 55 | 达标 |
| 3（西北侧） | 无明显声源 | 53 | 53 | 65 | 达标 | 50 | 50 | 55 | 达标 |
| 4（东北侧） | 无明显声源 | 61 | 62 | 65 | 达标 | 52 | 52 | 55 | 达标 |
| 5（敏感点） | 无明显声源 | 54 | 54 | 60 | 达标 | 49 | 49 | 50 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2012791号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，燃油锅炉运行时间为20h/d，300d/a，则废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.048t/a、氮氧化物3.9t/a、烟粉尘0.063t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1废气治理设施

企业废气排气筒监测结果表明，浙江丽丰服装科技有限公司锅炉燃油废气集气后排气筒，NOX、SO2、颗粒物排放浓度、烟气黑度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

- 企业主要噪声污染设备源强在78~80dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，所有测点监测结果均达标。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

2020年12月29日、30日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，燃油锅炉柴油使用量均为3.5t，占总量的84.0%，此次为阶段性验收。

10.1.1 废气监测结论

验收监测期间，浙江丽丰服装科技有限公司锅炉集气后排气筒监测结果表明，NOX、SO2、颗粒物排放浓度、烟气黑度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江丽丰服装科技有限公司厂界东南侧（1号）、西南侧（2号）、西北侧（3号）、东北侧（4号）设置4个厂界噪声测点和1个敏感点噪声测点（5号）。现场检测时，1号测点主要声源来源于生产车间，2号测点主要声源为泵机，其余测点均无明显声源。厂界各测点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。两天昼夜间监测结果表明，所有测点监测结果均达标。

10.1.3 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为废离子交换树脂。废离子交换树脂暂未产生，无需处置。

10.1.4 总量控制结论

项目废气主要污染物的年排放量为二氧化硫0.048t/a、氮氧化物3.9t/a、烟粉尘0.063t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物稳定达标排放。

2、加强设备的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，减少设备异常带来的高噪声现象，增加基础减震措施，使其长期处于最佳运行状态。确保噪声稳定达标排放。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                       3-3

附件2                                                        3-1

附件2                                                        3-2

附件2                                                        3-3

附件3                                                        6-1

附件3                                                        6-2

附件3                                                        6-3

附件3                                                        6-4

附件3                                                        6-5

附件3                                                        6-6

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 浙江丽丰服装科技有限公司蒸汽锅炉技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县万全轻工业基地雪之梦服饰园32-33号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | D4430热力生产和供应 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □扩建 ☑技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环平建[2020]216号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.12 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 浙江丽丰服装科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，20h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 浙江丽丰服装科技有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326724530816T |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9 |  |  | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年