.

瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目阶段性竣工环境保护验收报告

建设单位：浙江天泽大有环保能源有限公司

编制单位：浙江天泽大有环保能源有限公司

2020年3月

声   明

1、本报告正文共 肆拾叁 页，附件附表共 壹拾玖 页，一式 肆 份。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

建设单位：浙江天泽大有环保能源有限公司

法人代表：毛先胜

编制单位：浙江天泽大有环保能源有限公司

法人代表：毛先胜

报告编制人员：黄永钢

浙江天泽大有环保能源有限公司(盖章)

电话：13758708811

传真： \

邮编：325200

地址：瑞安经济开发区阁巷新区112号地块

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺及产物排污说明	7

3.6 项目变动情况	8

4 环境保护设施情况	9

4.1 污染物治理/处理设施	9

4.2 其他环保设施	15

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	15

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	18

5.1 环评报告的主要结论与建议	18

5.2 环保部门审批决定	19

6 验收执行标准	23

6.1 验收评价标准	23

6.2 总量控制指标	24

7 验收监测内容	25

7.1 环境保护设施调试效果	25

8 验收监测结果与分析评价	26

8.1 生产工况	26

8.2 环境保护设施调试效果	26

9 验收结论及后续计划	41

9.1 验收结论	41

9.2 后续计划	41

附件：

1、《关于瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目环境影响报告书审批意见的函》(温州市环境保护局，温环建[2017]014号，2017年6月5日)；

2、企业主要生产设备、2019年5月-7月用水量、主要原辅材料消耗表；

3、炉渣及飞灰及托处置协议、飞灰检测报告。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

根据《温州市“十三五”固体废物污染防治专项规划》（温环发[2016]102号），结合瑞安市鞋类工业及其它工业固体废弃物产生、处置现状，经深入对工业固体废弃物产生和堆放等现场调研、并在试验研究的基础上。我司决定投资建设瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目。项目经瑞安市发展和改革局受理同意（瑞发改投受理[2016]4号），选址于瑞安经济开发区阁巷新区112号地块；主要建设内容2台90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、2台15MW次高温次高压抽汽凝汽轮机配2台18MW汽轮发电机及相关配套设施。设计年处置工业固废25万吨、干化污泥12万吨、建筑垃圾12万吨，但是目前干化污泥和建筑垃圾尚未收集处置。

我司于2017年4月委托北京国寰环境技术有限责任公司编制了《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目环境影响报告书》，并于2017年6月5日通过原温州市环境保护局审查批复（温环建[2017]014号）。项目实际总投资40544.65万元，其中环保投资5950.88万元，占总投资额的14.6%。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工阶段性验收监测条件。

我司重视该项目阶段性竣工验收工作，于2018年7月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我司根据现场实际情况，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目阶段性竣工环境保护验收方案，并委托温州新鸿检测技术有限公司检测。在我司正常生产、环保设施正常运行的情况下温州新鸿检测技术有限公司于2019年7月18日、19日，对废水、噪声、2#焚烧炉废气及食堂油烟进行现场监测；2019年8月19日、20日对1#焚烧炉废气现场监测；2020年1月17日至21日，对废气现场监测；我司在此基础上编制了本验收报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》（HJ/T255-2006）；

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目环境影响报告书的审查意见》(原温州市环境保护局，温环建[2017]014号，2017年6月5日)；

2.9《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目环境影响报告书》(北京国寰环境技术有限责任公司，2017年4月)；

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区112号地块，东侧为围海大道；南侧为远航路；西侧为聚源无纺布公司，北侧为东三路。最近敏感点为距项目北侧890米的阁巷新区生活配套区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资40544.65万元，职工167人，年工作300天，每天生产24小时；项目设有食堂和宿舍，项目于2017年5月开工建设，2019年6月竣工完毕，同步投入试运行。项目设计规模为年处置工业固废25万吨、干化污泥12万吨、建筑垃圾12万吨；实际产能为年处置工业固废25万吨，主要设备为2台90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、2台15MW次高温次高压抽汽凝汽轮机配2台18MW汽轮发电机及相关配套设施。产能情况详见表3-1项目主体生产设备见表3-2。

H○

J○

G○

I○

★A

▲001

▲003

◎K

◎E

◎C

◎DF

★为废水监测点

○为无组织废气监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-1 企业产品产能况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业固废 | 25万吨 | 25万吨 |
| 2 | 干化污泥 | 12万吨 | 0 |
| 3 | 建筑垃圾 | 12万吨 | 0 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 2 | 2 | 90t/h流化床 |
| 2 | 抽汽凝汽汽轮机 | 2 | 2 | 15MW |
| 3 | 汽轮发电机 | 2 | 2 | 18MW |
| 4 | 桥式抓斗起重机 | 3 | 3 |  |
| 5 | 1~2#板链输送机 | 4 | 4 |  |
| 6 | 破碎机 | 2 | 2 | （皮革废料用） |
| 7 | 煤用破碎机 | 1 | 1 |  |
| 8 | 带式输送机 | 1 | 1 |  |
| 9 | 半干法烟气脱酸装置 | 1 | 1 | 废气处理系统 |
| 10 | 活性炭喷射装置 | 1 | 1 |  |
| 11 | SNCR脱销装置 | 1 | 1 |  |
| 12 | 脱硫脱硝除尘一体化烟气超净装置 | 1 | 1 |  |
| 13 | PCD过滤器 | 2 | 2 | 1用1备 |
| 14 | 阳床 | 3 | 3 | 2用1备 |
| 15 | 阴床 | 3 | 3 | 2用1备 |
| 16 | 混床 | 2 | 2 | 1用1备 |
| 17 | 原水箱 | 1 | 1 |  |
| 18 | 脱盐水箱 | 1 | 1 |  |

- 3.3 主要原辅材料

项目主要辅料消耗情况见表3-3。

- 表3-3 辅料消耗情况核实表

| 3.4 水源及水平衡 浙江天泽大有环保能源有限公司辅料消耗情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要辅料名称 | 环评年用量（t） | 实际年用量（t） | 备注 |
| 1 | 氨水 | 586 | 620 |  |
| 2 | CaO | 4982 | 4830 |  |
| 3 | 活性炭 | 348 | 378 |  |
| 4 | COA脱硝剂 | 110 | 0 | 现更换工艺，取消该辅料的使用 |
| 5 | 0#柴油 | 15 | 158 |  |
| 我司于2019年1月至6月处于调试阶段，故辅料实际消耗情况仅以已运行的六个月进行统计，根据推算得到实际年消耗量 |  |  |  |  |

项目产生的废水为化水废水、各类冲洗废水、锅炉排污水、循环排污水、职工生活污水及食堂废水。化水废水经中和池中和（调pH）处理后纳管市政污水管网；职工生活污水经化粪池预处理后（食堂废水经隔油池预处理）纳入市政污水管网；各类冲洗废水经收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于地面冲洗；锅炉排污水经锅炉排污降温池降温后回用作为循环水补水；冷却塔循环排污水做清下水定期排入雨水管网；废水纳管进入瑞安市江南污水处理厂。我司2019年5月至7月用水量为314120t，根据项目水平衡图，则3个月废水排放量为18490t，按一年生产12个月计推算，则废水年排放量为73960t。项目环评水量平衡图见图3-3。

N

图3-3 项目环评3个月水平衡图   单位：t

- 3.5 生产工艺及产排污说明

图3-5 主体工艺流程图

本项目生产工艺流程简述如下：固废及煤及污泥经输送带输送至循环流化床锅炉，锅炉燃烧产生水蒸气及烟气，水蒸气推动抽凝式汽轮机，部分用于发电机发电，部分用于热用户供热。项目产生废气在炉膛出口进行氨水（SNCR）处理，烟气进入脱酸塔进行喷水降温、氢氧化钙脱硫，后经布袋除尘器处理后经排气筒引100米高空排放。

- 3.6项目变动情况

项目设计处置工业固废、干化污泥、建筑垃圾，但目前干化污泥和建筑垃圾尚未收集处置；环评设计在氨水脱硝（SNCR)处理工序后和布袋除尘器处理后加入脱硝剂进行脱硝处理，现我司已按要求设置相应处理设施，但试运行时，因脱硝剂使用效果不佳，故暂未投入使用；环评设计各类冲洗废水经沉淀池处理后纳管，实际为经沉淀池处理后回用于地面冲洗；其它实际建设情况与环评内容一致。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生的废水为化水废水、各类冲洗废水、锅炉排污水、循环排污水、职工生活污水及食堂废水。化水废水经中和池中和（调pH）处理后纳管市政污水管网；职工生活污水经化粪池预处理后（食堂废水经隔油池预处理）纳入市政污水管网；各类冲洗废水经收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于地面冲洗；锅炉排污水经锅炉排污降温池降温后回用作为循环水补水；冷却塔循环排污水做清下水定期排入雨水管网；我司废水纳管进入瑞安市江南污水处理厂，瑞安市江南污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔循环水 | COD、pH | 连续 | / | 雨水管网 |
| 化水废水 | COD、pH | 连续 | 中和池 | 纳管 |
| 锅炉排污水 | COD、pH | 连续 | / | 进入冷却塔，做循环水补水 |
| 各类冲洗废水 | COD、pH、SS | 连续 | 沉淀池 | 回用于地面冲洗 |
| 生活污水 | COD、NH3-N等 | 连续 | 隔油池（食堂废水）+化粪池 | 纳管 |

项目厂区化水车间具体处理工艺见图4-1。

图4-1 项目化水车间处理工艺流程图

| 化水车间处理设施 |  |
| --- | --- |
| 事故应急池 | 冷却塔 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为锅炉废气、固废破碎废气和油烟废气。

锅炉废气经炉内脱硝（SNCR）+脱硫塔+布袋除尘器处理后引100米高空排放；固废破碎废气收集后经布袋除尘处理后排放；油烟收集后经静电式油烟净化器处理后引25米高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 |  | 排气筒高度 | 排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 | 炉内脱硝（SNCR）+脱硫塔+布袋除尘器 |  | 100m | 环境 |  |
| 固废破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘 |  | / | 环境 |  |
| 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 |  | 25m | 环境 |  |
| 锅炉废气治理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 固废破碎系统废气处理设施 |  |  | 油烟废气处理设施 |  |  |  |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源主要为冷却塔、发电机、汽轮机以及辅助机械设备如风机、泵产生的机械噪声等。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 消声前声压级(dB) | 运行方式 | 环评治理措施 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料破碎机 | 110 | 连续 | 基础减震、建筑隔音 | 与环评要求一致 |
| 2 | 灰库风机 | 110 | 连续 | 消音器、建筑隔音 |  |
| 3 | 锅炉一次风机 | ~90 | 连续 | 消声器消音 |  |
| 4 | 锅炉二次风机 | ~90 | 连续 | 消声器消音 |  |
| 5 | 锅炉引风机 | ~90 | 连续 | 设备做保温隔音 |  |
| 6 | 返料风机 | ~90 | 连续 | 消声器消音 |  |
| 7 | 锅炉排气阀 | ~125 | 间断 | 消声器消音 |  |
| 8 | 锅炉安全阀 | ~125 | 间断 | 消声器消音 |  |
| 9 | 锅炉给水泵 | ~90 | 连续 | 厂房隔声 |  |
| 10 | 汽轮发电机组 | ~90 | 连续 | 厂房隔声、局部加装隔声罩 |  |
| 11 | 汽轮发电机组抽汽安全阀 | ~125 | 间断 | 消声器消音 |  |

4.1.4 固(液)体废物

项目固废为炉渣、飞灰、废交换树脂和生活垃圾。根据浙江碧扬环境工程技术有限公司编制的《浙江天泽大有环保能源有限公司瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源利用项目布袋除尘飞灰鉴定报告》中的结论，飞灰属于一般固废，飞灰与炉渣一并经收集后委托温州毓康土石方有限公司处置；废交换树脂属于危废，使用周期较长，暂未产生，待产生后委托有资质单位处理处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 |  | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 锅炉 | 一般固废 |  | 设计燃煤：81727t/a | 41680t/6个月 | 收集后委托温州毓康土石方有限公司处置 |  |
|  |  |  |  |  | 掺烧秸秆：61286t/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 掺烧烟煤：61200t/a |  |  |  |
| 2 | 飞灰 | 布袋除尘器 | 一般固废 |  | 设计燃煤：110700t/a | 7863.65t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 掺烧秸秆：84125t/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 掺烧烟煤：84103t/a |  |  |  |
| 3 | 废交换树脂 | 混床工艺 | 危险废物 |  | / | 暂未产生 | 待产生后委托有资质单位清运处置 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 |  | 17.6t/a | 13t/6个月 | 环卫部门收集处理 |  |
| 炉渣仓库 |  |  |  | 飞灰暂存库 |  |  |  |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范预案

我司已于2019年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《浙江天泽大有环保能源有限公司突发环境事件应急预案》，该环境事件应急预案已在2019年10月15日于温州市生态环境局瑞安分局备案，备案编号为330381-2019-163-L，已基本落实有关应急设施和物资。。

4.2.2 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算40811.43万元，实际投资40544.65万元，其中环保设施投资5950.88万元，占总投资额的14.6%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，并设有环保管理人员。

表4-5 建设工程环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 隔油池（食堂废水）+化粪池 | 20 |
| 2 | 化水系统 | 中和池 | 50 |
| 3 | 各类冲洗废水 | 沉 淀 池 | 10 |
| 4 | 锅炉废气 | 炉内脱硝（SNCR）+脱硫塔+布袋除尘器 | 4750 |
| 5 | 固废破碎粉尘 | 布袋除尘 | 50 |
| 6 | 食堂油烟 | 静电式油烟净化器 | 1 |
| 7 | 噪声 | 消声、减振、隔声 | 100 |
| 8 | 固废 | 固废收集系统及固废料库，委托处理协议 | 800 |
| 9 | 环境风险防范 | 围堰、及相应报警装置 | 29.88 |
| 10 | 绿化费用 | 厂区植树美化环境 | 40 |
| 11 | 其他环保设施 | / | 100 |
| 合计 |  |  | 5950.88 |

本项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学废水 | 中和处理 | 项目产生的废水预处理达标后接管排入瑞安市江南污水处理厂，预处理后第一类污染物排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的浓度限值，氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB3/887-2013）,其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。瑞安市江南污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 项目产生的废水为化水废水、各类冲洗废水、锅炉排污水、循环排污水、职工生活污水及食堂废水。化水废水经中和池中和（调pH）处理后纳管市政污水管网；职工生活污水经化粪池预处理后（食堂废水经隔油池预处理）纳入市政污水管网；各类冲洗废水经收集至沉淀池，经沉淀处理后回用于地面冲洗；锅炉排污水经锅炉排污降温池降温后回用作为循环水补水；冷却塔循环排污水不外排，定期补充；我司废水纳管进入瑞安市江南污水处理厂，瑞安市江南污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 |
|  | 冲洗废水 | 沉淀处理 |  |  |
|  | 锅炉排污水 | 降温池降温 |  |  |
|  | 循环排污水 | 脱盐处理 |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池/隔油池处理 |  |  |
| 废气 | 烟气净化 | 炉内SNCR脱硝、干法和半干法循环流化床脱酸、活性炭吸附二噁英、亚氯酸钠脱硝、布袋除尘等组合烟气超净化工艺 | 焚烧炉废气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），其中烟尘、二氧化硫、氮氧化物指标根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》（浙经信电力[2015]371号）文件精神，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中燃气轮机组排放限值要求，即烟尘5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界标准值。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源粉尘排放限值 | 锅炉废气经炉内脱硝（SNCR）+脱硫塔+布袋除尘器处理后引100米高空排放；固废破碎废气收集后经布袋除尘处理后排放；油烟废气收集后经静电式油烟净化器处理后引25米高空排放 |
|  | 固体废料库 | 在破碎的和转运点设施袋式除尘器 |  |  |
|  | 煤及污泥库 | 输送机全封闭，污泥堆放区采用微负压系统 |  |  |
|  | 消石灰储仓 | 顶部设施布袋除尘器 |  |  |
|  | 活性炭储仓 |  |  |  |
|  | 飞灰储仓 |  |  |  |
| 噪声 | 噪声 | 低噪设备、高噪设备减振、生产车间隔声门窗 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值 | 验收监测期间，根据实际情况于浙江天泽大有环保能源有限公司厂界设置4个噪声测点，测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。7月18日、19日昼夜监测中，夜间1号、3号测点不合格，其余所有测点均合格 |
| 固废 | 固体 废物 | 炉渣可作为建筑垃圾综合利用；飞灰根据鉴定结果，确定处置方式；生活垃圾环卫清运 | 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行 | 项目固废为炉渣、飞灰、废交换树脂和生活垃圾。根据浙江碧扬环境工程技术有限公司编制的《浙江天泽大有环保能源有限公司瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源利用项目布袋除尘飞灰鉴定报告》中的结论，飞灰属于一般固废，飞灰与炉渣一并经收集后委托温州毓康土石方有限公司处置；废交换树脂暂未产生，待产生后委托有资质单位处理处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目位于瑞安经济开发区阁巷新区112号地块，属于瑞安市江南污水处理厂且园区管网均已建成，由于本项目在园区最低处，暂按污水提升泵站设计，污水经提升泵排入园区污水管网。根据项目废水水质低于瑞安市江南污水处理厂纳管标准要求，因此完全满足瑞安市江南污水处理厂处理能力及负荷要求。

- (2)大气影响  预测分析结果：在正常工况下，本项目排放的各污染物网格点、关心点最大落地浓度的贡献值均满足相应环境质量标准要求。叠加背景值后的预测结果亦满足相应环境质量标准要求。固废库无组织污染物网格点、关心点最大落地浓度的贡献值均满足相应环境质量标准要求。叠加背景值后的预测结果亦满足相应环境质量标准要求。

- 非正常工况下，本项目排放的各项污染物最大落地浓度的贡献值较正常工况下的最大落地浓度的贡献值明显提高。

(3)声环境影响

根据预测，在采取噪声防治措施的情况下，厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外3类声环境功能区标准限值。项目设备正常运行时，设备噪声对周围声环境影响较小。

(4)固废影响  飞灰应按照《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）鉴别后判断是否属于危废，以便确定委托有资质单位处理或综合利用。炉渣可进行综合利用，用作建筑材料。生活垃圾由环卫部门统一清运。

5.1.2 建议

（1）重视专门环境管理机构的建设，配足专职环保人员，加强厂内环境保护工作，以确保各项污染物达标排放，使项目的污染物排放量达标总量控制指标的要求，同时应积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

（2）加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

（3）主厂房北侧为预留用地，远期可用于锅炉装置的扩建，同时可结合废料储量要求，用于扩充仓储容量。需另行申请环评审批手续。

5.1.3 环境影响评价总结论

瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目由温州天泽大有环保有限公司负责实施，轩主与瑞安市经济开发区阁巷新区112号地块，拟选用循环流化床 锅炉，烟气净化处理采用“炉内SNCR脱硝、干法和半干法循环流化床脱酸、活性炭吸附二噁英、亚氯酸钠脱硝，布袋除尘等组合烟气超净化工艺”，项目选择符合相关规划要求，符合清洁生产和总量控制的要求。建设单位应妥善落实报告书提出的各项环境保护措施及环境管理要求，严格执行“三同时”制度，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，从环保角度讲，项目建设是可行的。

- 5.2 环保部门审批决定

温州市环境保护局于2017年6月5日以(温环建[2017]014号) 文件形式出具了本项目审批意见，具体如下：

温州天泽大有环保能源有限公司：

你单位的申请报告、由北京国寰环境技术有限责任公司编制的《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目环境影响报告书》、《环境影响评价公众参与说明》、温州市环境保护设计科学研究院的技术评估报告（温环评估[2017]13号）、瑞安市环保局的初审意见（瑞环建[2017]70号）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告书的审批意见函告如下：

一、同意该项目环境影响报告书的结论及温州市环境保护设计科学研究院的技术评价报告的意见，报告书中提出的污染防治对策措施可最为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目拟选址与瑞安经济开发区阁巷新区112号地块，总用地面积56666.7m2（85亩）、总建筑面积52636m2。拟设2×90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、2×15MW次高温次高压抽汽凝汽式汽轮机配2×18MW汽轮发电机及相关配套设施。年处置工业固废25万吨、干化污泥12万吨、建设垃圾12万吨，设计年供热1.715×106GJ，发电1.798×108kWh。
    三、项目拟建地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；HCl、NH3、H2S、Pb、Hg等特殊污染因子执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”，Cd参照执行前南斯拉夫环境标准；空气中二噁英参照日本环境标准。

项目拟建地地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目拟建地地下水执行《地下室质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

项目拟建地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

项目拟建地评价范围土壤参照执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，土壤中二噁英参照《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）（征求意见稿）中第二级标准。

四、项目产生的废水预处理达标后接管排入瑞安市江南污水处理厂，预处理后第一类污染物排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）规定的浓度限值，氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB3/887-2013）,其他指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准。瑞安市江南污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

焚烧炉废气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），其中烟尘、二氧化硫、氮氧化物指标根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》（浙经信电力[2015]371号）文件精神，执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中燃气轮机组排放限值要求，即烟尘5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3。厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界标准值。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源粉尘排放限值。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级标准；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值。

危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容执行；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。

五、本项目投产后，主要污染物排放总量控制指标为：CODcr5.12吨/年，氨氮0.51吨/年，二氧化硫57.68吨/年，氮氧化物82.4吨/年。

六、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）的规定，项目设置300米环境防护距离。在环境防护距离内，当地政府及相关部门不得规划建设居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等项目。

七、项目应落实环保管理机构，建立事故应急预案，落实事故应急措施。

八、项目的日常管理工作请瑞安市环保局负责。项目建设过程须严格执行“三同时”制度。项目建成后3个月内，应向我局申请环保设施竣工验收，验收合格后，方可投入正式生产。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位及项目利害关系人对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府后者浙江省环保厅提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 烟尘 |  | 5 | mg/m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组排放限值 |
|  | 二氧化硫 |  | 35 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 50 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 级 |  |
|  | 臭气浓度 |  | 60000 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表2排放限值 |
|  | 氨 |  | 75 | kg/h |  |
|  | 氯化氢（小时均值） |  | 60 | mg/m3 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.05 | mg/m3 |  |
|  | Cd |  | 0.1 | mg/m3 |  |
|  | Tl |  | 0.1 | mg/m3 |  |
|  | Sb |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | As |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Pb |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Cr |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Co |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Cu |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Mn |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | Ni |  | 1.0 | mg/m3 |  |
|  | 二噁英类 |  | 0.1 | ng TEQ/m3 |  |
|  | 饮食业油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准(试行) 》 （GB 18483—2001）中相应标准限值 |
| 无组织废气 | 氨 |  | 1.5 | mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）厂界二级标准 |
|  | 臭气浓度 |  | 20 | 无量纲 |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.06 | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼间 | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼夜标准 |
|  |  | 夜间 | 55 | dB(A) |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为CODcr5.12吨/年，氨氮0.51吨/年，二氧化硫57.68吨/年，氮氧化物82.4吨/年。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、动植物油类、石油类 | 2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP | 现场平行样， 1天，1次 |
| 废水 | p | 排放水池 | pH、COD、NH3-N、SS、TP | 2天，每天 4次 |
| 有组织废气 | C | 焚烧炉1#脱硝后 排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、HCl | 2天，每天 3次/样 |
|  | D | 焚烧炉1#净化后 排气筒 | 烟尘(低浓度颗粒物)、SO2、NOX、HCl、NH3、CO、Hg、Cd、Tl、Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Zn、二噁英类、烟气黑度、臭气浓度 | 2天，每天 3次/样 |
|  | E | 焚烧炉2#脱硝后 排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、HCl | 2天，每天 3次/样 |
|  | F | 焚烧炉2#净化后 排气筒 | 烟尘(低浓度颗粒物)、SO2、NOX、HCl、NH3、CO、Hg、Cd、Tl、Sb、As、Pb、Cr、Co、Cu、Mn、Ni、Zn、二噁英类、烟气黑度、臭气浓度 | 2天，每天 3次/样 |
|  | K | 食堂油烟 净化后排气筒 | 饮食业油烟[高峰期] | 2天，每天 5样 |
| 无组织废气 | G、H I、J | 厂界四周 | 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度 | 2天，每天 3样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

8 验收监测结果与分析评价

- 8.1 生产工况

2019年7月18日、19日、22日、23日和8月19日、20日，2020年1月15日至21日验收监测期间，本项目的生产负荷均达75.0%以上，运行工况符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测工况的要求。监测期间生产负荷详见表8-1。

表8-1 监测期间生产负荷核实表

| 主要产品名称 | 设计年产量 | 设计日产量 | 7月 18日 | 7月 19日 | 7月 22日 | 7月 23日 | 8月 19日 | 8月 20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电量（KWh） | 2.006×108 | 6.687×105 | 562984 | 562254 | 572800 | 564382 | 590462 | 602498 |  |
| 生产负荷，% |  |  | 84.2 | 83.7 | 85.7 | 84.4 | 88.2 | 90.1 |  |
| 产汽量（t） | 1.296×106 | 4320 | 3656 | 3694 | 3608 | 3628 | 3801 | 3948 |  |
| 生产负荷，% |  |  | 84.6 | 85.5 | 83.5 | 83.9 | 88.0 | 91.4 |  |
| 主要产品名称 | 设计年产量 | 设计日产量 | 1月 15日 | 1月 16日 | 1月 17日 | 1月 18日 | 1月 19日 | 1月 20日 | 1月 21日 |
| 发电量（KWh） | 2.006×108 | 6.687×105 | 574320 | 584432 | 594755 | 604722 | 564487 | 570033 | 564903 |
| 生产负荷，% |  |  | 85.2 | 86.7 | 88.9 | 90.4 | 84.3 | 85.2 | 84.5 |
| 产汽量（t） | 1.296×106 | 4320 | 3743 | 3839 | 3849 | 3936 | 3672 | 3689 | 3672 |
| 生产负荷，% |  |  | 86.6 | 88.8 | 89.1 | 91.1 | 85.0 | 85.4 | 85.0 |
| 环评设计锅炉蒸发量180t/h，其中企业年生产300d，日生产24h，则年产汽量为1.296×106t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.2 环境保护设施调试效果

8.2.1污染物达标排放监测结果

8.2.1.1 废水监测结果

根据温州新鸿检测技术有限公司检测报告，2019年7月18日、19日，我司污水总排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，监测结果详见表8-3、图3-2。

表8-3 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  |  | pH (无量纲) | 氨氮(mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 7月18日 | 09:08 |  | 7.57 | 8.81 | 0.869 | 12.9 | 67 | 17.6 | 0.82 | 0.20 |
|  | 11:14 |  | 7.49 | 8.90 | 0.993 | 10.2 | 75 | 20.7 | 0.88 | 0.09 |
|  | 13:44 |  | 7.62 | 9.11 | 0.937 | 12.1 | 53 | 14.0 | 0.98 | 0.04 |
|  | 15:31 |  | 7.68 | 9.03 | 0.844 | 10.9 | 64 | 16.3 | 1.00 | ＜0.06 |
|  | 平均值 |  | 7.42-7.68 | 8.96 | 0.911 | 11.5 | 64 | 17.1 | 0.92 | 0.07 |
| 总排放口 7月19日 | 09:22 |  | 7.54 | 14.4 | 0.925 | 11.0 | 70 | 18.0 | 0.95 | 0.06 |
|  | 11:31 |  | 7.47 | 14.2 | 0.819 | 11.2 | 72 | 18.9 | 0.94 | 0.07 |
|  | 13:08 |  | 7.62 | 13.6 | 0.900 | 11.1 | 67 | 16.6 | 0.90 | 0.07 |
|  | 16:16 |  | 7.67 | 12.8 | 0.965 | 12.0 | 60 | 15.0 | 0.91 | 0.07 |
|  | 平均值 |  | 7.47-7.67 | 13.8 | 0.902 | 11.3 | 67 | 17.1 | 0.92 | 0.07 |
| 排放限值 |  |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 20 | 100 |
| 评 价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 沉淀水池 7月18日 |  | 09:21 | 8.48 | 6.48 | 1.78 | 152 | 377 | —— | —— | —— |
|  |  | 11:26 | 8.31 | 5.73 | 1.81 | 150 | 393 | —— | —— | —— |
|  |  | 13:55 | 8.40 | 7.23 | 1.68 | 146 | 397 | —— | —— | —— |
|  |  | 15:39 | 8.56 | 6.55 | 1.60 | 152 | 381 | —— | —— | —— |
|  |  | 平均值 | 8.31-8.56 | 6.49 | 1.71 | 150 | 387 | —— | —— | —— |
| 沉淀水池 7月19日 |  | 09:41 | 8.41 | 9.14 | 3.14 | 165 | 391 | —— | —— | —— |
|  |  | 11:45 | 8.48 | 8.46 | 3.57 | 143 | 382 | —— | —— | —— |
|  |  | 13:23 | 8.56 | 9.55 | 3.23 | 133 | 376 | —— | —— | —— |
|  |  | 15:46 | 8.40 | 7.91 | 2.82 | 149 | 395 | —— | —— | —— |
|  |  | 平均值 | 8.40-8.56 | 8.76 | 3.19 | 147 | 386 | —— | —— | —— |

注：以上监测数据引自温州新鸿检测技术有限公司XH(HJ)-1907304号检测报告。

8.2.1.2 废气监测结果

根据温州新鸿检测技术有限公司检测报告，2019年7月18日、19日2#焚烧炉净化后废气监测结果表明：镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锌、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求，臭气浓度、氨小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放限值；汞均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求。

2019年8月19日、20日1#焚烧炉净化后废气监测结果表明，汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锌、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求，臭气浓度、氨小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放限值。

2019年7月18日、19日食堂油烟监测结果中，饮食业油烟小于《饮食业油烟排放标准(试行) 》（GB18483—2001）中相应标准限值；

根据浙江中通检测科技有限公司检测结果可知，2020年1月15日、16日时，1#、2#焚烧炉中二噁英类均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求；

根据温州新鸿检测技术有限公司检测结果可知，2020年1月18日、19日，我司2#焚烧炉净化后排气筒现场监测结果中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度小于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组排放限值，汞、镉、铊、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求；2020年1月20日、21日，我司1#焚烧炉净化后排气筒现场监测结果中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度小于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组排放限值，，汞、镉、铊、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求，具体监测结果及监测点位见表8-4、8-5、图3-2。

表8-4 有组织废气监测结果统计表

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月18日 | 7月19日 |  |  |
| 焚烧炉2# 脱硝后排气筒(100m) | 氯化氢标态干烟气流量，m3/h | 2.0×105 | 2.1×105 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.7 | 6.8 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 16.1 | 12.6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度，mg/m3 | 11.2 | 8.9 | —— | —— |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 3.3 | 2.6 | —— | —— |
| 焚烧炉2# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 净化后排气筒(100m) | *镉标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*镉氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*镉排放浓度，μg/m3 | 0.134 | 0.230 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镉浓度，μg/m3 | 0.097 | 0.156 | 100 | 达标 |
|  | *镉排放速率，g/h | 0.016 | 0.031 | —— | —— |
|  | *铊标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*铊氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*铊排放浓度，μg/m3 | ＜0.144 | ＜0.144 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铊浓度，μg/m3 | ＜0.104 | ＜0.098 | 100 | 达标 |
|  | *铊排放速率，g/h | ＜0.017 | ＜0.020 | —— | —— |
|  | *锑标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*锑氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*锑排放浓度，μg/m3 | 1.16 | 1.56 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锑浓度，μg/m3 | 0.833 | 1.06 | 1000 | 达标 |
|  | *锑排放速率，g/h | 0.14 | 0.21 | —— | —— |
|  | *砷标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*砷氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*砷排放浓度，μg/m3 | 5.61 | 6.24 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*砷浓度，μg/m3 | 4.04 | 4.25 | 1000 | 达标 |
|  | *砷排放速率，g/h | 0.65 | 0.84 | —— | —— |
|  | *铅标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*铅氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*铅排放浓度，μg/m3 | 5.82 | 4.50 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铅浓度，μg/m3 | 4.19 | 3.06 | 1000 | 达标 |
|  | *铅排放速率，g/h | 0.68 | 0.61 | —— | —— |
|  | *铬标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*铬氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*铬排放浓度，μg/m3 | 91.7 | 85.1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铬浓度，μg/m3 | 65.9 | 57.9 | 1000 | 达标 |
|  | *铬排放速率，g/h | 11 | 12 | —— | —— |
|  | *钴标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*钴氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*钴排放浓度，μg/m3 | 0.238 | 0.201 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*钴浓度，μg/m3 | 0.171 | 0.137 | 1000 | 达标 |
|  | *钴排放速率，g/h | 0.027 | 0.027 | —— | —— |
|  | *铜标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*铜氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*铜排放浓度，μg/m3 | 9.80 | 7.54 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铜浓度，μg/m3 | 7.05 | 5.13 | 1000 | 达标 |
|  | *铜排放速率，g/h | 1.1 | 1.0 | —— | —— |
|  | *锰标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*锰氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*锰排放浓度，μg/m3 | 3.33 | 3.31 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锰浓度，μg/m3 | 2.40 | 2.25 | 1000 | 达标 |
|  | *锰排放速率，g/h | 0.39 | 0.45 | —— | —— |
|  | *镍标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*镍氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*镍排放浓度，μg/m3 | 3.40 | 2.98 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镍浓度，μg/m3 | 2.45 | 2.02 | 1000 | 达标 |
|  | *镍排放速率，g/h | 0.39 | 0.39 | —— | —— |
|  | *锌标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*锌氧含量，%(基准氧含量11%) | 7.1 | 6.3 | —— | —— |
|  | 实测*锌排放浓度，μg/m3 | 129 | 80.9 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锌浓度，μg/m3 | 92.6 | 55.0 | 1000 | 达标 |
|  | *锌排放速率，g/h | 15 | 11 | —— | —— |
|  | 氯化氢标态干烟气流量，m3/h | 1.3×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.4 | 6.4 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 14.2 | 9.6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度，mg/m3 | 9.7 | 6.6 | 60 | 达标 |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 1.8 | 1.2 | —— | —— |
| 炉灶 静电式油烟净化器HYT-JD-16A | 标态干烟气流量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放量，kg/h | 0.0010 | 0.00090 | —— | —— |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月22日 | 7月23日 |  |  |
| 焚烧炉2# 净化后排气筒(100m) | *汞标态干烟气流量，m3/h | 1.2×105 | 1.2×105 | —— | —— |
|  | 实测*汞氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.5 | 6.4 | —— | —— |
|  | 实测*汞排放浓度，μg/m3 | 27.7 | 19.2 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞浓度，μg/m3 | 19.1 | 13.2 | 50 | 达标 |
|  | *汞排放速率，g/h | 3.3 | 2.3 | —— | —— |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月19日 | 8月20日 |  |  |
| 焚烧炉1# 脱硝后排气筒(100m) | 氯化氢标态干烟气流量，m3/h | 1.9×105 | 1.8×105 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.7 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 19.6 | 18.7 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度，mg/m3 | 13.6 | 13.1 | —— | —— |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 3.7 | 3.4 | —— | —— |
| 焚烧炉1# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 净化后排气筒(100m) | *镉标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*镉氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*镉排放浓度，μg/m3 | 0.587 | 0.596 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镉浓度，μg/m3 | 0.407 | 0.411 | 100 | 达标 |
|  | *镉排放速率，g/h | 0.23 | 0.078 | —— | —— |
|  | *铊标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*铊氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*铊排放浓度，μg/m3 | ＜3.26 | ＜3.26 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铊浓度，μg/m3 | ＜2.26 | ＜2.25 | 100 | 达标 |
|  | *铊排放速率，g/h | ＜0.45 | ＜0.42 | —— | —— |
|  | *锑标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*锑氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*锑排放浓度，μg/m3 | 0.587 | 0.596 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锑浓度，μg/m3 | 0.407 | 0.411 | 1000 | 达标 |
|  | *锑排放速率，g/h | 0.080 | 0.078 | —— | —— |
|  | *砷标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*砷氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*砷排放浓度，μg/m3 | 7.76 | 8.29 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*砷浓度，μg/m3 | 5.39 | 5.72 | 1000 | 达标 |
|  | *砷排放速率，g/h | 1.1 | 1.1 | —— | —— |
|  | *铅标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*铅氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*铅排放浓度，μg/m3 | 0.243 | 0.248 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铅浓度，μg/m3 | 0.169 | 0.171 | 1000 | 达标 |
|  | *铅排放速率，g/h | 0.033 | 0.032 | —— | —— |
|  | *铬标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*铬氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*铬排放浓度，μg/m3 | 110 | 112 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铬浓度，μg/m3 | 77 | 77 | 1000 | 达标 |
|  | *铬排放速率，g/h | 15 | 15 | —— | —— |
|  | *钴标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*钴氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*钴排放浓度，μg/m3 | 0.152 | 0.150 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*钴浓度，μg/m3 | 0.105 | 0.103 | 1000 | 达标 |
|  | *钴排放速率，g/h | 0.021 | 0.019 | —— | —— |
|  | *铜标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*铜氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*铜排放浓度，μg/m3 | 22.7 | 19.7 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铜浓度，μg/m3 | 15.8 | 13.6 | 1000 | 达标 |
|  | *铜排放速率，g/h | 3.1 | 2.6 | —— | —— |
|  | *锰标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*锰氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*锰排放浓度，μg/m3 | 5.58 | 5.65 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锰浓度，μg/m3 | 3.88 | 3.90 | 1000 | 达标 |
|  | *锰排放速率，g/h | 0.76 | 0.73 | —— | —— |
|  | *镍标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*镍氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*镍排放浓度，μg/m3 | 1.26 | 1.22 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镍浓度，μg/m3 | 0.88 | 0.84 | 1000 | 达标 |
|  | *镍排放速率，g/h | 0.17 | 0.16 | —— | —— |
|  | *锌标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  | 实测*锌氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*锌排放浓度，μg/m3 | 69.2 | 70.1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*锌浓度，μg/m3 | 48.0 | 48.3 | 1000 | 达标 |
|  | *锌排放速率，g/h | 9.5 | 9.1 | —— | —— |
|  | 氯化氢标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.3 | 2.8 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度，mg/m3 | 2.3 | 1.9 | 60 | 达标 |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.45 | 0.39 | —— | —— |
|  | *汞标态干烟气流量，m3/h | 1.4×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测*汞氧含量，%(基准氧含量11%) | 6.6 | 6.5 | —— | —— |
|  | 实测*汞排放浓度，μg/m3 | 21.2 | 27.5 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞浓度，μg/m3 | 14.7 | 19.0 | 50 | 达标 |
|  | *汞排放速率，g/h | 2.9 | 3.9 | —— | —— |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月20日 | 1月21日 |  |  |
| 1#焚烧炉 脱硝后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.1×105 | 1.1 ×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 4.8 | 4.7 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.44×104 | 1.53×104 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度(15%)，mg/m3 | 5.34×103 | 5.62×103 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 1.6×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 5 | 6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度(15%)，mg/m3 | 2 | 2 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.59 | 0.72 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 47 | 46 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度(15%)，mg/m3 | 17 | 17 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 5.1 | 5.2 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 18.2 | 18.4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度(11%)，mg/m3 | 11.3 | 11.3 | —— | —— |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 2.0 | 2.0 | —— | —— |
| 焚烧炉1# 净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.1×105 | 1.0×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 5.3 | 5.3 | —— | —— |
|  | 实测低浓度颗粒物排放浓度，mg/m3 | 7 | 7 | —— | —— |
|  | 基准氧含量低浓度颗粒物浓度(15%)，mg/m3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
|  | 低浓度颗粒物排放速率，kg/h | 0.79 | 0.76 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 3 | 3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度(15%)，mg/m3 | 1 | 1 | 35 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.29 | 0.31 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 42 | 41 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度(15%)，mg/m3 | 16 | 16 | 50 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 4.6 | 4.2 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
|  | 标态干烟气流量，m3/h | 9.8×104 | 9.8×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量11%) | 5.3 | 5.4 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.2 | 3.1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度(11%)，mg/m3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 达标 |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.32 | 0.30 | —— | —— |
|  | 实测*铊排放浓度，mg/m3 | ＜8×10-6 | ＜8×10-6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铊浓度(11%)，mg/m3 | ＜5.1×10-6 | ＜5.1×10-6 | 100 | 达标 |
|  | *铊排放速率，kg/h | ＜7.8×10-7 | ＜7.8×10-7 | —— | —— |
|  | 实测*镉排放浓度，mg/m3 | 2.5×10-5 | 4.5×10-5 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镉浓度(11%)，mg/m3 | 1.6×10-5 | 2.9×10-5 | 100 | 达标 |
|  | *镉排放速率，kg/h | 2.5×10-6 | 4.5×10-6 | —— | —— |
|  | *汞标态干烟气流量，m3/h | 9.8×104 | 9.8×104 | —— | —— |
|  | 实测*汞排放浓度，μg/m3 | 12.9 | ＜0.644 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞浓度，μg/m3 | 8.2 | ＜0.413 | 50 | 达标 |
|  | *汞排放速率，g/h | 1.3 | ＜0.063 | —— | —— |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月18日 | 1月19日 |  |  |
| 焚烧炉2# 脱硝后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.3×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 4.2 | 4.5 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 1.30×104 | 8.43×103 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度(15%)，mg/m3 | 4.64×103 | 3.07×103 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 1.6×103 | 1.2×103 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 9 | 6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度(15%)，mg/m3 | 3 | 2 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 1.1 | 0.89 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 64 | 61 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度(15%)，mg/m3 | 23 | 22 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 8.1 | 8.5 | —— | —— |
|  | 氯化氢标态干烟气流量，m3/h | 1.3×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 4.2 | 4.5 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 13.7 | 13.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度(11%)，mg/m3 | 8.1 | 7.9 | —— | —— |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 1.7 | 1.8 | —— | —— |
| 焚烧炉2# 净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.1×105 | 1.0×105 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 4.9 | 5.1 | —— | —— |
|  | 实测低浓度颗粒物排放浓度，mg/m3 | 5 | 5 | —— | —— |
|  | 基准氧含量低浓度颗粒物浓度(15%)，mg/m3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | 低浓度颗粒物排放速率，kg/h | 0.52 | 0.52 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 5 | 3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度(15%)，mg/m3 | 2 | 1 | 35 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.50 | 0.30 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 54 | 52 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度(15%)，mg/m3 | 20 | 20 | 50 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 5.8 | 5.2 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
|  | 标态干烟气流量，m3/h | 1.0×105 | 9.9×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，% | 5.2 | 5.2 | —— | —— |
|  | 实测*镉排放浓度，mg/m3 | 1.9×10-5 | 1.1×10-4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*镉浓度(11%)，mg/m3 | 1.2×10-5 | 7.2×10-5 | 100 | 达标 |
|  | *镉排放速率，kg/h | 2.0×10-6 | 1.1×10-5 | —— | —— |
|  | 实测*铊排放浓度，mg/m3 | ＜8×10-6 | ＜8×10-6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*铊浓度(11%)，mg/m3 | ＜5.1×10-6 | ＜5.1×10-6 | 100 | 达标 |
|  | *铊排放速率，kg/h | ＜8.3×10-7 | ＜7.9×10-7 | —— | —— |
|  | 实测氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.2 | 3.0 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氯化氢浓度(11%)，mg/m3 | 2.0 | 1.9 | 60 | 达标 |
|  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.35 | 0.30 | —— | —— |
|  | 实测*汞排放浓度，μg/m3 | 15.3 | 33.1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞浓度(11%)，μg/m3 | 9.5 | 20.8 | 50 | 达标 |
|  | *汞排放速率，g/h | 1.6 | 3.3 | —— | —— |

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 焚烧炉2# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 7月18日 | 净化后排气筒（100m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×105 | 1.3×105 | 1.3×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  |  | 臭气浓度，无量纲 | 1737 | 1737 | 1318 | 1737 | 60000 | 达标 |
|  |  | 氨排放浓度，m3/h | 1.24 | 0.85 | 0.62 | 1.24 | —— | —— |
|  |  | 氨排放速率，kg/h | 0.16 | 0.11 | 0.081 | 0.16 | 75 | 达标 |
| 焚烧炉2# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 7月19日 | 净化后排气筒（100m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×105 | 1.3×105 | 1.3×105 | 1.3×105 | —— | —— |
|  |  | 臭气浓度，无量纲 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 60000 | 达标 |
|  |  | 氨排放浓度，m3/h | 1.40 | 2.47 | 0.98 | 2.47 | —— | —— |
|  |  | 氨排放速率，kg/h | 0.18 | 0.32 | 0.13 | 0.32 | 75 | 达标 |
| 焚烧炉1# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 8月19日 | 净化后排气筒（100m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×105 | 1.4×105 | 1.3×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  |  | 臭气浓度，无量纲 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 60000 | 达标 |
|  |  | 氨排放浓度，m3/h | 1.81 | 1.28 | 3.54 | 3.54 | —— | —— |
|  |  | 氨排放速率，kg/h | 0.25 | 0.18 | 0.46 | 0.46 | 75 | 达标 |
| 焚烧炉1# 炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器 8月20日 | 净化后排气筒（100m） | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×105 | 1.4×105 | 1.4×105 | 1.4×105 | —— | —— |
|  |  | 臭气浓度，无量纲 | 1737 | 1318 | 1737 | 1737 | 60000 | 达标 |
|  |  | 氨排放浓度，m3/h | 1.19 | 3.39 | 1.13 | 3.39 | —— | —— |
|  |  | 氨排放速率，kg/h | 0.17 | 0.47 | 0.16 | 0.47 | 75 | 达标 |

注：以上监测数据引自温州新鸿检测技术有限XH(HJ)-1907305、1908037、2001184号检测报告。

表8-5焚烧炉二噁英监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 |  |  |  |
| 焚烧炉1# 1月15日 | 净化后排气筒 | 二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.018 | 0.010 |  | 0.030 |  | —— | —— |
|  |  | 废气中含氧量(%) | 9.1 | 11.1 |  | 11.4 |  | —— | —— |
|  |  | 换算后二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.015 | 0.010 |  | 0.031 |  | —— | —— |
|  |  | 折算后二噁英类总毒性当量浓度均值(ng TEQ/m3) | 0.019 |  |  |  |  | 0.1 | 达标 |
| 焚烧炉2# 1月15日 | 净化后排气筒 | 二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.086 | 0.0072 |  | 0.18 |  | —— | —— |
|  |  | 废气中含氧量(%) | 9.1 | 11.2 |  | 10.8 |  | —— | —— |
|  |  | 换算后二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.072 | 0.0074 |  | 0.18 |  | —— | —— |
|  |  | 折算后二噁英类总毒性当量浓度均值(ng TEQ/m3) | 0.086 |  |  |  |  | 0.1 | 达标 |
| 焚烧炉1# 1月16日 | 净化后排气筒 | 二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.017 | 0.011 |  |  | 0.0051 | —— | —— |
|  |  | 废气中含氧量(%) | 9.5 | 10.4 |  |  | 9.2 | —— | —— |
|  |  | 换算后二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.015 | 0.010 |  |  | 0.0043 | —— | —— |
|  |  | 折算后二噁英类总毒性当量浓度均值(ng TEQ/m3) | 0.0098 |  |  |  |  | 0.1 | 达标 |
| 焚烧炉2# 1月16日 | 净化后排气筒 | 二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.027 |  | 0.024 | 0.025 |  | —— | —— |
|  |  | 废气中含氧量(%) | 9.4 |  | 11.2 | 8.3 |  | —— | —— |
|  |  | 换算后二噁英类总毒性当量浓度(ng TEQ/m3) | 0.023 |  | 0.024 | 0.020 |  | —— | —— |
|  |  | 折算后二噁英类总毒性当量浓度均值(ng TEQ/m3) | 0.022 |  |  |  |  | 0.1 | 达标 |

注：以上监测数据引自浙江中通检测科技有限公司（中通检测）检字第ZTE202000128号检测报告。

根据温州新鸿检测技术有限公司检测报告，2020年1月17日、18日，我司厂界无组织废气在现场监测时，硫化氢、氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级标准，颗粒物均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级标准，具体监测结果及监测点位见表8-6、图3-2。

表8-6 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  |  | 厂界北侧 G号点 | 厂界西侧 H号点 | 厂界南侧 I号点 | 厂界东侧 J号点 | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 1月 17日 | 第1次 | 0.333 | 0.400 | 0.234 | 0.334 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.184 | 0.317 | 0.284 | 0.334 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.200 | 0.217 | 0.200 | 0.400 |  | 达标 |
|  | 1月 18日 | 第1次 | 0.436 | 0.185 | 0.369 | 0.268 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.302 | 0.369 | 0.168 | 0.319 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.436 | 0.319 | 0.335 | 0.352 |  | 达标 |
| 氨 （mg/m3） | 1月 17日 | 第1次 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |  | 达标 |
|  | 1月 18日 | 第1次 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |  | 达标 |
| 硫化氢（mg/m3） | 1月 17日 | 第1次 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | ＜0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 达标 |
|  | 1月 18日 | 第1次 | ＜0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  | 达标 |
| 臭气浓度(无量纲) | 1月 17日 | 第1次 | 13 | 14 | 14 | 13 | 20 | 达标 |
|  |  | 第2次 | 12 | 13 | 14 | 13 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 13 | 15 | 15 | 13 |  | 达标 |
|  | 1月 18日 | 第1次 | 12 | 14 | 13 | 14 |  | 达标 |
|  |  | 第2次 | 12 | 14 | 14 | 13 |  | 达标 |
|  |  | 第3次 | 13 | 13 | 14 | 12 |  | 达标 |

注：以上监测数据引自温州新鸿检测技术有限公司XH(HJ)-2001184号检测报告。

8.2.1.3 厂界噪声监测结果

根据温州新鸿检测技术有限公司检测报告，2019年7月18日、19日昼夜监测结果中，夜间1号、3号测点不合格，其余所有测点均合格。现场监测时，1号测点主要声源为冷却塔噪声，3号测点主要声源为破碎噪声，其余测点均无明显声源。因本项目最近敏感点为距项目北侧890米的阁巷新区生活配套区，故不合格点位无噪声敏感点，具体监测结果及监测点位见表8-7、图3-2。

表8-7 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 7月18日、19日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18日昼间 | 19日昼间 | 排放标准 | 评价 |
| 1（东侧） | 冷却塔 | 65* | 64* | 65 | 达标 |
| 2（南侧） | 无明显声源 | 54* | 54* | 65 | 达标 |
| 3（西侧） | 破碎噪声 | 64* | 65* | 65 | 达标 |
| 4（北侧） | 无明显声源 | 55* | 55* | 65 | 达标 |
| 测点编号 | 主要声源 | 18日夜间 | 19日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1（东侧） | 冷却塔 | 62 | 62 | 55 | 未达标 |
| 2（南侧） | 无明显声源 | 53* | 54* | 55 | 达标 |
| 3（西侧） | 破碎噪声 | 63 | 64 | 55 | 未达标 |
| 4（北侧） | 无明显声源 | 54* | 54* | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自温州新鸿检测技术有限公司XH(HJ)-1907306号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，我司废气污染物中的二氧化硫0.7kg/h、氮氧化物9.9kg/h。项目每日锅炉运行时长按24小时计，年工作270天计，则废气年排放量二氧化硫4.536t/a、氮氧化物64.152t/a。

8.2.2 污染物排放总量核算

根据推算结果可知，我司废水年排放量为73960吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.96t/a、氨氮0.296t/a，废气主要污染物二氧化硫4.536t/a、氮氧化物64.152t/a。

8.2.3环保设施去除效率监测结果

8.2.3.1 废水治理设施

根据污水总排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

8.2.3.2 废气治理设施

根据废气监测结果，1#焚烧炉和2#焚烧炉废气经炉内脱硝+脱硫塔+布袋除尘器处理后均能够达标排放。锅炉废气去除率见表8-8。

表8-8  锅炉废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 2#焚烧炉（1月18日、19日） |  | 1#焚烧炉（1月20日、21日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫(kg/h) | 18日脱硝后 | 1.1 | 20日脱硝后 | 0.59 |
|  | 18日净化后 | 0.50 | 20日净化后 | 0.29 |
|  | 去除率（%） | 54.5 | 去除率（%） | 50.8 |
|  | 19日脱硝后 | 0.89 | 21日脱硝后 | 0.72 |
|  | 19日净化后 | 0.30 | 21日净化后 | 0.31 |
|  | 去除率（%） | 66.3 | 去除率（%） | 56.9 |

8.2.3.3厂界噪声治理设施

项目主要噪声采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼夜噪声中，夜间东侧和西侧测点不合格，其余测点噪声均能达标排放。

- 9 验收监测结论及后续计划

- 9.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年7月18日、19日、22日、23日和8月19日、20日，2020年1月15日至21日验收监测期间，瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目的生产负荷达75.0%以上，生产工况符合验收监测的要求。

9.1.1 废水排放监测结论

2019年7月18日、19日，项目污水总排放口的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

9.1.2 废气监测结论

2019年7月18日、19日2#焚烧炉净化后废气中，镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锌、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求，臭气浓度、氨小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放限值；2019年7月22日、23日2#焚烧炉净化后废气中，汞均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求；2019年8月19日、20日1#焚烧炉净化后废气中，汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锌、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求，臭气浓度、氨小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2排放限值；2019年7月18日、19日食堂油烟 浓度小于《饮食业油烟排放标准(试行) 》（GB18483—2001）中相应标准限值；2020年1月15日、16日，1#、2#焚烧炉中二噁英类均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求；2020年1月18日、19日， 2#焚烧炉净化后废气中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度小于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组排放限值，汞、镉、铊、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求；2020年1月20日、21日， 1#焚烧炉净化后排气筒现场监测结果中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度小于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组排放限值，，汞、镉、铊、氯化氢均小于《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中相关限值要求。

2020年1月17日、18日项目厂界无组织废气，硫化氢、氨达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级标准，颗粒物均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界二级标准。

9.1.3 厂界噪声监测结论

2019年7月18日、19日昼夜监测结果中，夜间1号、3号测点不合格，其余所有测点均合格。因本项目最近敏感点为距项目北侧890米的阁巷新区生活配套区，故不合格点位无噪声敏感点，对周边敏感点影响不大。

9.1.4 固体废物核查结论

项目固废为炉渣、飞灰、废交换树脂和生活垃圾。根据浙江碧扬环境工程技术有限公司编制的《浙江天泽大有环保能源有限公司瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源利用项目布袋除尘飞灰鉴定报告》中的结论，飞灰属于一般固废，飞灰与炉渣一并经收集后委托温州毓康土石方有限公司处置；废交换树脂属于危废，使用周期较长，暂未产生，待产生后委托有资质单位处理处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理。

9.1.5 总量控制结论

废水年排放73960吨，我司废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.96t/a、氨氮0.296t/a，废气主要污染物的年排放量二氧化硫4.536t/a、氮氧化物64.152t/a，均符合批复提出的CODcr 5.12吨/年、氨氮 0.51吨/年、二氧化硫57.68吨/年、氮氧化物82.4吨/年的控制指标要求。

9.2 后续计划

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)设置专职人员并加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强交换树脂及各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所并有明显、规范的标识，专人负责，定期处置，建立健全完善的管理台帐和相应制度，定期检查交换树脂使用情况，关注其使用周期并进行登记。

(4)及时对在线监控设备进行联网，并对其设备进行定期检修，保证数据的真实性、准确性。

(5)加强对厂界噪声进行监控，并落实噪声防控设施的，减少对周围环境的影响。

附件1                                                      4-1

附件1                                                         4-2

附件2                                                         3-1

附件1                                                         4-3

附件1                                                         4-4

附件2                                                         3-2

附件2                                                         3-3

附件3                                                       3-3

附件3                                                         11-1

附件3                                                         11-2

附件3                                                        11-3

附件3                                                         11-4

附件3                                                         11-5

附件3                                                         11-6

附件3                                                         11-7

附件3                                                         11-8

附件3                                                         11-9

附件3                                                         11-10

附件3                                                         11-11

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 瑞安经济开发区阁巷新区112号地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  | 电力、热力生产和供应业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 2台90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、2台15MW次高温次高压抽汽凝汽轮机配2台18MW汽轮发电机及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 2台90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、2台15MW次高温次高压抽汽凝汽轮机配2台18MW汽轮发电机及相关配套设施 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 北京国寰环境技术有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 温州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环建[2017]014号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 浙江天泽大有环保能源有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  | 40811.43 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 7392 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 18.22 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  | 40544.65 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 5950.88 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 14.68 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 80 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 4801 | 噪声治理(万元) |  |  | 100 |  |  | 固废治理(万元) |  | 800 |  | 绿化及生态(万元) |  | 40 |  |  |  | 其他(万元) |  | 129.88 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 270d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 生产单位 |  | 浙江天泽大有环保能源有限公司 |  |  |  |  |  | 生产单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330381MA285JJF0G |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 7.396 |  |  | 10.2384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.96 |  |  | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.296 |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.536 |  |  | 57.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.152 |  |  | 82.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年