温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目阶段性竣工环境保护自主验收意见

2019年4月18日，温州三顺金属制品有限公司根据《温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目阶段性竣工环境保护监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、历次环评文件和审批部门审批决定等要求对项目进行自主验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、内容、过程及环保审批情况

温州三顺金属制品有限公司座落在平阳县滨海新区电镀园区，原主要从事皮带扣的电镀加工。项目设计年产皮带扣3000万只，电雕凹版55000支，电泳、酸洗、磷化(汽车、摩托车配件)5600万只。实际年产皮带扣550万只，电雕凹版25000支，电泳、酸洗、磷化(汽车、摩托车配件)5600万只，

项目于2013年8月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》，该项目已经平阳县环保局审批(平环建[2013]209号)，项目目前尚未进行环保验收。

因项目在尚未验收时对厂区内的电镀生产线设置情况进行调整，电镀总容量基本保持不变，主要变化在于电镀生产线数量、各镀种及其镀容、电镀辅助槽规格等方面。因此企业于2016年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响补充说明》，已提交平阳县环保局备案。企业已批建设内容为：自动生产线数量5条，分别为4条皮带扣电镀生产线和1条电雕凹印版自动生产线，总电镀容量为82089升，自动化率为93.3%。在镀种方面，镀种主要为预镀铜、酸铜、焦铜、镀镍、镀铬、枪黑和镀金等。镀槽数量44个。配设酸洗槽9只，电泳槽4只。年电镀加工皮带扣3000万只、电雕凹印版55000支。企业当前建设内容为：生产车间一F2内已建设1条皮带扣电镀生产线(23458L)，生产车间二F1内已建设1条电雕凹印版自动生产线(8316L)及二、三、四层生产线（2条电泳线、2条磷化线、2条发黑线、1条滚镀镍、1条硬铬线等）。其余3条皮带扣电镀生产线均未投产，配设的9只酸洗槽和4只电泳槽均未投产。

项目于2016年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州三顺金顺制品有限公司年产800万件电泳、酸洗、磷化全自动生产线技改项目环境影响报告书》，并于2016年11月29日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2016]158号)。项目于2016年12月开工，2017年10月竣工。

（二）投资情况

本项目实际总投资2000万元，其中环保投资200万元，占总投资额的10%。

（三）验收范围

本次验收范围为温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目（阶段性），主要包括生产车间一F2内已建设1条皮带扣电镀生产线(23458L)，生产车间二F1内已建设1条电雕凹印版自动生产线(8316L)及二、三、四层生产线（2条电泳线、2条磷化线、2条发黑线、1条滚镀镍、1条硬铬线等）。

- 工程变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容不一致，批准的5条生产线目前只完成建设1条皮带扣电镀生产线和1条电雕凹版自动生产线，其他工程内容与环评文件一致。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目产生的废水主要为电镀、电泳、酸洗、磷化废水及员工生活污水。项目电泳线、酸洗、磷化线废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)，再接管至平阳县东海污水处理厂处理后排放。生活污水通过化粪池处理后纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。

（二）废气

项目主要废气污染物为硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、铬酸雾。

(1)生物质锅炉废气  项目生物质锅炉燃烧过程中会产生一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气集气后经过旋风除尘+水膜除尘+布袋除尘处理达标后引至屋顶高空排放，设2套处理设施。

(2)电泳废气  采取活性炭+喷淋+光催化氧化处理，设2套处理设施。

(3)酸雾废气  项目磷化、酸洗、镀镍、镀铬等工艺过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、铬酸雾、氰化氢等，项目废气集气后经水喷淋处理达标后引至屋顶高空排放，设7套处理设施。

(三)噪声

该项目的主要噪声源自废气处理设施、风机等设备的运转，采取隔声减震措施。

（四）固废

项目产生的固体废物主要为废电泳漆渣、电泳线槽液过滤杂质及废液、废化学品容器、及员工生活垃圾。电泳线槽液过滤杂质及废液、酸洗磷化废液、废渣、电镀废液及废渣收集后统一交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电泳漆渣、废活性炭、染料及其它化学品内包装袋由平阳海源污水处理厂暂存，最终委托温州环境有限公司处置；生物质颗粒燃烧灰集中收集后暂存；员工生活垃圾委托温州幻宏保洁有限公司。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，温州三顺金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。电镀污水由基地污水厂处理，不做监测。

2、废气

验收监测期间，温州三顺金顺制品有限公司净化后排气筒的废气监测结果中硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准；非甲烷总烃排放浓度、排放速率，硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

- 噪声

验收监测期间，温州三顺金顺制品有限公司厂界噪声达到3类区标准限值。

4、固废

各类固废已经分类收集、暂存，签订了危废委托处置协议，设置了危废暂存场所。

（二）污染物排放总量

本项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量均符合核定的污染物总量控制要求。

- 验收结论

经资料查阅和现场核查，温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目（阶段性）环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环评文件和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

- 后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发[2013]54号）、《浙江省电镀行业污染防治技术指南》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33 2146-2018）等文件要求，完善电泳线、磷化线、发黑线等生产线的废气收集系统，减少无组织废气排放，加强厂界无组织废气污染物监控。重视电泳线的封闭性，强化电泳废气的处理，防止电泳漆渣跑冒滴漏。控制生物质质量，严禁使用高污染燃料，加强生物质燃烧炉烟气的除尘、脱硫脱硝措施，优化烟气处理工艺，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]３５号），生物质燃烧废气污染物及时达到燃气锅炉污染物排放标准。

3、进一步落实《浙江省电镀行业环境准入指导意见》（浙环发[2016]12号）、《关于进一步加强电镀行业环境污染防治工作的通知》（温环通[2018]6号）有关措施和要求，强化电镀线封闭系统，完善废气收集处理系统，提高负压抽风效果，规范设置负压标识，减少无组织酸雾排放；积极实施清洁生产，提高废水重复使用率，减少废水排放总量，做好废水分质分流，做到车间达标排放。屋顶各类喷淋塔废水需接入污水管网，不得进入雨水管，建议对初期雨水水质进行监控。

4、加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范排放口和检测采样口设置，完善环保标识和台账。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按环评内容及批复要求落实生产，若发生重大变化则须另行报批。

5、选用低噪声设备，生产车间合理布局，并对噪声源所在的生产车间取必要的隔音降噪措施，使噪声达标排放。强化风险防范措施，降低环境风险。规范危险废物暂存场所，分区暂存，加强危险废物暂存管理，完善警示标志和台账。

- 验收组人员信息

验收组人员信息详见签到单。

验收组签字：

温州三顺金属制品有限公司验收组

2019年4月18日

温州三顺金属制品有限公司

迁建整合提升及增加电镀配套能力项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18143号

建设单位：温州三顺金属制品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年4月

声   明

1、本报告正文共 伍拾壹 页，附件附表共 壹拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州三顺金属制品有限公司

法人代表：苏小丽

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：陈金彪

| 温州三顺金属制品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) |
| --- | --- |
| 电话：13606771199 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325499 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县滨海新区电镀园区 | 地址：温州经济开发区玉苍西路80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	9

3.4 水源及水平衡	10

3.5 生产工艺	10

3.6 项目变动情况	17

4 环境保护设施情况	18

4.1 污染物治理/处理设施	18

4.2 其他环保设施	18

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	23

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	25

5.1 环评报告的主要结论与建议	25

5.2 审批部门审批决定	27

6 验收执行标准	33

6.1 验收评价标准	33

6.2 总量控制指标	33

7 验收监测内容	34

7.1 环境保护设施调试效果	34

8 质量保证及质量控制	35

8.1 监测分析方法	35

8.2 监测仪器设备	35

8.3 人员资质	36

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

9 验收监测结果与分析评价	38

9.1 生产工况	38

9.2 环境保护设施调试效果	38

10 验收监测结论及建议	50

10.1 验收监测结论	50

10.2 建议	51

附件：

1、《关于平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2013]209 号，2013年12月6日)；

2、《关于温州三顺金属制品有限公司增加电镀配套能力项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]161号，2017年11月3日)；；

3、温州三顺金顺制品有限公司应急预案备案表、排水证、2017年11月-2018年2月用水量、固废处置等。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

轻工制造业作为平阳县工业经济的支柱产业之一，为平阳经济发展作出了重要贡献。作为轻工产品的五金、汽摩配、皮带扣、工艺品等产品相配套的表面处理工艺——电镀产业，已成为平阳县轻工产业不可替代的重要基础性行业。温州三顺金属制品有限公司座落在平阳县滨海新区电镀园区，企业原主要从事皮带扣的电镀加工。

企业于2013年8月委托温州市环境保护设计科学研究院编制《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》，该项目已经平阳县环保局审批(平环建[2013]209号)，项目目前尚未进行环保验收。

因企业在尚未验收时对厂区内的电镀生产线设置情况进行调整，电镀总容量基本保持不变，主要变化在于电镀生产线数量、各镀种及其镀容、电镀辅助槽规格等方面。因此企业于2016年9月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响补充说明》，已提交平阳县环保局备案。企业已批建设内容为：自动生产线数量5条，分别为4条皮带扣电镀生产线和1条电雕凹印版自动生产线，总电镀容量为82089升，自动化率为93.3%。在镀种方面，镀种主要为预镀铜、酸铜、焦铜、镀镍、镀铬、枪黑和镀金等。镀槽数量44个。配设酸洗槽9只，电泳槽4只。年电镀加工皮带扣3000万只、电雕凹印版55000支。企业当前建设内容为：生产车间一F2内已建设1条皮带扣电镀生产线(23458L)，生产车间二F1内已建设1条电雕凹印版自动生产线(8316L)。其余3条皮带扣电镀生产线均未投产。配设的9只酸洗槽和4只电泳槽均未投产。

项目于2016年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《温州三顺金顺制品有限公司年产800万件电泳、酸洗、磷化全自动生产线技改项目环境影响报告书》，并于2016年11月29日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2016]158号)。项目于2016年12月开工，2017年10月竣工。本项目实际总投资2000万元，其中环保投资200万元，占总投资额的10%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

温州三顺金顺制品有限公司高度重视该项目竣工验收工作，于2017年1月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年1月12日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年3月22日、23日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2018年3月24日至29日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.4 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.5《关于平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2013]209 号，2013年12月6日)；

2.6《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》(温州市环科院，2013年8月)及补充说明(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年9月)；

2.7《关于温州三顺金属制品有限公司增加电镀配套能力项目环境影响报告书的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]161号，2017年11月3日)；

2.8《温州三顺金属制品有限公司增加电镀配套能力项目环境影响报告书》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年8月)；

2.9 温州三顺金属制品有限公司《检测委托单》(2018年1月12日)；

2.10 温州三顺金属制品有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11 温州三顺金属制品有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.12 温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目阶段性竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

温州三顺金顺制品有限公司建设项目，位于平阳县滨海新区电镀园区（N27°40′50.24″ E120°40′16.88″）。项目东南侧为浙江屹华汽车零部件有限公司，西南侧为平阳县联发表面处理有限公司，东北侧为平阳县飞翔金属制品有限公司，东北侧为道路。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°40′50.24″

E120°40′16.88″

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资2500万元，设计年产皮带扣3000万只，电雕凹版55000支，电泳、酸洗、磷化(汽车、摩托车配件)5600万只，实际年产皮带扣550万只，电雕凹版25000支，电泳、酸洗、磷化(汽车、摩托车配件)5600万只，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

综合楼

第一车间

第二车间

◎D

◎C

◎B

◎E

◎F

◎G

◎S

◎Q

◎H

◎I

◎J

◎K

◎L

★A

◎N

◎O

N

★为废水监测点

◎为废气监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量 | 实际年产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带扣 | 3000万只 | 550万只 |
| 2 | 电雕凹版 | 55000支 | 25000支 |
| 3 | 电泳、酸洗、磷化(汽车、摩托车配件) | 5600万只 | 5600万只 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 镀种 | 有效容量L | 数量 | 总镀容 | 操作方式 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碱铜 | 1728 | 1 | 1728 | 自动 | 皮带扣车间 |
| 焦铜 | 1728 | 1 | 1728 | 自动 |  |
| 酸铜 | 11520 | 1 | 11520 | 自动 |  |
| 镍 | 3456 | 1 | 3456 | 自动 |  |
| 无毒光亮 | 1718 | 1 | 1718 | 自动 |  |
| 珍珠镍 | 360 | 1 | 360 | 手动 |  |
| 枪黑 | 360 | 1 | 360 | 手动 |  |
| 无毒枪黑 | 360 | 1 | 360 | 手动 |  |
| 仿金 | 356 | 1 | 356 | 手动 |  |
| 玫瑰金 | 360 | 1 | 360 | 手动 |  |

| 序号 | 辅助槽 | 数量 | 车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热脱 | 3 | 皮带扣车间 |
| 2 | 化学除油 | 7 |  |
| 3 | 超声清洗槽 | 7 |  |
| 4 | 电解除油槽 | 4 |  |
| 5 | 硫酸酸洗槽 | 3 |  |
| 6 | 盐酸酸洗槽 | 3 |  |
| 7 | 钝化槽 | 2 |  |
| 8 | 退镀槽 | 2 |  |
| 9 | 电泳槽 | 4 |  |
| 10 | 喷漆房 | 1 |  |

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 台 | 3 | 电雕凹版生产 |
| 2 | 磨床 | 台 | 4 |  |
| 3 | 研磨机 | 台 | 4 |  |
| 4 | 铜抛机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 铬抛机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电雕机 | 台 | 12 |  |
| 7 | 电焊机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 卷板机 | 台 | 0 |  |

| 序号 | 设备名称 |  | 槽尺寸 mm | 有效高度mm | 有效容量 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间二 F2 电泳生产线 1 | 喷淋水洗 | L1200×W700×H750 | 550 | 460 |
|  |  | 酸洗槽 | L8000×W800×H1200 | 1000 | 6400 |
|  |  | 喷淋水洗 | L1200×W600×H650×4 | 450 | 1230 |
|  |  | 浸泡水洗 | L4650×W700×H1000 | 800 | 2600 |
|  |  | 电泳 | L6800×W1000×H1200 | 1000 | 6000 |
|  | 配套 | 超声水洗槽 | L1200×W700×H800 | 600 | 504 |
|  |  | 退膜槽 | L800×W800×H800 | 600 | 384 |
|  |  | 水洗槽 | L800×W800×H800×2 | 600 | 768 |
| 2 | 生产车间二 F2 酸洗磷化线 1 | 除油槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 酸洗槽 | L2800×W800×H800×2 | 600 | 2688 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800×2 | 600 | 2688 |
|  |  | 染黑槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 中和槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 表调槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 磷化槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 防锈油槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 防锈油槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
| 3 | 生产车间二 F2 酸洗发黑线 1 | 除油槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 酸洗槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 升温槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 发黑槽 | L2800×W800×H800×2 | 600 | 2688 |
|  |  | 降温槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
|  |  | 水洗槽 | L2800×W800×H800×2 | 600 | 2688 |
|  |  | 防锈油槽 | L2800×W800×H800 | 600 | 1344 |
| 4 | 生产车间二 F3 酸洗发黑线 2 | 除油槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 水洗槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 酸洗槽 | L2000×W1000×H700×2 | 500 | 2000 |
|  |  | 水洗槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 升温槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 发黑槽 | L2000×W1000×H700×2 | 500 | 2000 |
|  |  | 降温槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 水洗槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
|  |  | 防锈油槽 | L2000×W1000×H700 | 500 | 1000 |
| 5 | 生产车间二 F3 酸洗磷化线 2 | 除油槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
|  |  | 水洗槽 | L3200×W850×H750 | 550 | 1496 |
|  |  | 酸洗槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
|  |  | 水洗槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
|  |  | 染黑槽 | L3200×W850×H750 | 550 | 1496 |
|  |  | 表调槽 | L3200×W850×H750 | 550 | 1496 |
|  |  | 磷化槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
|  |  | 水洗槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
|  |  | 防锈油槽 | L3200×W850×H750×2 | 550 | 2992 |
| 6 | 生产车间二 F4 电泳生产线 2 | 除油槽 | L8300×W900×H1200 | 1000 | 7470 |
|  |  | 喷淋水洗 1 | L1700×W1700×H900 | 700 | 2023 |
| 6 | 生产车间二 F4 电泳生产线 2 | 喷淋水洗 2 | L1700×W850×H900 | 700 | 1012 |
|  |  | 超声波除油 | L8000×W1100×H1200 | 1000 | 8800 |
|  |  | 喷淋水洗 | L1700×W850×H900×2 | 700 | 2024 |
|  |  | 活化槽 | L6000×W900×H1000 | 800 | 4320 |
|  |  | 喷淋水洗 | L1700×W850×H900×3 | 700 | 3036 |
|  |  | 磷化槽 | L8500/6000×W900×H1000 | 800 | 5220 |
|  |  | 喷淋纯水洗 | L1700×W850×H900×2 | 700 | 2024 |
|  |  | 纯水洗 | L3000×W3000×H1200 | 1000 | 9000 |
|  |  | 电泳槽 | L7900/5000×W1100×H1150 | 950 | 6480 |
|  |  | 喷淋纯水洗 | L1700×W850×H900 | 700 | 1012 |
|  | 配套 | 退膜槽 | L1000×W400×H550×2 | 350 | 280 |
|  |  | 水洗槽 | L1000×W400×H550×3 | 350 | 420 |

| 序号 | 设备名称 |  |  | 操作方式 | 有效容量 L | 槽数量 | 容量小计 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间二 F2 | 电泳生产线 1 | 电泳 | 全自动 | 6000 | 1 | 6000 |
| 2 |  | 酸洗磷化线 1 | 酸洗 | 半自动 | 1344 | 2 | 4032 |
|  |  |  | 磷化 | 半自动 | 1344 | 1 |  |
| 3 |  | 酸洗发黑线 1 | 酸洗 | 半自动 | 1000 | 2 | 4000 |
|  |  |  | 发黑 | 半自动 | 1000 | 2 |  |
| 4 | 生产车间二 F3 | 酸洗磷化线 2 | 酸洗 | 半自动 | 1496 | 2 | 5984 |
|  |  |  | 磷化 | 半自动 | 1496 | 2 |  |
| 5 |  | 酸洗发黑线 2 | 酸洗 | 半自动 | 1000 | 2 | 4000 |
|  |  |  | 发黑 | 半自动 | 1000 | 2 |  |
| 6 | 生产车间 二 F4 | 电泳生产线 2 | 电泳 | 全自动 | 6480 | 1 | 6480 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17 | 30496 |

| 序号 | 车间 | 设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间二 F2 | 电泳漆循环、回收系统 | 1 套 |
| 2 |  | 有机废气处理设施 | 1 套 |
| 3 |  | 冷冻机 | 1 台 |
| 4 |  | 超滤机 | 2 台 |
| 5 |  | 纯水机 | 1 台 |
| 6 |  | 酸雾废气处理设施 | 3 套 |
| 7 |  | 生物质燃烧炉（30 万大卡） | 1 套 |
| 8 |  | 抛丸机 | 2 台 |
| 9 | 生产车间二 F3 | 酸雾废气处理设施 | 2 套 |
| 10 |  | 抛丸机 | 4 台 |
| 11 |  | 离心机 | 8 台 |
| 12 | 生产车间二 F4 | 电泳漆循环、回收系统 | 1 套 |
| 13 |  | 有机废气处理设施 | 1套 |
| 14 |  | 冷冻机 | 1台 |
| 15 |  | 超滤机 | 1台 |
| 16 |  | 纯水机 | 1台 |
| 17 |  | 酸雾废气处理设施 | 2套 |
| 18 |  | 生物质燃烧炉（20 万大卡） | 2套 |
| 19 |  | 抛丸机 | 2台 |
| 20 |  | 离心机 | 5台 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 单元名称 | 序号 | 主要原辅材料 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳生产线 | 1 | 盐酸(37%) | 600t/a |
|  | 2 | 硫酸 | 2.5t/a |
|  | 3 | 除油粉 | 10t/a |
|  | 4 | 电泳漆 | 50t/a |
|  | 5 | 生物质颗粒料 | 462t/a |
|  | 6 | 磷化剂 | 020t/a |
|  | 7 | 摩托车、汽车配件 | 5500t/a |
| 酸洗磷化生产线 | 8 | 盐酸 | 100t/a |
|  | 9 | 除油粉 | 30t/a |
|  | 10 | 染黑剂 | 10t/a |
|  | 11 | 表调剂 | 0.2t/a |
|  | 12 | 磷化液 | 70t/a |
|  | 13 | 防锈油 | 12t/a |
|  | 14 | 摩托车、汽车配件 | 7600t/a |
| 发黑生产线 | 15 | 硫酸 | 20t/a |
|  | 16 | 片碱 | 50t/a |
|  | 17 | 盐酸 | 200t/a |
|  | 18 | 亚硝酸钠 | 20t/a |
|  | 19 | 防锈油 | 8t/a |
|  | 20 | 除油粉 | 30t/a |
|  | 21 | 摩托车、汽车配件 | 8400t/a |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水主要为电镀、电泳、酸洗、磷化废水及员工生活污水。项目电泳线、酸洗、磷化线废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)，废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值，COD、石油类指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。生活污水通过化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。根据企业提供资料显示，企业2017年11~2018年1月用水量为15827.1吨，废水排放量为12661.7吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水50646.7吨。

- 3.5 生产工艺

项目产品主要分为电镀、电泳和酸洗、磷化工艺，主要工艺图见图3-3~3-9。

3.5.1 电镀工序  主要包括：前处理工序、电镀工序及后处理工序。

3.5.1.1 电镀的前处理工艺

本项目在生产车间1和车间2二层设自动电镀线和手动电镀镀槽，前处理工序包括热脱、超声波除油、电解除油和活化等。

图3-3 电镀生产线工艺流程及产污环节流程图

1)热脱：产品毛坯件在抛光时，由于工艺需要，在产品表面涂上抛光蜡(主要是矿物油混合物)，在进入电镀工序前，进行热浸使蜡溶化，为后续的除油作准备。

2)超声波除油：利用超声波振荡的机械能使脱脂液中产生数以万计的小气泡，这些小气泡在形成生长和闭合时产生强大的机械力，使零件表面沾附的油脂、污垢迅速脱离，从而加速脱脂过程，使脱脂更彻底。超声波脱脂溶液的温度和浓度都比相应的脱脂液低，温度和浓度过高都将阻碍超声波的传播，降低脱脂能力。使用时可降低脱脂液的温度和浓度，节约能源，保护基体金属免受腐蚀，防止阴极电解脱脂造成的渗氢。

3)电解除油：分为阴极电解除油和阳极电解除油，电镀生产中一般采用阴极电解除油，即将要除油的零件作阴极，碱性除油剂作为电介质，利用碱性除油剂的脱脂和皂化作用，以及通电时阴极零件表面产生的大量氢气泡的剥离作用，将油脂从零件表面去除。

4)活化：为了去除电解除油后形成的氧化膜与氰铜打底后物件表面残留的氰，采取稀酸溶液进行活化。

3.5.1.2 电镀工序

1)镀铜：铜本身不太稳定，并具有较高的正电位，不能很好地防护其他金属不受腐蚀，故铜镀层很少用作防护性镀层，但由于铜具有较高的导电性能，铜镀层紧密细致，与基体金属结合牢固，有良好的抛光性能等，因此可用铜镀层来提高其他金属材料的导电性，作其他金属镀层的底层，若要镀装饰铬，往往按基体要求需要以铜作底层。

一般镀铜分氰化镀铜(预镀铜)、酸性镀铜、焦磷酸盐镀铜。酸性电解液的优点是成分简单、稳定、价格便宜、毒性较小，电流效率也比较高，可达100%，在搅拌的情况下，可使用较高的电流密度，因此它的生产效率较高。其缺点是镀层结晶较粗大，分散能力较差，不能直接在零件上电镀，为此，需先用氰化镀铜或镀镍打底。氰化电解液的优点是分散能力好，镀层结晶细致，可直接在零件上电镀，但是与其他氰化电镀液一样，毒性大、价格贵、电解液成分不稳定，并且电流效率低，允许的电流密度很小，故生产效率比较低。为了克服它们的不足之处，可采用先氰化打底后酸性镀铜。焦磷酸盐镀铜的优点是分散能力好，无毒，腐蚀性小，其缺点是在铁件上电镀时也要先预镀，镀液粘度大不易过滤，长期使用后正磷酸盐积累过多会使沉积速度显著下降。氰化镀铜液的主要成分为氰化亚铜(CuCN)、氰化钠(NaCN)、烧碱(NaOH)或纯碱(Na2CO3)，酒石酸钾钠(KNaC4H4O6)，主盐以铜的络合物NaCu(CN)2和Na2Cu(CN)3两种形式存在。酸性镀铜电解液的主要成分为硫酸铜(CuSO4·5H2O)、硫酸(H2SO4)、少量增光剂如硫脲、黑糖浆等，主盐为硫酸铜。焦磷酸盐镀铜液的主要成份为焦磷酸铜、硝酸盐，正磷酸盐等。

2)镀镍：镍是具有银白色光泽的金属，硬度高，有很高的化学稳定性，在常温下能很好地抵抗水、大气和碱的侵蚀，从而保持其光泽外表。因此镀镍层主要用作防护—装饰制品的目的。由于镀镍层对铁基体来说，是属于阴极性的镀层，镀层较薄时不能起电化学保护作用，因此为提高镀镍层的抗蚀性能，常用多层电镀法，如铜-镍、镍-铜-镍-铬等。普通镀镍电解液的成份为硫酸镍(NiSO4·7H2O)、硫酸钠(Na2SO4·10H2O)、硫酸镁(MgSO4·7H2O)、氯化钠(NaCl)、硼酸(H3BO3)等，其中硫酸镍为主盐。光亮镀镍溶液则在普通镀镍溶液的基础上添加光亮剂，光亮剂有糖精、萘磺酸、香豆素等。

3)镀铬：铬是一种银白色(带兰色)金属，是最重要的防护性镀层之一。由于铬表面很容易生成钝化膜(氧化层)，因此在空气中很稳定，不易变色和失去光泽。除了盐酸和热硫酸之外，其它物质对铬没有浸蚀作用，而且铬表面憎水、憎油，不易被污染，这更增加了铬层的稳定性。

镀铬液配方成分为铬酐(CrO3)、硫酸、少量添加剂等，为抑制铬酸雾产生，一般镀槽中会添加抑雾制。镀铬对工艺要求较严，如电解液温度、电流密度、阴阳极距离等必须严格控制，采用不溶性阳极，电流效率较低(约13~18%)，需采用较高的电流密度。镀铬后需加温去氢处理。

装饰铬的工艺过程在镀铬之前，进行预镀铜(铜件除外)、预镀镍打底，然后再镀铬，时间较短(由厚度决定)。装饰镀铬一般采用中等铬酐浓度，除电流密度稍低于镀硬铬外，其他条件均相同。

4)仿金：目前国内广泛应用的仿金电镀层，一般采用镀铜合金的方法，其中包括镀铜---锌、铜---锡或铜---锌---锡三元合金。仿金一般要求底具光亮，因此镀液不再添加光亮剂，而且由于镀层具有良好的稳定性，产品不易变色，美观大方，很受欢迎，但成本较高。由于黄铜在空气中不稳定，故最后需经表面钝化处理。

5)枪黑：枪黑溶液中的金属为锡镍合金，采用焦磷酸钾为络合剂，有机胺和氨其酸等为发黑剂，pH为8.5～9.5、温度为45～55℃，一般在镀铜或镀镍之后进行。

6)青古铜：青古铜电镀属装饰性电镀，所镀成品有古色古香的感觉，多用于五金制品及饰品。适镀的各种底材都可以电镀，高装饰性的及大型的产品采用挂镀；大批量、小型饰件采用滚镀。

图3-4 电泳生产线1工艺流程及产污环节流程图

图3-5 电泳生产线2工艺流程及产污环节流程图

3.5.2 电泳  主要工序包括除油、酸洗、磷化、电泳处理、清洗、烘干等工序，具体工艺详见以下内容。本项目生产工艺如下：

1)除油：工件放入除油池中去除表面油污，加温，除油时间不宜过长，以5-15分钟为宜，经除油后的工件应立即放入清水槽中清洗，清洗时间为30-60秒。

2)酸洗：工件放入酸洗槽中去除表面氧化皮，铁件酸洗采用工业盐酸，不加温，酸洗时间不宜过长，以5-15分钟为宜。

3)活化：本项目磷化前活化主要是为中和工件表面残余的酸，保证工件表面磷化膜的效果。

4)磷化：本项目铁件产品涉及磷化工序。磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐化学转化膜称之为磷化膜。用于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。

5)电泳：工件经除油后进行电泳涂装。电泳涂装由于其覆盖能力和分散能力远优于大多数电镀工艺，其防腐性能也优于大多数电镀层（耐盐雾试验可达1000h以上），外观可与电镀层相比较，而色彩的多样性超过电镀层。与喷漆装相比，具有涂装料利用率高、环境污染小的特点。

电泳涂装溶液是一种水剂胶体溶液，组份包括树脂、溶剂、阴聚剂、催化剂、乳化剂、表面活性剂和平衡离子。电泳涂装过程离子放电的速度不能太快，否则电解将成为主要过程，电泳不能正常进行，所以用来配制电泳涂装溶液的水的电导不可超过5μS，达此值就需换水。

电泳漆回收：电泳过程中产生和由工件带入的电解质污染，只有用超滤装置才能去除，金属离子、过多的酸及其它污染物经超滤管渗透排出，而电泳涂装固体成分，因颗粒较大而不会渗透排出，则回到电泳涂装槽。

电泳后的水洗，有时可加入溶剂及其它成分以加强清洗效果。

电泳后需烘干，本项目电泳烘干烘道采用生物质颗粒燃烧供热进行加热。

6)退膜：本项目电泳效果不佳的工件将进入退膜槽，经退膜处理后，工件重新进入电泳生产线。

图3-6 酸洗磷化工艺流程及产污环节流程图

3.5.3 酸洗磷化  主要工序包括除油、酸洗、磷化、清洗、表调等工序，具体工艺详见以下内容。

1)除油：工件在除油槽中浸泡停留10min，吊起后在空中停留0.5min，使带出槽液大部分沥下，在除油剂的作用下除去金属表面的油污。本项目采用高效脱脂除油粉，按5~8%开槽，工序作业温度50~75℃，除油过程维持在该温度下，以确保除油剂的除油效果。除油槽内按需要补充除油剂和水，每年更换一次槽液，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

2)酸洗：工件在酸洗槽中浸泡停留10min，吊起后在空中停留0.5min，使带出槽液大部分沥下，然后送入水洗槽内水洗，停留时间5min，沥水0.5min。酸洗液采用15%盐酸配置，酸洗槽温度为常温，控制适当的酸洗时间，确保酸洗效果良好。酸洗过程中，定期补充盐酸，每年更换一次槽液，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

3)表调：本项目酸洗后表调主要是为中和工件表面残余的酸，保证工件表面磷化膜的效果。

4)增黑，使用染黑剂，工件表面获得黑亮效果。

5)磷化：本项目铁件产品涉及磷化工序。磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐化学转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀。磷化过程中，定期补充磷化液，每年更换一次槽液，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

图3-7 酸洗发黑工艺流程及产污环节流程图

3.5.4 酸洗发黑  主要工序包括除油、酸洗、发黑、升温、清洗等工序，具体工艺详见以下内容。

1)除油：工件在除油槽中浸泡停留10min，吊起后在空中停留0.5min，使带出槽液大部分沥下，在除油剂的作用下除去金属表面的油污。本项目采用高效脱脂除油粉，按5~8%开槽，工序作业温度50~75℃，除油过程维持在该温度下，以确保除油剂的除油效果。除油槽内按需要补充除油剂和水，每年更换一次槽液，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

2)酸洗：工件在酸洗槽中浸泡停留10min，吊起后在空中停留0.5min，使带出槽液大部分沥下，然后送入水洗槽内水洗，停留时间5min，沥水0.5min。酸洗液采用15%盐酸配置，酸洗槽温度为常温，控制适当的酸洗时间，确保酸洗效果良好。酸洗过程中，定期补充盐酸，每年更换一次槽液，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

3)升温：本项目升温主要是使工件预热，提高发黑效率。

4)发黑，工件通过发黑处理在表面形成一层氧化膜，主要由磁性氧化铁（Fe3O4）组成，厚度约为0.5~1.5μm，一般呈蓝黑色，有一定的防腐能力，膜层很薄，不影响工件的尺寸精度，有防护和装饰功能。氧化溶液的组份在使用中会发生变化，可定期按分析结果调整，也可按所得膜层质量来判定溶液是否需调整，当膜的颜色不深或不能发蓝，此时就补加药品或蒸去多余水份，氧化溶液在使用过程中要定期清除积累的铁锈，保持溶液清洁，否则零件表面会产生红色挂灰。发黑液每年更换一次，废槽液计危险废物委托有资质单位处置。

5)降温：发黑后工件表面温度较高，需经降温槽冷却后方可水洗并上防锈油。

图3-8 五金件自动电镀生产线工艺流程及产污环节流程图

图3-9 轴瓦手动电镀生产线工艺流程及产污环节流程图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容不一致，批准的5条生产线目前只完成建设1条皮带扣电镀生产线和1条电雕凹版自动生产线。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

4.1.1 废水

项目产生的废水主要为电镀、电泳、酸洗、磷化废水及员工生活污水。项目电泳线、酸洗、磷化线废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理(其水质须符合电镀园区废水进水水质要求)，废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2限值，COD、石油类等指标执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。生活污水通过化粪池处理(食堂废水先经隔油池预处理)达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 化粪池 | 东海污水处理厂 |
| 生产废水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物等 | 间歇 | 园区污水处理厂 |  |

4.1.2 废气

项目主要废气污染物为硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、铬酸雾，项目电镀废气处理设施由深圳创飞格环保技术有限公司设计并完成施工。废气来源及处理方式见表4-2。

(1)生物质锅炉废气  项目生物质锅炉燃烧过程中会产生一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气集气后经过旋风除尘+水膜除尘处理达标后引至屋顶高空排放。

(2)燃油锅炉废气  项目生燃油锅炉燃烧过程中会产生一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气集气后引至屋顶高空排放。

(3)酸雾废气  项目电泳、磷化、酸洗、镀锌、镀铬等工艺过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、铬酸雾，项目废气集气后经水喷淋处理达标后引至屋顶高空排放。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗、退膜（二楼电泳）10# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 烘干废气（二楼电泳）11# | 硫酸雾、氯化氢 | 活性炭吸附 | 25米 | 环境 |
| TP-650生物质燃烧机 | 烟尘、SO2、NOx | 布袋除尘 | 26米 | 环境 |
| 退膜废气（四楼电泳）18# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 烘干废气（四楼电镀）16# | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 25米 | 环境 |
| 生物质燃烧器 | 烟尘、SO2、NOx | 水膜除尘+旋风除尘 | 24米 | 环境 |
| 二楼酸洗磷化8# | 氯化氢 | 水喷淋 | 26米 | 环境 |
| 二楼酸洗磷化9# | 氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 三楼酸洗磷化13# | 氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 三楼发黑14# | 氯化氢 | 水喷淋 | 28米 | 环境 |
| 酸洗发黑（二楼酸洗发黑）7# | 氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 镀镍（三楼五金自动电镀）12# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 酸洗废气（二楼轴瓦手动电镀)3# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 活化、镀铬排气筒6# | 铬酸雾 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 镀铜、镍（一楼电雕）1# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 镀铬（一楼电雕）2# | 铬酸雾 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 氢氰酸雾（一号楼二楼电镀线）21# | 氰化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |
| 综合废气（一号楼二楼电镀线）20# | 硫酸雾、氯化氢 | 水喷淋 | 25米 | 环境 |

4.1.3 噪声

该项目的主要噪声源自废气处理设施、风机等设备的运转。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固体废物主要为废电泳漆渣、电泳线槽液过滤杂质及废液、废化学品容器、及员工生活垃圾。电泳线槽液过滤杂质及废液、酸洗磷化废液、废渣、电镀废液及废渣收集后统一交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电泳漆渣、废活性炭、染料及其它化学品内包装袋委托平阳海源污水处理厂；生物质颗粒燃烧灰集中收集后暂存；员工生活垃圾委托温州幻宏保洁有限公司。固废固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳线槽液过滤 杂质及废液 | 槽液过滤、 底渣清理等 | 危险固废 | 5t/a | 5t/a | 委托平阳县环源污泥处置有限公司 |
| 2 | 酸洗磷化废液、废渣 | 酸洗、除油、磷化 | 危险固废 | 5t/a | 3t/a |  |
| 3 | 电镀废液及废渣 | 电镀过滤 | 危险固废 | 2.5t/a | 1.7t/a |  |
| 4 | 电泳漆渣 | 生产过程 | 危险固废 | 2.5t/a | 2.0t/a | 委托平阳海源污水处理厂 |
| 5 | 废活性炭 | 有机废气吸附 | 危险固废 | 18t/a | 12t/a |  |
| 6 | 染料及其它化学 品内包装袋 | 电泳生产 | 危险固废 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
| 7 | 生物质颗粒燃烧 灰分 | 生物质燃烧 | 危险固废 | 41t/a | 43t/a | 收集暂存 |
| 8 | 生活垃圾 | 生活 | 一般危废 | 49.5t/a | 40t/a | 委托温州幻宏保洁有限公司 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

4.2.1.1 危险化学品贮运安全防范措施

(1)危险化学品运输  根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。

(2)危险化学品仓库  危险化学品仓库应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916-1999)进行储存。在化学品仓库及车间现场设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通；操作时根据物质安全技术说明书MSDS里的要求，并配戴适当的个人防护用品PPE；制作厂区化学品兼容性矩阵表，同一仓库或围堰内只能贮存兼容的物质。

(3)加强危险化学品的管理  要求企业加强危险化学品的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品如硝酸、硫酸等化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。向化学品供应商索取化学品的物质安全技术说明书MSDS，张贴在仓库贮存及使用现场，供操作人员学习。

4.2.1.2工艺技术设计安全防范措施

应按照有关规定和标准合理设计工程的安全监测系统，包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，防火、防爆、防中毒等事故处理系统，还要完善应急救援设施和救援通道。

4.2.1.3 自动控制的安全防范措施

各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。自动控制系统应采用关键数据输入的冗余技术，应具有关键输入的异常中止功能。自动控制系统应辅之以就地显示仪表和就地控制阀门，能对紧急情况进行现场处理。

4.2.1.4 电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线(保护零线)专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4.2.1.5消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001版)的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-1992《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照GBJ140-1990《建筑灭火器配置设计规范》(1997版)进行。建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

4.2.1.6其它事故防范措施

(1)废气处理装置的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况。加强废气净化装置的运行管理，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。

(2)一旦发生化学电泳槽事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液用泵抽至事故池；对于于地面扩散的事故液采用围堰收集后用泵或重力流的方式送入事故池。待事故处理完毕后将事故废液逐步放入污水处理站处理达标后再行排放。

(3)危险废物必须设置专门的收集容器和场所，做好防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许滤渣等危险固废流失。

(4)园区废水处理站已设一个4000m3事故应急池，能容纳事故情况下的消防水和工艺废水的收集，并做好防渗措施。一旦发生事故，可将消防水和工艺废水收集，待事故解决、生产正常后，再将废水接入污水处理设施进行处理。若废水处理设施短时间内不能正常运转，则企业需停产。本环评建议在条件允许的情况下企业可单独自设1个事故应急池，事故池大小规范，与园区废水处理站总事故池分开，这样更有利于每个企业厂区车间和整个园区废水应急事故的有效处理。项目厂区初期雨水应进行收集处理达标后排入市政管网。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告书及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算4250万元，实际投资2500万元，其中环保设施投资470万元，占总投资额的18.8%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。温州三顺金顺制品有限公司技改项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、实际建设情况见表4-4。

表4-4  环评意见落实情况表

| 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 生产废水按质分流排入平阳县电镀 《电镀 园区废水处理站处理(废水中的重金属等指标处理后执行污染物排放标准》 (GB 21900 2008) 中的新建表2中标准，COD、浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准)》B978-1996) 三级标准，总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放眼值》(B33887-2013) 再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排放。 | 项目产生的废水主要为电泳、酸洗、磷化废水及员工生活污水。项目电泳线、酸洗、磷化线废水分质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理（其水质须符合电镀园区废水进水水质要求），废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，COD、石油类指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生活污水通过化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后（其中氨氮、总磷标准限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，纳入市政污水管网，接至平阳县东海污水处理厂处理达标后排放。 |
| 项目生产过程中产生的酸雾废气经集气收集后再经喷淋吸收处理(铬酸雾废气需单独收集净化处理)，净化后的尾气由防腐风机引至顶楼高空排放，排气简高空不低于15米;氰化氢气体和碱性镀铜镀槽产生的碱雾经单独收集后，一并经喷淋吸收塔吸收处理，净化后的尾气由防腐风机引至顶楼高空排放，排气筒高空不低于25米;电泳固化烘干等工序产生的醇醚类有机废气经集气后先经冷却，再经活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒高空排放;生物质锅炉燃烧废气经水膜除尘措施(或其他高效措施)处理后引至不低于15m的排气筒高空排放;拋光、抛丸工序产生的粉尘需经除尘器除尘后排放;本项目产生的废气硫酸雾、铬酸雾、氯化氢等废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) 中排放标准要求，氨气排放标准参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物排放标准值及恶臭污染物厂界标准值，电泳烘干产生的乙二醇丁醚的排放浓度参考美国环保局工业环境实验室的多介质环境目标值(MEG), 生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值。 | 项目生物质锅炉燃烧过程中会产生一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气集气后经过旋风除尘+水膜除尘处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为26米和24米。 项目生燃油锅炉燃烧过程中会产生一定量的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，项目废气集气后引至屋顶高空排放，排气筒高度为23米。 项目电泳、磷化、酸洗等工艺过程中会产生一定量的硫酸雾、氯化氢、铬酸雾，项目废气集气后经水喷淋处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为25~28米。 项目烘干过程中会产生一定量非甲烷总烃，项目废气集气后经活性炭吸附处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为23~25米。 项目硫酸雾、铬酸雾、氯化氢处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中排放标准；项目非甲烷总烃处理达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；烟尘、二氧化硫、氮氧化物处理达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值。 |
| 厂内应建成符合要求的危险废物暂存库，危险废物的暂存场地必须有防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )的要求。化学品包装由生产厂家直接回收利用。废活性炭、电镀槽渣(过滤渣)、退镀液、漆渣等危险废物委托持有危险废物经营许可证的单位统一处理。生活垃圾集中收集统一堆放， 定期委托环卫部门外运，统一进行无害化处理。一般固废的暂存场所必须符合《一般工业国体废物肥存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001 ) 电镀污泥等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )。 | 项目产生的固体废物主要为废电泳漆渣、电泳线槽液过滤杂质及废液、废化学品容器、及员工生活垃圾。电泳线槽液过滤杂质及废液、酸洗磷化废液、废渣、电镀废液及废渣收集后统一交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电泳漆渣、废活性炭、染料及其它化学品内包装袋委托平阳海源污水处理厂；生物质颗粒燃烧灰集中收集后暂存；员工生活垃圾委托温州幻宏保洁有限公司。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  本项目废水主要为生产废水，本项目实施后废水排放量为削减，削减量为697.3t/a。项目生产废水（电泳废水、酸洗磷化、酸洗发黑、电镀废水）按质分流排入平阳县电镀园区废水处理站处理（废水中的重金属等指标处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的新建表 2 中标准，COD、悬浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、氨氮限值参照执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)）再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准后排放。

根据《平阳县东海污水处理厂工程（近期 1 万m3/d）环境影响报告书》结论：（1）正常排放，污水经处理达标排放后，COD经水体降解后增量为 4.665mg/L，氨氮经水体降解后增量为 1.413mg/L。（2）非正常排放，COD经水体降解后增量为27.292mg/L，氨氮经水体降解后增量为 2.605mg/L。较正常排放浓度有大幅度增量。本项目废水达标排放后不会对平阳县东海污水处理厂纳污水体负荷产生冲击。

(2)大气环境影响  根据预测结果，在正常运营情况下，盐酸雾、硫酸雾、乙二醇丁醚等污染物最大地面浓度及各敏感点地面浓度均符合相应环境质量标准要求。因此，工艺废气对项目周边环境影响可以接受。根据预测结果，四周厂界各污染物符合厂界排放浓度限值要求。根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，本项目卫生防护距离计算结果为 100 米。根据本项目与最近敏感点距离 750m，能符合该卫生防护距离要求。

本项目位于平阳县电镀园区，根据《平阳县电镀园区建设项目环境影响后评价》结论，平阳县电镀基地已设置 200m 的卫生防护距离。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，该项目符合防护距离要求。而本项目建议设置的防护距离为 100m，在原环评防护距离范围之内，符合卫生防护距离要求。

燃烧废气燃烧废气经水膜除尘（或其它高效除尘措施，除尘效率以 90%计） 后，项目烟气排放量为 284.2 万 Nm3/a ，SO2 排放浓度为 272.3mg/m3，烟尘排放浓度为 8mg/m3，NO2 排放浓度为 163.4mg/m3。故生物质颗粒燃烧机废气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准即烟尘50mg/m3，SO2300mg/m3、NOX300 mg/m3 要求。

生物质颗粒燃料经充分燃烧后产生生物质燃烧废气经水膜除尘（或其它高效除尘措施，除尘效率以 90%计）后通过排气筒③高空排放，经大气稀释扩散后， 对周围环境影响不大。

(3)声环境影响  扩建项目的噪声主要来自设备产生的机械噪声。在满足工艺生产的前提下，合理布局，合理安排生产时间，采用实体墙及隔声窗，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，对设备安装消声器和隔声罩，同时加强设备的更新与维护，经采取措施后，对周围环境影响很小，可以满足3类声环境的要求。

(4)固废环境影响  本项目生产过程产生的固体废弃物主要有电泳线槽液过滤杂质及废液，电泳漆渣，染料、化学品后产生内包装袋，生物质颗粒燃烧灰分，废交换树脂，酸洗磷化废液、废渣，电镀废液及废渣，废活性炭。固体废弃物利用处置方式见表 6.4-1。所涉及的固体废物均为一般固废和危险废物，固废种类较多，厂方拟分类收集，分别处置，依托现有场地按规范要求存放并通过委托有资质单位协作妥善处置，尽可能综合利用，固体废物经合理处置后对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

(1)积极推行清洁生产，做好清污分流，减少废水和废气排放量；企业应积极引进ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系，开展清洁生产审核，建立一套完善的环境管理体系，进一步提高企业清洁生产水平。

(2)重视专门环境管理机构的建设，配足专职环保人员，加强厂内环境保护工作，以确保各项污染物达标排放，使项目的污染物排放量达到总量控制指标的要求，同时应积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州三顺金属制品有限公司建设项目建设符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2013年12月6日以(平环建(2013)209号)对本项目进行审批受理，具体如下：

温州三顺金属制品有限公司:

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《平阳县滩涂围垦区D08-1地块厂房建设项目(温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升项目)环境影响报告书》(报批稿)已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，审查意见如下:

一、原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司应逐项予以落实。

二、本项目位于平阳县滩涂围垦区D08-1地块，建设内容:总用地面积9721平方米，总建筑面积为19426. 36平方米。建设内容:  厂区电镀车间基本采用自动生产线，镀槽容量扩容至82089.4升，其中自动线76574.4升，手动线5515升，生产规模为年电镀加工皮带扣3000 万只。具体经济技术指标见项目环境影响评价报告书。

三、  建设单位在工程设计、施工、使用中要落实如下措施:

1、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水的产生，施工生活废水可利用附近原有的生活废水设施处理或建立临时化粪池处理，尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，夜间禁止高噪声级较高的施工作业，施工中产生的泥浆废水经沉淀处理后，其上清液回用或排放，沉淀的污泥作为绿化用土或外运处理;落实水土保持措施，合理处置土石方。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。

2、项目生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网排放，其中食堂含油废水需先经隔油池预处理。

3、喷漆喷淋废水并入前处理废水收集管道中;  车间电镀废水分类分流接入不同管道排入电镀园区废水处理站后处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的新建表2中标准后排放海域，不得排放内河。远期，电镀园区污水处理站废水接管至东海污水处理厂处理。

4、产生废气的工艺装置均应设立局部气体收集系统，吸收净化后通过不低于15米排气简排放;铬酸雾产生工段要单独设置处理装置，企业要使用泡沫掩盖剂来抑制铬酸雾的挥发，镀铬工序产生的铬酸雾采用槽边吸风捕集、采用网格式铬酸废气净化回收器吸收净化后通过楼顶排气简有组织排放;另外氰化镀槽产生的含氰废气经单独收集处理后经喷淋吸收塔处理后通过不低于25米排气简排放;喷漆房产生的有机废气建议采用“水帘喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附柱”去除;拋光过程产生的粉尘

由旋风或布袋除尘器回收。电镀加工过程中产生的各种酸碱雾执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中相关标准。喷漆有机废气及大气污染物无组织排放浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的相关规定执行。

5、合理布置车间，使高噪声设备尽量远离操作人员;加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;强噪声设备加强隔声减振措施，以减少噪声外排。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境功能区对应标准。

6、厂内应建成符合要求的危险废物暂存库，危险废物的暂存场地必须有防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )的要求。化学品包装由生产厂家直接回收利用。废活性炭、电镀槽渣(过滤渣)、退镀液、漆渣等危险废物委托持有危险废物经营许可证的单位统一处理。生活垃圾集中收集统一堆放， 定期委托环卫部门外运，统一进行无害化处理。一般固废的暂存场所必须符合《一般工业国体废物肥存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001 ) 电镀污泥等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )。

7、加强环境绿化。

四、总量控制:本项目建成后确需新增cOD.氨氮排放量，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》(浙环发(201210号)和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》规定，需通过排污权交易解决。
    五、环境风险防范:本项目可能产生的环境风险事故主要为危险化学品的运输、储存以及使用过程中产生的泄露以及生产过程中设备、污染物处理设施发生故障等导致的污染物事故性排放等。因此厂区内须加强管理，严格电镀生产的各项规章制度，落实各项风险防范措施，建立完善的风险事故应急救援方案、事故监测方案等应急预案。
    六、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收才能正式投入使用。

平阳县环境保护局于2017年11月3日以(平环建(2017)161号)对本项目进行审批受理，具体如下：

温州三顺金属制品有限公司:
你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州三顺金属制品有限公司增加电镀配套能力项目环境影响报告书》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下:
    一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告书的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。
    二、项目位于平阳县滩涂围垦区D08-1地块温州三顺金属制品有限公司内，现拟对生产车间二F2内的原审批的3条皮带扣自动生产线(46956L)及其配套手动镀槽(3359L) 进行改建，在生产车间二F2内新增电泳线1条(6000L)、酸洗磷化线1条(4032L)、酸洗发黑线1条(4032L);生产车间二F3内新增酸洗磷化线1条(5984L)、酸洗发黑线1条(4000L);生产车间二F4内新增电泳线1条(6480L);项目共新增电泳槽容量12480L，酸洗磷化槽10016L、酸洗发黑禮8032L。具体建设内容见项目环评文本。
    三、项目排放废水主要包括电泳生产废水、酸洗磷化、酸洗发黑和改建的电镀生产废水，生产废水按质分流排入平阳县电镀 《电镀 园区废水处理站处理(废水中的重金属等指标处理后执行污染物排放标准》  (GB 21900 2008) 中的新建表2中标准，COD、浮物、石油类等指标执行《污水综合排放标准)》B978-1996)  三级标准，总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放眼值》(B33887-2013) 再接管至平阳县东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排放。

项目生产过程中产生的酸雾废气经集气收集后再经喷淋吸收处理(铬酸雾废气需单独收集净化处理)，净化后的尾气由防腐风机引至顶楼高空排放，排气简高空不低于15米;氰化氢气体和碱性镀铜镀槽产生的碱雾经单独收集后，一并经喷淋吸收塔吸收处理，净化后的尾气由防腐风机引至顶楼高空排放，排气筒高空不低于25米;电泳固化烘干等工序产生的醇醚类有机废气经集气后先经冷却，再经活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒高空排放;生物质锅炉燃烧废气经水膜除尘措施(或其他高效措施)处理后引至不低于15m的排气筒高空排放;拋光、抛丸工序产生的粉尘需经除尘器除尘后排放;本项目产生的废气硫酸雾、铬酸雾、氯化氢等废气排放执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)  中排放标准要求，氨气排放标准参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物排放标准值及恶臭污染物厂界标准值，电泳烘干产生的乙二醇丁醚的排放浓度参考美国环保局工业环境实验室的多介质环境目标值(MEG), 生物质颗粒燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建锅炉中燃煤锅炉标准大气污染物排放浓度限值。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的  运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象:对噪声  相对较大的设备，应加强减震降噪措施，项目厂界噪声排放执行准。《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348- 2008） 中3类标准。

项目生产过程中产生的电泳线槽液过滤杂质及废液、电泳漆  渣、染料及化学品内包装袋、废活性炭、废交换树脂、酸洗磷化  废液、废渣、电镀废液及废渣等收集后委托有资质单位处理,生  物质颗粒燃烧灰分收集后外售综合利用,生活垃圾交由环卫部门  统一清运处理。

积极开展清洁生产,制定持续清洁生产计划;制定环境风险  事故应急预案,落实环境风险防范及应急措施,加强管理,防止  环境污染事故发生。

四、总量控制:本项目新增总量控制指标主要为SO2、NOx,  总量控制值分别为0.768t/a、0.461t/a;根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013)225号),本项目新增SO2、NOx总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建议单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。  项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年,方决定该  项目开工建设的,其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核  项目建设过程中须严格执行“三同时”制度,建成后须通过  三同时”验收后才能正式投入生产。  六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定,若你公  司对本审批意见内容不服的,可以在六十日内向平阳县人民政府  或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 氯化氢 | 排放 浓度 | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB16297-1996)新建企业排放限值 |
|  | 氰化氢 |  | 0.5 | mg/m3 |  |
|  | 硫酸雾 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 注[1]排放速率按(GB16297-1996)附录B内插法计算 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放 速率(25m) | 35 | kg/h |  |
|  | 硫酸雾 |  | 5.7 | kg/h |  |
|  | 铬酸雾 |  | 0.028 | kg/h |  |
|  | 氰化氢 |  | 0.15 | kg/h |  |
|  | 氯化氢 |  | 0.92 | kg/h |  |
|  | 氯化氢(26m) | 排放 速率 | 1.0 | kg/h |  |
|  | 氯化氢(28m) |  | 1.2 | kg/h |  |
|  | 颗粒物 |  | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)新建燃煤锅炉标准 |
|  | 二氧化硫 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 林格曼级 |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制指标为COD4.037t/a、NH3-N0.404t/a、SO20.7684t/a、NOX0.46104t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 有组织废气 | Bb、Ba | 酸洗、退膜废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (二楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Cb、Ca | 烘干废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 (二楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Db、Da | 生物质锅炉废气净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后](二楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Eb、Ea | 退膜废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (四楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Fb、Fa | 烘干废气净化前、后排气筒 | 非甲烷总烃 (四楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Gb、Ga | 生物质锅炉废气净化前、后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度[净化后](四楼电泳) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Hb、Ha | 酸洗废气净化前、后排气筒 | 氯化氢 (二楼酸洗磷化) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Ib、Ia | 酸洗废气净化前、后排气筒 | 氯化氢 (二楼酸洗磷化) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Jb、Ja | 酸洗、发黑废气净化前、后排气筒 | 氯化氢、氨气 (三楼酸洗磷化发黑) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Kb、Ka | 酸洗、发黑废气净化前、后排气筒 | 氯化氢、氨气 (二楼酸洗发黑) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Lb、La | 镀镍废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (三楼五金件自动电镀) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Mb、Ma | 酸洗废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (二楼轴瓦手动电镀) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Nb、Na | 活化、镀铬废气净化前、后排气筒 | 铬酸雾 (二楼活塞环自动电镀) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Ob、Oa | 镀铜、镀镍废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (一楼电雕) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Pb、Pa | 镀铬废气净化前、后排气筒 | 铬酸雾 (一楼电雕) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Qb、Qa | 氢氰酸雾废气净化前、后排气筒 | 氰化氢 (一号楼二楼电镀线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Rb、Ra | 镀铬废气净化前、后排气筒 | 铬酸雾 (一号楼二楼电镀线) | 抽样2天，每天 3次 |
|  | Sb、Sa | 综合废气净化前、后排气筒 | 硫酸雾、氯化氢 (一号楼二楼电镀线) | 抽样2天，每天 3次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 0.045 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | 1林格曼级 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.90 mg/m3 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 | 0.050mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 5mg/m3 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 | 0.005mg/m3 |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、HCl、HCN、硫酸雾、铬酸雾 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘（颗粒物） | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 大气采样器 | QC-2 | HCl、HCN | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX硫酸雾 | 校准合格 |
| 林格曼烟气浓度图 | QT203M | 烟气黑度 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈金彪 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 陈金彪 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 黄滨滨 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 陈素瑾 | 检测报告编制人 | XH201729 |
|  | 黄海燕 | 质量负责人/工程师 | XH201511 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
|  | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
|  | 陈建文 | 评价室检测员 | XH201713 |
|  | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH20104101 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 周云麟 | 分析室检测员 | XH201720 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1803285-008 | COD | 247 | 229 | 3.8 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 23.3 | 24.0 | 1.5 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 60.6 | 51.8 | 7.8 | ≤15 | 符合 |
|  | TP | 5.80 | 5.93 | 1.1 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年3月22日、23日验收监测期间，温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目阶段性的生产负荷大于75%，符合国家对建设项目竣工环境保护验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 实际生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 3月22日 | 皮带扣 | 14666只 | 80.0% | 550万只/a 18333只/d | 300天 |
| 3月23日 |  | 14300只 | 78.0% |  |  |
| 3月22日 | 电雕凹版 | 80只 | 96.4% | 25000只/a 83只/d |  |
| 3月23日 |  | 66只 | 79.5% |  |  |
| 3月22日 | 汽车配件 | 143700只 | 77.0% | 5600万只/a 186667只/d |  |
| 3月23日 |  | 152000只 | 81.4% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州三顺金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州三顺金顺制品有限公司净化后排气筒的废气监测结果中硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准；非甲烷总烃排放浓度、排放速率，硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 生活污水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 3月22日 | 10:11 | 7.57 | 30.7 | 6.32 | 180 | 247 | 58.5 | 0.53 |
|  | 12:05 | 7.52 | 31.6 | 6.06 | 200 | 230 | 52.0 | 0.48 |
|  | 14:16 | 7.55 | 29.2 | 6.58 | 215 | 220 | 51.2 | 0.50 |
|  | 16:08 | 7.62 | 31.0 | 6.49 | 198 | 251 | 57.0 | 0.47 |
|  | 平均值 | —— | 30.6 | 6.36 | 198 | 237 | 54.7 | 0.50 |
| 污水排放口 3月23日 | 10:24 | 7.59 | 23.2 | 5.87 | 200 | 269 | 64.5 | 0.61 |
|  | 12:19 | 7.50 | 22.5 | 6.00 | 235 | 259 | 57.2 | 0.63 |
|  | 14:01 | 7.48 | 24.7 | 6.22 | 225 | 226 | 54.8 | 0.61 |
|  | 16:13 | 7.53 | 23.6 | 5.86 | 192 | 238 | 56.2 | 0.67 |
|  | 平均值 | —— | 23.5 | 5.99 | 213 | 248 | 58.2 | 0.63 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 35 | 8 | 400 | 500 | 300 | 100 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803285号检测报告。

表9-3废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 酸洗、退膜（二楼电泳） 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 4.7×103 | 4.7×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 13.7 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.5×103 | 4.5×103 | 4.4×103 | 4.5×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.023 | ＜0.023 | ＜0.022 | ＜0.023 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.71 | 5.76 | 6.47 | 6.31 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.066 | 0.056 | 0.065 | 0.062 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗、退膜（二楼电泳） 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.5×103 | 4.3×103 | 4.6×103 | 4.5×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.023 | ＜0.022 | ＜0.023 | ＜0.023 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 12.9 | 13.3 | 11.4 | 12.5 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 (25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.5×103 | 4.8×103 | 4.8×103 | 4.7×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.023 | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.80 | 6.12 | 5.64 | 5.85 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.058 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 0.92 | 达标 |
| 烘干废气（二楼电泳） 活性炭吸附 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.1×103 | 3.2×103 | 3.3×103 | 3.2×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 9.27 | 10.7 | 12.8 | 10.9 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.029 | 0.034 | 0.042 | 0.035 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.7×103 | 4.9×103 | 4.9×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 2.60 | 4.61 | 5.40 | 4.20 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.012 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | 35 | 达标 |
| 烘干废气（二楼电泳） 活性炭吸附 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.3×103 | 3.4×103 | 3.4×103 | 3.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 13.4 | 19.7 | 18.1 | 17.1 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.044 | 0.067 | 0.062 | 0.058 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.9×103 | 5.3×103 | 5.3×103 | 5.2×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 5.93 | 6.71 | 6.02 | 6.22 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.029 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 35 | 达标 |
| 退膜废气（四楼电泳） 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.3×103 | 5.5×103 | 5.1×103 | 5.3×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.027 | ＜0.028 | ＜0.026 | ＜0.027 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 11.5 | 11.7 | 9.47 | 10.9 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.061 | 0.064 | 0.048 | 0.058 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.8×103 | 6.8×103 | 7.1×103 | 6.9×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.034 | ＜0.034 | ＜0.036 | ＜0.035 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.76 | 6.78 | 4.58 | 5.71 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.039 | 0.046 | 0.033 | 0.039 | 0.92 | 达标 |
| 退膜废气（四楼电泳） 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.0×103 | 5.9×103 | 5.8×103 | 5.9×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.030 | ＜0.030 | ＜0.029 | ＜0.030 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.85 | 11.3 | 10.8 | 10.1 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.059 | 0.067 | 0.063 | 0.063 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×103 | 7.3×103 | 7.2×103 | 7.3×10 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.037 | ＜0.037 | ＜0.036 | ＜0.037 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.20 | 5.09 | 6.83 | 6.04 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.045 | 0.037 | 0.049 | 0.044 | 0.92 | 达标 |
| 烘干废气（四楼电镀） 活性炭吸附 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | 1.0×104 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 3.13 | 2.87 | 3.75 | 3.25 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.031 | 0.029 | 0.038 | 0.033 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.5×103 | 8.0×103 | 8.3×103 | 8.3×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 3.16 | 2.48 | 2.88 | 2.84 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.027 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 35 | 达标 |
| 烘干废气（四楼电镀） 活性炭吸附 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.6×103 | 1.0×104 | 1.0×104 | 9.9×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度，mg/m3 | 2.93 | 2.84 | 2.86 | 2.88 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.6×103 | 8.5×103 | 8.6×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 1.62 | 1.41 | 2.03 | 1.69 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 35 | 达标 |
| 二楼酸洗磷化 ① 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 6.8×103 | 7.1×103 | 7.4×103 | 7.1×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 11.7 | 11.1 | 10.3 | 11.0 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.079 | 0.079 | 0.076 | 0.078 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(26m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.1×103 | 7.2×103 | 6.9×103 | 7.4×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 8.36 | 8.13 | 6.15 | 7.55 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.068 | 0.059 | 0.042 | 0.056 | 1.0 | 达标 |
| 二楼酸洗磷化 ① 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×103 | 7.3×103 | 7.6×103 | 7.4×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 12.1 | 11.1 | 9.70 | 11.0 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.071 | 0.081 | 0.092 | 0.08 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(26m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.5×103 | 7.6×103 | 7.5×103 | 7.5×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.93 | 4.05 | 5.96 | 4.98 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.037 | 0.031 | 0.045 | 0.038 | 1.0 | 达标 |
| 二楼酸洗磷化 ② 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 14.8 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.1×103 | 9.6×103 | 9.4×103 | 9.4×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.89 | 6.00 | 4.42 | 5.10 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.044 | 0.058 | 0.042 | 0.048 | 0.92 | 达标 |
| 二楼酸洗磷化 ② 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.93 | 11.3 | 12.8 | 11.3 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.7×103 | 9.9×103 | 9.7×103 | 9.8×10 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.68 | 6.83 | 7.87 | 7.13 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.065 | 0.068 | 0.076 | 0.070 | 0.92 | 达标 |
| 三楼酸洗磷化发黑① 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 8.36 | 9.31 | 7.81 | 8.49 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.26 | 5.44 | 3.79 | 4.49 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.051 | 0.071 | 0.049 | 0.057 | 0.92 | 达标 |
| 三楼酸洗磷化发黑① 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 8.11 | 7.63 | 7.31 | 7.68 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.2×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.01 | 4.05 | 4.61 | 4.56 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.065 | 0.049 | 0.060 | 0.058 | 0.92 | 达标 |
| 三楼酸洗磷化发黑② 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.4×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 5.13 | 6.63 | 6.86 | 6.21 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.067 | 0.093 | 0.089 | 0.083 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(28m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.94 | 4.73 | 4.26 | 4.31 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.047 | 0.057 | 0.051 | 0.052 | 1.2 | 达标 |
| 三楼酸洗磷化发黑② 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | 1.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.15 | 7.07 | 5.88 | 6.70 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.093 | 0.092 | 0.076 | 0.087 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(28m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.61 | 5.09 | 4.69 | 4.80 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.055 | 0.061 | 0.056 | 0.057 | 1.2 | 达标 |
| 二楼酸洗发黑 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.65 | 7.10 | 6.39 | 7.05 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.092 | 0.085 | 0.077 | 0.085 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×103 | 7.2×103 | 7.0×103 | 7.2×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.60 | 5.05 | 4.02 | 4.89 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.041 | 0.036 | 0.028 | 0.035 | 0.92 | 达标 |
| 二楼酸洗发黑 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | 1.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.63 | 7.95 | 8.11 | 7.90 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.092 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×103 | 7.3×103 | 7.2×103 | 7.3×103 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.48 | 4.45 | 4.13 | 4.69 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.040 | 0.032 | 0.030 | 0.034 | 0.92 | 达标 |
| 镀镍 （三楼五金自动电镀） 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.2×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.026 | ＜0.025 | ＜0.026 | ＜0.026 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 15.8 | 15.3 | 14.1 | 15.1 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.082 | 0.078 | 0.072 | 0.077 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.0×103 | 5.8×103 | 5.5×103 | 5.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.030 | ＜0.029 | ＜0.028 | ＜0.029 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.92 | 5.52 | 6.07 | 5.84 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.92 | 达标 |
| 镀镍 （三楼五金自动电镀） 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.2×103 | 5.2×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.026 | ＜0.026 | ＜0.025 | ＜0.026 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 13.8 | 12.6 | 14.2 | 13.5 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.072 | 0.065 | 0.071 | 0.069 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 6.3×103 | 6.1×103 | 5.5×103 | 6.0 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.032 | ＜0.031 | ＜0.028 | ＜0.030 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.44 | 7.55 | 7.15 | 7.05 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.041 | 0.046 | 0.039 | 0.042 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气（二楼轴瓦手动电镀)水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.7×103 | 4.7×103 | 4.6×103 | 4.7×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.023 | ＜0.024 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 13.5 | 9.31 | 9.55 | 10.8 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.063 | 0.044 | 0.044 | 0.050 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.026 | ＜0.025 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 7.18 | 7.10 | 5.60 | 6.63 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.036 | 0.036 | 0.029 | 0.034 | 0.92 | 达标 |
| 酸洗废气（二楼轴瓦手动电镀)水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.8×103 | 4.9×103 | 4.7×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.024 | ＜0.025 | ＜0.024 | ＜0.024 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 12.4 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.061 | 0.062 | 0.056 | 0.060 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 5.1×103 | 5.1×103 | 5.0×103 | 5.1×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.026 | ＜0.026 | ＜0.025 | ＜0.026 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.93 | 6.83 | 6.76 | 6.18 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.025 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.92 | 达标 |
| 活化 镀铬 （二楼活塞环自动电镀） 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.6×103 | 1.7×103 | 1.8×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 1.4×10-5 | 1.9×10-5 | 2.2×10-5 | 1.9×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.5×103 | 1.5×103 | 1.5×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 7.0×10-6 | 1.1×10-5 | 6.0×10-6 | 1.1×10-5 | 0.028 | 达标 |
| 活化 镀铬 （二楼活塞环自动电镀） 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×103 | 1.9×103 | 1.8×103 | 1.9×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 2.1×10-5 | 1.7×10-5 | 1.4×10-5 | 1.7×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×103 | 1.5×103 | 1.5×103 | 1.5×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 7.5×10-6 | 4.5×10-6 | 1.1×10-5 | 7.5×10-6 | 0.028 | 达标 |
| 镀铜、镍（一楼电雕） 水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.9×103 | 5.1×103 | 5.1×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.026 | ＜0.026 | ＜0.026 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 14.6 | 12.9 | 11.9 | 13.1 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.073 | 0.066 | 0.061 | 0.067 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 5.7×103 | 5.7×103 | 5.8×103 | 5.7×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.029 | ＜0.029 | ＜0.029 | ＜0.029 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 4.58 | 6.39 | 6.23 | 5.73 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.92 | 达标 |
| 镀铜、镍（一楼电雕） 水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 11.1 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.054 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 5.7×10 | 5.7×10 | 5.7×10 | 5.7×10 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.029 | ＜0.029 | ＜0.029 | ＜0.029 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 5.88 | 6.60 | 5.88 | 6.12 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.034 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 0.92 | 达标 |
| 镀铬（一楼电雕）水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×103 | 2.3×103 | 2.2×103 | 2.2×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 2.4×10-5 | 3.0×10-5 | 4.2×10-5 | 3.2×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.4×103 | 4.4×103 | 4.1×103 | 4.3×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 1.8×10-5 | 1.3×10-5 | 2.1×10-5 | 1.7×10-5 | 0.028 | 达标 |
| 镀铬（一楼电雕）水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.5×103 | 2.3×103 | 2.2×103 | 2.3×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生浓度，mg/m3 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾产生速率，kg/h | 5.5×10-5 | 5.3×10-5 | 4.4×10-5 | 5.1×10-5 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.2×103 | 4.0×103 | 3.6×103 | 3.9×103 | —— | —— |
|  |  | 铬酸雾排放浓度，mg/m3 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铬酸雾排放速率，kg/h | 2.1×10-5 | 3.2×10-5 | 3.2×10-5 | 2.8×10-5 | 0.028 | 达标 |
| 氢氰酸雾（一号楼二楼电镀线）水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.0×103 | 8.6×103 | 8.7×103 | 8.8×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 0.938 | 0.884 | 0.850 | 0.891 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.0084 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0078 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.5×103 | 9.3×103 | 9.5×103 | 91×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | ＜0.00043 | ＜0.00047 | ＜0.00048 | ＜0.00046 | 0.15 | 达标 |
| 氢氰酸雾（一号楼二楼电镀线）水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.2×103 | 9.1×103 | 9.2×103 | 9.2×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生浓度，mg/m3 | 1.01 | 0.870 | 0.925 | 0.935 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢产生速率，kg/h | 0.0093 | 0.0079 | 0.0085 | 0.0086 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 9.7×103 | 9.2×103 | 9.1×103 | 9.3×103 | —— | —— |
|  |  | 氰化氢排放浓度，mg/m3 | 0.061 | ＜0.050 | 0.075 | 0.054 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氰化氢排放速率，kg/h | 0.00059 | ＜0.00046 | 0.00068 | 0.00054 | 0.15 | 达标 |
| 综合废气（一号楼二楼电镀线）水喷淋 3月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 4.7×103 | 4.8×103 | 4.8×103 | 4.8×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | ＜0.024 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 11.2 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.057 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.3×103 | 4.5×103 | 4.5×103 | 4.4×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.022 | ＜0.023 | ＜0.023 | ＜0.023 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 6.63 | 6.31 | 8.68 | 7.21 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.029 | 0.028 | 0.039 | 0.032 | 0.92 | 达标 |
| 综合废气（一号楼二楼电镀线）水喷淋 3月23日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | 5.0×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾产生速率，kg/h | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 11.3 | 11.0 | 12.2 | 11.5 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.056 | 0.055 | 0.061 | 0.057 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 4.1×103 | 4.1×103 | 4.2×103 | 4.1×103 | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾排放浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率，kg/h | ＜0.021 | ＜0.021 | ＜0.021 | ＜0.021 | 5.7 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 8.11 | 8.42 | 9.38 | 8.64 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.92 | 达标 |

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月22日 | 3月23日 |  |  |
| TP-650生物质 燃烧机净化前 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.3×103 | 1.4×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 12.4 | 12.4 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 114.6 | 143.3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 160 | 200 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.15 | 0.19 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 3 | 3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 4 | 4 | —— | —— |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.0044 | 0.0045 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 143 | 152 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 200 | 212 | —— | —— |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.19 | 0.21 | —— | —— |
| TP-650生物质 燃烧机 布袋除尘 净化后排气筒 （26m） | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×103 | 1.7×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 14.0 | 14.1 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 17.8 | 19.4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 31 | 34 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.029 | 0.032 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 1 | 1 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜3 | ＜3 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.0016 | 0.0017 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 104 | 104 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 178 | 181 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.17 | 0.17 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 生物质 燃烧机 净化前 | 标态干烟气流量，m3/h | 9.0×102 | 9.0×102 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 12.5 | 12.6 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物产生浓度，mg/m3 | 146.6 | 162.8 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 207 | 233 | —— | —— |
|  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.13 | 0.15 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫产生浓度，mg/m3 | 3 | 4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 4 | 6 | —— | —— |
|  | 二氧化硫产生速率，kg/h | 0.0024 | 0.0033 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物产生浓度，mg/m3 | 175 | 171 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 247 | 244 | —— | —— |
|  | 氮氧化物产生速率，kg/h | 0.16 | 0.15 | —— | —— |
| 生物质燃烧机 水膜除尘+布袋除尘 净化后排气筒 （24m） | 标态干烟气流量，m3/h | 9.0×102 | 8.9×102 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 14.1 | 14.2 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 26.1 | 23.9 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 45 | 42 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.024 | 0.021 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 1 | 2 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜3 | 4 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.00061 | 0.0018 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 141 | 134 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 245 | 242 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.13 | 0.12 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1803286号检验检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

监测期间，根据企业提供的数据，企业2017年11~2018年1月用水量为15827.1吨，废水排放量为12661.7吨，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水50646.7吨，废水处理达标后纳入东海污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.532t/a、氨氮0.4052t/a；监测期间，企业废气处理设施硫酸雾0.08275kg/h、氯化氢0.354kg/h、非甲烷总烃0.045kg/h；铬酸雾0.0003175kg/h、氰化氢0.000385kg/h、两台生物质燃烧机烟尘排放速率分别为0.03025kg/h和0.0225kg/h、二氧化硫0.00165kg/h和0.00241kg/h、氮氧化物0.17kg/h和0.125kg/h；按每日工作8小时计，燃烧机一天工作5小时，年工作300天计，则废气年排放量硫酸雾0.1986t/a、氯化氢0.8496t/a、非甲烷总烃0.108t/a、氰化氢0.000385t/a；烟尘0.079125t/a、二氧化硫0.000609t/a、氮氧化物0.4425t/a（燃生物质2台），主要污染物年排放量均符合平阳县环境保护局(平环建[2017]161号)和环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

企业生产废水分质分流汇入海源污水处理厂处理达标后排放。根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年3月22日、23日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷均大于75%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州三顺金属制品有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)排放标准。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州三顺金顺制品有限公司净化后排气筒的废气监测结果中硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放浓度及其均值均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5排放限值；烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃煤锅炉标准；非甲烷总烃排放浓度、排放速率，硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、氰化氢排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。

10.1.3 固体废物核查结论

项目产生的固体废物主要为废电泳漆渣、电泳线槽液过滤杂质及废液、废化学品容器、及员工生活垃圾。电泳线槽液过滤杂质及废液、酸洗磷化废液、废渣、电镀废液及废渣收集后统一交由平阳县环源污泥处置有限公司清运处置；电泳漆渣、废活性炭、染料及其它化学品内包装袋委托平阳海源污水处理厂；生物质颗粒燃烧灰集中收集后暂存；员工生活垃圾委托温州幻宏保洁有限公司。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂废水排放量50646.7t/a，主要污染物的年排放量化学需氧量2.532t/a、氨氮0.4052t/a、二氧化硫0.000609t/a、氮氧化物0.4425t/a，均符合环评提出的控制指标。

- 10.2 建议

(1)进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

(2)企业应规范化废水排放口，安装流量计量装置，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

附件1                                                       4-1

附件1                                                        4-2

附件1                                                        4-3

附件1                                                        4-4

附件2                                                      3-1

附件2                                                        3-2

附件2                                                        3-3

附件3                                                         7-1

附件3                                                        7-2

附件3                                                        7-3

附件3                                                        7-4

附件3                                                        7-5

附件3                                                        7-6

附件3                                                        7-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州三顺金属制品有限公司迁建整合提升及增加电镀配套能力项目阶段性 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C33 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县滨海新区电镀园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 金属制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改扩建 ■技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产皮带扣3000万只、电雕凹版55000支、汽车配件5600万只 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产皮带扣550万只、电雕凹版25000支、汽车配件5600万只 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]161号 平环建[2013]209号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017年11月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 深圳创飞格环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 深圳创飞格环保技术有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州三顺金顺制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 4250 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 18.8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  |  |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  |  | 固废治理(万元) |  |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，10h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州三顺金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326591786024L |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 5.06467 |  |  | 8.46087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 242 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 2.5323 |  |  | 4.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 27.0 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.40517 |  |  | 0.4238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000609 |  |  | 0.7684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4425 |  |  | 0.46104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年