温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目和新增年产150万台汽车电机外壳项目竣工环境保护自主验收意见

2020年5月20日，温州同岸机电配件股份有限公司根据《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目和新增年产150万台汽车电机外壳项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和原平阳县环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况：

- 建设地点、规模、主要建设内容

温州同岸机电配件股份有限公司位于平阳县新兴产业园E-08－2地块，总用地面积14563.37m2，总建筑面积 21114.57m2。设计年产500 万套直流电机外壳、150万台汽车电机外壳。主要生产设备有：数控车床18台、自动割料机 13台、冲床81台、天然气加热炉及烘1套、抛丸机3台（2用1备）、抛光机2台以及车床、台钻、钻铣床等等。

项目现有员工100人，厂内设食宿，每天9小时单班生产，年生产日为300天。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2015 年10月由浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表》，同年11月2日通过原平阳县环境保护局审批（审批文号平环建[2015]157号）。后由于喷塑、热处理工序供热方式发生变更（由电加热改为天然气燃烧加热），于2016年2月由浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》，并经原平阳县环境保护局备案并取得排污权。项目于2017年6月开工建设，2017年10月竣工并投入生产。

2017年12月根据市场需求，在原有厂区内引进汽车电机外壳生产线，并由浙江中蓝环境科技有限公司编制完成《温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表》，2018年1月22日通过原平阳县环境保护局（审批文号：平环建[2018]15号）。扩建项目于2018年2月开工建设，2018年6月竣工，同时投入生产。

- 投资情况

项目总投资7500万元，其中环保投资30万元，约占投资额的0.4％。

（四）验收范围

本次验收范围为年产500万套直流电机外壳、150万台汽车电机外壳，验收监测期间，生产工况达到实际生产能力的75%以上，工况符合验收监测要求。

- 工程变更情况

经现场核查，项目工程建设内容与环评报告基本一致。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生的废水主要为废气喷淋处理废水和食堂废水和职工日常生活污水。废气喷淋废水经打捞处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同汇入化粪池预处理，最后通过污水管网进入平阳县东海污水处理厂处理。

（二）废气

项目产生的废气主要为抛光粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷塑烘干废气及天然气燃烧废气、天然气燃烧炉废气和食堂油烟。

抛光粉尘收集后经一套布袋除尘器处理后，尾气由排气筒排放，排放口高度27m；抛丸粉尘经抛丸机配套的布袋除尘器处理，尾气由排气筒排放，排放口高度27m；项目5个喷塑台生产的喷塑粉尘经喷塑台自带滤芯除尘器处理后，尾气由分别由3个排气筒排放，排放口高度均为25米；项目分别由电和天然气加热的两个烘箱，产生的废气一同由管道收集后，经一套水喷淋塔＋UV光氧催化装置处理，处理后尾气由排气筒排放，排放口高度27m；项目一台天然气燃烧炉所产生的废气收集经水处理塔处理后，尾气由排气筒排放，排放口高度18米。

项目食堂油烟经静电式油烟净化器JD-06处理后，由28米高的排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于喷塑机、抛丸机、抛光机等等生产设备的运行。通过合理布局，日常加强设备的维护，确保设备处理良好运行状态等措施防治噪声污染。

（四）固体废弃物

项目产生固体废物主要为金属边角料、回收的金属粉尘、回收的塑粉、废润滑油和生活垃圾。其中回收的金属粉尘和金属边角料收集后外售综合利用；回收的塑粉收集后回用于生产；废润滑油属于危废，收集后委托温州中田能源科技有限公司处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。

- 环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）废水

项目验收监测结果表明，生活污水排放口出水的pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物日均浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷日均浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

（2）废气

项目验收监测结果表明，抛光及抛丸工序废气经净化后，颗粒物排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；喷塑工序废气经净化后，颗粒物排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物排放限值的要求；烘干工序废气经过处理后，颗粒物及非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB GB31572-2015)大气污染物排放限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的要求；天然气燃烧炉废气经处理后，二氧化硫及氮氧化物的排放浓度均达到（温环通〔2019〕57号）文件的相关要求，颗粒物排放浓度、烟气黑度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属压延、锻造加热炉二级标准；食堂油烟经净化后，油烟基准风量排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准。

（3）噪声

项目验收监测结果表明，厂界4个测点昼间噪声四次监测均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

- 验收结论

经现场查验，温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目和新增年产150万台汽车电机外壳建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 验收存在的主要问题及后续要求

- 依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、继续完善各类环境管理制度，加强对职工的环保教育和车间环境管理，将环保责任落实到人。

3、完善废气处理设施标识，定期更换灯管，并开展自行监测，确保污染物稳定达标排放。

4、加强各类固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标识，完善的管理台帐和相应制度，建立危废转运台帐记录。

验收组成员签字：

温州同岸机电配件股份有限公司

2020年5月20日

温州同岸机电配件股份有限公司

年产500万套直流电机外壳技改项目和新增年产150万台汽车电机外壳项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第2005029号

建设单位：温州同岸机电配件股份有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2020年5月

声   明

1、本报告正文共 肆拾贰 页，附件附表共 贰拾玖 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州同岸机电配件股份有限公司

法人代表：张作权

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：朱征宇

报告编制人：朱征宇

| 温州同岸机电配件股份有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806531270 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：326000 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县新兴产业园E-08－2地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	3

三、工程建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	8

3.6 项目变动情况	9

四、污染整治提升符合性分析	10

五、环境保护设施情况	17

5.1 污染物治理/处理设施	17

5.2 其他环保设施	19

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	19

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	22

6.1 环评报告的主要结论与建议	22

6.2 审批部门审批决定	24

七、验收执行标准	27

7.1 验收评价标准	28

7.2 总量控制指标	29

八、验收监测内容	29

8.1 环境保护设施调试效果	30

九、质量保证及质量控制	31

9.1 监测分析方法	31

9.2 监测仪器设备	31

9.3 人员资质	32

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	32

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	33

十、验收监测结果与分析评价	34

10.1 生产工况	34

10.2 环境保护设施调试效果	34

十一、验收监测结论及建议	41

11.1 验收监测结论	41

11.2 建议	42

附件：

1、《关于温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]157号，2015年11月2日)；

2、《关于温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]15号，2018年1月22日)；

3、温州同岸机电配件股份有限公司主要设备、耗材清单、用水量；

4、温州同岸机电配件股份有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

5、温州同岸机电配件股份有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

6、温州同岸机电配件股份有限公司主要设备、耗材清单、用水量；

7、温州市建设项目主要污染物总量指标核定表；

8、建设项目环评证明；

9、检测报告；

10、《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年2月)。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收报告表。

- 一、验收项目概况

温州同岸机电配件股份有限公司位于平阳县新兴产业园E-08-2地块，引进直流电机外壳生产线，设计年产直流电机外壳500万套。企业于2015 年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表》，同年11月2日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2015]157号）。后由于喷塑、热处理工序供热方式发生变更（由电加热改为天然气燃烧加热），企业于2016年2月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》，并经平阳县环境保护局备案并取得排污权。

该项目于2017年6月开工建设，2017年10月竣工并投入生产。项目设计年产500万套直流电机外壳，实际已达到年产500万套直流电机外壳的生产规模。该项目尚未进行环境保护竣工验收。

企业根据市场需求，决定在原有厂区内引进汽车电机外壳生产线，新增年产150万台汽车电机外壳，本扩建项目在温州同岸机电配件股份有限公司厂区现有厂房内实施，不涉及征地与新建厂房。企业于2017年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表》，平阳县环境保护局于2018年1月22日审批通过（平环建[2018]15号）。

此次扩建项目于2018年2月开工，2018年6月竣工，同时投入生产。项目设计新增生产规模为年产150万台汽车电机外壳，实际已达到新增年产150万台汽车电机外壳的生产规模。项目实际总投资7500万元，其中环保投资30万元，占总投资额的0.4%。目前项目主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州同岸机电配件股份有限公司重视该项目竣工验收工作，于2020年2月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2020年3月19日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2020年4月9日、10日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2020年4月9日至16日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2015]157号，2015年11月2日)；

2.8《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2015年10月)；

2.9《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年2月)

2.10《关于温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表的审批意见》(平阳县环境保护局，平环建[2018]15号，2018年1月22日)；

2.11《温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年12月)；

2.12《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》(浙江中蓝环境科技有限公司，2016年2月)；

2.13温州同岸机电配件股份有限公司《检测委托单》(2020年3月19日)；

2.14温州同岸机电配件股份有限公司竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县新兴产业园E-08－2地块。厂界东北侧为温州嘉盛织带机械有限公司；东南侧为海泽路；西南侧为温州活泉箱包有限公司；西北侧为印刷小微园。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N

图3-1 项目地理位置图

◎E、F

★A

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为无组织废气监测点

◎C、D

◎H

◎I

◎J

图3-2  项目平面布置及污染源监测点位分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资7500万元，员工定员100人，厂区设有食堂与宿舍。年工作300天，实行单班9小时生产制（夜间不生产）。设计年产直流电机外壳500万套、汽车电机外壳150万套，现实际已达到年产直流电机外壳500万套、汽车电机外壳150万套的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电机外壳 | 500万套 | 500万套 |
| 2 | 汽车电机外壳 | 150万套 | 150万套 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 18 | 18 |
| 2 | 自动割料机 | 13 | 13 |
| 3 | 下料机 | 12 | 12 |
| 4 | 车床 | 6 | 6 |
| 5 | 冲床 | 81 | 81 |
| 6 | 台钻 | 6 | 6 |
| 7 | 冷轧机 | 14 | 14 |
| 8 | 精拉机 | 10 | 10 |
| 9 | 天然气加热炉及烘箱 | 1套 | 1套 |
| 10 | 电加热烘箱 | 1 | 1 |
| 11 | 自动攻丝机 | 4 | 4 |
| 12 | 调直机 | 5 | 5 |
| 13 | 喷塑机 | 5 | 5 |
| 14 | 打头机 | 4 | 4 |
| 15 | 抛丸机 | 2 | 3（2用1备） |
| 16 | 抛光机 | 2 | 2 |
| 17 | 钻铣床 | 6 | 6 |
| 18 | 剪板机 | 4 | 4 |
| 19 | 磨床 | 4 | 4 |
| 20 | 行车 | 15 | 15 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年耗 | 实际年耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材（圆钢、板材） | t/a | 4930 | 4930 |
| 2 | 聚酯塑粉 | t/a | 8 | 8 |
| 3 | 润滑油 | t/a | 6.5 | 6.5 |
| 4 | 天然气 | 万m3/a | 18 | 18 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生的废水主要为废气处理废水、生活污水和食堂废水。废气处理废水经打捞处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管排放。根据企业提供的数据，企业2019年3月份用水量为189t，生活污水按照0.8排放系数计，则该厂区一年排放废水1814.4t。企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗37.8t/月

食堂、生活用水189t/月

生活污水151.2t/月

纳管1814.4 t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目产品主要为直流电机外壳和汽车电机外壳。主要工艺流程及产污环节见图3-4及图3-5。

图3-4　直流电机外壳生产及产污环节示意图

图3-4　汽车电机外壳生产工艺及产污环节示意图

主要生产工艺说明：

1、直流电机外壳生产工艺流程

本项目首先将钢材（板材、圆钢）通过热处理（热处理所用为天然气燃烧炉，钢材加热温度约为800℃，保持一定时间后，在空气中缓慢冷却到室温，可提高钢材物理性能品质）后，再经酸洗磷化（外协加工）处理后，经下料机、割料机等下料切割后，然后进入钻、冲压、车等机械加工工序成为半成品，办成品最后经喷塑（将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温（天然气加热，约180℃）烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢附着在工件表面。）处理后包装入库。

2、汽车电机外壳生产工艺流程

本扩建项目电机外壳产品，生产工艺流程为将钢材经酸洗（外协加工，本项目厂区内不设酸洗工序）、磷化（外协加工，本项目厂区内不设磷化工序）加工后经剪板机、下料机等切割后下料，然后进入钻、冲压、车、磨等机械加工后经抛光或抛丸处理去除零件表面毛刺，半成品最后经喷塑（将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温（电加热，约180℃）烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层，牢牢附着在工件表面。）处理后包装入库。

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，该项目在实际建设中，多购置一台抛丸机备用，该抛丸机废气已配备布袋除尘器，尾气经处理后与其他抛丸机废气一同引至高空27m排放，其他情况与环评内容及补充说明基本一致。

- 四 污染整治提升符合性分析

本项目工序中有喷塑工序，涉及工业涂装，根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，公司从政策法规、污染防治、环境管理等方面，结合公司现状逐一对照分析，通过严格排查，梳理问题，找出存在的差距。并结合公司实际，提出整改措施和建议。

- 4.1技术指南差距分析

- 4.1.1生产合法性

- 4.1.1.1 考核指标1

考核要求：执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。

自查和核查：经企业自查，企业于2015 年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表》，同年11月2日通过平阳县环境保护局审批（平环建[2015]157号）。后由于喷塑、热处理工序供热方式发生变更（由电加热改为天然气燃烧加热），企业于2016年2月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目补充说明》，并已经平阳县环境保护局备案并取得排污权。后决定在原有厂区内引进汽车电机外壳生产线，新增年产150万台汽车电机外壳。企业于2017年12月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表》，平阳县环境保护局于2018年1月22日审批通过（平环建[2018]15号），企业严格执行环境影响评价制度；企业目前正对上述项目进行整体“三同时”验收。基本符合考核要求。

- 4.1.2废气收集与处理

- 4.1.2.1 考核指标2

考核要求：涂装、流平、晾干、烘干等工序应密闭收集废气，家具行业喷漆环节确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口）。

- 自查和核查：经企业自查，企业喷塑工序均在喷塑台内进行，喷塑废气采取半封闭方式收集进行；喷塑烘干工序采用密闭方式收集废气。符合考核要求。

- 4.1.2.2 考核指标3

考核要求：溶剂型涂料、稀释剂等的调配作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，盛放含挥发性有机物的容器必须加盖密闭。

自查和核查：经企业自查，本项目不涉及含有挥发性有机物的溶剂型涂料及稀释剂等。符合考核要求。

- 4.1.2.3 考核指标4

考核要求：密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），确保废气有效收集。

自查和核查：经企业自查，排风罩委托治理公司设计并安装，废气得到收集。符合考核要求。

- 4.1.2.4 考核指标5

考核要求：喷涂车间通风装置的位置、功率合理设计，不影响喷涂废气的收集。

自查和核查：经企业自查，企业喷塑台采用自然通风的方式，喷塑台为负压，不影响废气的收集。符合考核要求。

- 4.1.2.5 考核指标6

考核要求：配套建设废气处理设施，溶剂型涂料喷涂应有漆雾去除装置和VOCs处理装置（VOCs处理不得仅采用单一水喷淋方式）。

自查和核查：经企业自查，本项目5个喷塑台内均自带滤芯除尘器，喷塑粉尘经喷塑台自带滤芯除尘器处理后分别由3个排气筒引至高空25米排放；本项目设有两个烘箱，两个烘箱所产生的废气一同由管道收集后经水喷淋塔＋UV光氧催化装置处理后引至高空27米排放。符合考核要求。

- 4.1.2.6 考核指标7

考核要求：挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求。

自查和核查：经企业自查，企项目设有两个烘箱，两个烘箱所产生的废气一同由管道收集后经水喷淋塔＋UV光氧催化装置处理后引至高空27米排放。符合考核要求。

- 4.1.2.7 考核指标8

考核要求：废气排放、处理效率要符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，由温州新鸿检测技术有限公司负责建设项目竣工环境保护验收监测，污染物指标监测结果达标，其中4月10日喷塑烘干净化效率不符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）要求的75％。不符合考核要求。

| 各设施(车间) |  |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月9日 | 4月10日 |
| 喷塑烘干 | 净化前速率，kg/h | 均值 | 0.0059 | 0.0036 |
|  | 净化后速率，kg/h | 均值 | 0.0012 | 0.0015 |
|  | 净化装置去除率，% |  | 79.7% | 58.3% |

- 4.1.3废水处理

- 4.1.3.1 考核指标9

考核要求：实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，生产废水采用明管收集。

自查和核查：经企业自查，本项目产生的废水主要为废气处理废水、生活污水和食堂废水。废气处理废水经打捞处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同汇入化粪池后纳管排放。雨污已分流。符合考核要求。

- 4.1.3.2 考核指标10

考核要求：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）及环评相关要求。

自查和核查：经企业自查，根据企业竣工验收监测报告，企业生活污水排放口排放的废水中pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）浓度限值。符合考核标准。

- 4.1.4固废处理

- 4.1.4.1 考核指标11

考核要求：各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危废有废润滑油，企业目前暂未设置危险废物暂存区的警示性标志牌。不符合考核要求。

- 4.1.4.2 考核指标12

考核要求：危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。

自查和核查：经企业自查，企业生产过程中产生的危废有废润滑油，且已委托温州中田能源科技有限公司处置。符合考核要求。

- 4.1.5环境监测

- 4.1.5.1 考核指标13

考核要求：定期开展废气污染监测，废气处理设施须监测进、出口废气浓度。

自查和核查：经企业自查，企业于2020年4月委托温州新鸿检测技术有限公司对企业废气进、出口进行监测，检测结果均符合相关标准要求。符合考核要求。

- 4.1.6监督管理

- 4.1.6.1 考核指标14

考核要求：生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序。

自查和核查：经企业自查，公司生产车间经专业设计企业进行合理设计，设备布局合理，车间内光线整洁透明，通风环境良好。符合考核要求。

- 4.1.6.2 考核指标15

考核要求：建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。

自查和核查：经企业自查，企业未建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台。不符合考核要求。

- 4.1.6.3 考核指标16

考核要求：企业建立完善相关台帐，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年。

自查和核查：经企业自查，企业未建立相关台账。不符合考核要求。

- 4.2整治考核标准对照汇总表

根据《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》，企业自查结果与污染防治措施要求对照汇总如下：

| 类别 | 内容 | 序号 | 是否符合 | 不符合情况 | 整改措施和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 生产合法性 | 4.1.1.1 考核指标1 | 是 | / | / |
| 污染防治 | 废气收集与处理 | 4.1.2.1 考核指标2 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.2 考核指标3 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.3 考核指标4 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.4 考核指标5 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.5 考核指标6 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.6 考核指标7 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.2.7 考核指标8 | 是 | / | / |
|  | 废水处理 | 4.1.3.1 考核指标9 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.3.2 考核指标10 | 是 | / | / |
|  | 固废处理 | 4.1.4.1 考核指标11 | 否 | 企业暂未设置危险废物暂存区域的警示性标志牌 | 尽早按照相关要求设立危险废物暂存区域，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 |
|  |  | 4.1.4.2 考核指标12 | 是 | / | / |
| 环境管理 | 环境监测 | 4.1.5.1 考核指标13 | 是 | / | / |
|  | 监督管理 | 4.1.6.1 考核指标14 | 是 | / | / |
|  |  | 4.1.6.2 考核指标15 | 否 | 未建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | 建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台，使废气处理设施长期处于最佳运行状态 |
|  |  | 4.1.6.3 考核指标16 | 否 | 企业未建立相关台账 | 建议企业按照规定建立相关台账 |

- 4.3整治提升工作措施

根据企业自查，对照企业存在的差距、问题和不足，公司按《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，拟定以下整治提升措施。

（1）针对4.1.2.7 考核指标8中不符合现象，采取以下整改措施：

◎企业应优化废气处理工艺，提高废气收集效率及净化效率，使净化效率不小于75%。

（2）针对4.1.4.1 考核指标11中不符合现象，采取以下整改措施：

◎尽早按照相关要求设立危险废物暂存区域，规范贮存，设置危险废物警示性标志牌。

（3）针对4.1.6.2 考核指标15中不符合现象，采取以下整改措施：

◎企业应建立废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台，使废气处理设施长期处于最佳运行状态。

（4）针对4.1.6.3考核指标16中不符合现象，采取以下整改措施：

◎按照规定建立设备运行维护台账及危险废物管理台账。

- 4.4结论

根据《关于印发工业涂装等3个行业挥发性有机物（VOCs）控制技术指导意见的通知》（温环发〔2019〕14号）等文件要求，我司组织开展了污染整治成效评估工作。

对照《温州市工业涂装企业污染整治提升技术指南》中各个考核指标，企业逐一进行自查。自查结果表明，企业已基本完成考核指标中生产合法性、废水处理等方面要求。主要问题存在于固废处理及监督管理方面，通过此次整改评估工作，按照相关要求落实不足之处。

在自查过程中，通过发现厂内存在的问题和不足，逐一整改、落实，完成了相关文件要求，达到污染整治提升目的，取得一定成效。

- 五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

本项目产生的废水主要为废气处理废水、生活污水和食堂废水。废气处理废水经打捞处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管排放；项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管排放。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 化粪池 | 纳管 |
| 食堂废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 隔油池＋化粪池 | 纳管 |
| 废气处理废水 | 颗粒物 | 打捞处理 | 循环使用 |

5.1.2 废气

本项目主要废气为抛光粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷塑烘干废气及天然气燃烧废气、天然气燃烧炉废气和食堂油烟。

抛丸粉尘经抛丸机配套的布袋除尘器处理引至高空27m排放；

抛光粉尘收集后经布袋除尘器处理后引至高空27m排放；

本项目5个喷塑台内均自带滤芯除尘器，喷塑粉尘经喷塑台自带滤芯除尘器处理后分别由3个排气筒引至高空25米排放；

本项目设有两个烘箱，一个由电加热，一个由天然气加热。两个烘箱及天然气燃烧所产生的废气一同由管道收集后经水喷淋塔＋UV光氧催化装置处理后引至高空27米排放；

本项目有一个天然气燃烧炉，天然气燃烧炉所产生的废气经管道收集后经水处理塔处理后引至高空18米排放；

本项目设有食堂，食堂油烟由集气罩收集后经静电式油烟净化器JD-06处理后引至高空28米排放。

废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 27米 | 环境 |
| 抛光工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 27米 |  |
| 喷塑工序 | 颗粒物 | 自带滤芯除尘器 | 25米 |  |
| 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 水喷淋塔＋UV光氧催化装置 | 27米 |  |
| 天然气燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物 |  |  |  |
| 天然气燃烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 水喷淋塔 | 18米 |  |
| 炉灶 | 油烟 | 静电式油烟净化器JD-06 | 28米 |  |

5.1.3 噪声

本项目噪声主要产生设备为喷塑机、抛丸机、抛光机等。

5.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为金属边角料、回收的金属粉尘、回收的塑粉、废润滑油和生活垃圾。回收的金属粉尘和金属边角料收集后外售综合利用；回收的塑粉收集后回用于生产；废润滑油收集后委托温州中田能源科技有限公司处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。固废产生情况及处置见表5-3。

表5-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 生产过程 | 一般固废 | 100t/a | 100t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 回收的金属粉尘 | 抛丸 | 一般固废 | 3.8t/a | 3.8t/a | 外售综合利用 |
| 3 | 回收的塑粉 | 注塑 | 一般固废 | 0.396t/a | 0.396t/a | 回用于生产 |
| 4 | 废润滑油 | 生产过程 | 危险固废 | 0.65t/a | 0.65t/a | 委托温州中田能源科技有限公司处置 |
| 5 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 36t/a | 36t/a | 环卫部门统一清运处理 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算7500万元，实际投资7500万元，其中环保设施投资30万元，占总投资额的0.4%。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。本项目环保设施投资情况详见表5-4。

表5-4 环保设施投资情况表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸、烘干等 | 集气罩、废气处理设施 | 20 |
| 废水 | 生活污水、食堂废水 | 隔油池＋化粪池 | 4 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备消声、隔声、减震措施、维护等 | 3 |
| 固废 | 金属边角料、生活垃圾等 | 委托处置 | 3 |
| 合计 |  |  | 30 |

温州同岸机电配件股份有限公司执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。环评批复要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 环评要求 |  | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 近期：经化粪池+生物接触氧化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放；远期：经化粪池预处理后纳管，送至清江片区污水处理厂处理达标后排放 | 项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水，一并经厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，再经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。 | 本项目产生的废水主要为废气处理废水、生活污水和食堂废水。废气处理废水经打捞处理后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同汇入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管排放；项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管排放。 |
| 废气 | 喷塑熔融有机废气 | 经集气收集后经排气筒高架（放高度不低于15m，并高出周围200m 范围的最高层建筑物5m)排放 | 喷塑熔融有机废气经集气后引至不低于15m的排气筒高空排放；喷塑粉尘废气经除尘设备除尘后引至不低于15m的排气筒高空排放；抛丸、抛光工序产生的金属粉尘经自带废气收集装置和布袋除尘处理后引至不低于15m的排气筒高空排放；厨房油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶高空排放；项目喷塑粉尘、喷塑熔融废气等污染物排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，抛丸、抛光金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模标准。 | 本项目主要废气为抛光粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷塑烘干废气及天然气燃烧废气、天然气燃烧炉废气和食堂油烟。 抛丸粉尘经抛丸机配套的布袋除尘器处理引至高空27m排放； 抛光粉尘收集后经布袋除尘器处理后引至高空27m排放； 本项目5个喷塑台内均自带滤芯除尘器，喷塑粉尘经喷塑台自带滤芯除尘器处理后分别由3个排气筒引至高空25米排放； 本项目设有两个烘箱，一个由电加热，一个由天然气加热。两个烘箱及天然气燃烧所产生的废气一同由管道收集后经水喷淋塔＋UV光氧催化装置处理后引至高空27米排放； 本项目有一个天然气燃烧炉，天然气燃烧炉所产生的废气经管道收集后经水处理塔处理后引至高空18米排放； 本项目设有食堂，食堂油烟由集气罩收集后经静电式油烟净化器JD-06处理后引至高空28米排放。 |
|  | 喷塑粉尘 | 经设备自带废气收集装置和布袋除尘装置来收集净化处理达标后引至排气筒高架（放高度不低于15m， 并高出周围 200m范围的最高层建 筑物5m)排放 |  |  |
|  | 抛丸粉尘 | 经设备自带废气收集装置和布袋除尘装置来收集净化处理达标后引至排气筒高架（放高度不低于15m， 并高出周围200m范围的最高层建 筑物5m)排放 |  |  |
|  | 抛光粉尘 | 经集气收集后通过布袋除尘净化处理达标后引至排气筒高架（放高度不低于15m，并高出周围200m范 围的最高层建筑物5m)排放 |  |  |
|  | 厨房油烟 | 项目油烟废气经油烟净化装置处理后，通过厨房已有专用油烟竖向管道通往屋顶排放。 |  |  |
| 噪声 | 采用实体墙、隔声窗、吸声绵等隔声降噪措施。 |  | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放。 |
| 固废 | 金属边角料 | 集中收集后外售综合利用。 | 项目生产过程中产生的金属边角料、回收的金属粉尘收集后外售综合利用，废润滑油委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。 | 本项目产生的固废主要为金属边角料、回收的金属粉尘、回收的塑粉、废润滑油和生活垃圾。回收的金属粉尘和金属边角料收集后外售综合利用；回收的塑粉收集后回用于生产；废润滑油收集后委托温州中田能源科技有限公司处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。 |
|  | 废润滑油 | 集中收集后委托有资质单位处理处置。 |  |  |
|  | 回收的金属粉尘 | 集中收集后外售综合利用。 |  |  |
|  | 回收的塑粉 | 集中收集后直接回用于生产。 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |

- 六、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

本扩建项目食堂废水经隔油后与其它生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政排污管网，经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放，扩建项目生活污水排放量为480t/a，COD和氨氮最终排入环境量为COD0.024t/a、NH3-N0.0024t/a；扩建前项目生活污水排放量为2400t/a、COD、氨氮排入环境量分别为0.12t/a、0.012t/a。故扩建后项目生活污水总排放量为2880t/a，COD、氨氮总排放环境量分别为0.144/ta、0.0144t/a，对周围水体影响不大。

(2)废气影响

本项目废气包括喷塑工序产生的喷塑废气和抛丸、抛光工序产生的粉尘。

①喷塑废气 本扩建项目新增喷塑设备2套，喷塑粉尘经设备自带废气收集装置和布袋除尘装置 来收集净化喷塑粉尘。喷塑粉尘废气经除尘设备除尘后经排气筒（(年排放量为0.004t/a，排放速率为0.00168kg/h，排放浓度为1.68mg/m3，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值相关要求。），排放高度不低于15m，并高出周围200m 范围的最高层建筑物5m)）高架排放，对周边大气环境影响不大。另外本扩建项目所使用的塑粉为聚酯塑粉，开始分解温度约为300℃，在400℃即完成热解反应。加热熔融固化温度控制在180℃，加热过程中会产生少量的熔融烟气和热气，该烟气成分较复杂，主要污染因子为有机单体废气，经集气收集后经排气筒高架（放高度不低于15m，并高出周围200m范围的最高层建筑物5m)排放，对周边环境影响不大。

②抛丸粉尘

据业主提供资料，抛丸过程中产生金属粉尘废气，经自带废气收集装置和布袋除尘（布袋除尘处理效率高于95％，风量以2000 m3/h，则抛丸金属粉尘排放量为0.1t/a，排放浓度约为21mg/m3，排放速率为 0.042kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准相关要求。）处理达标后经排气筒（不低于15m，并高出周围200m范围的最高层建筑物5m)）高架排放，对周边大气环境影响不大。

③抛光粉尘 据业主提供资料，抛光过程中产生金属粉尘废气，经集气收集后通过布袋除尘（布袋除尘处理效率高于95％，风量以2000m3/h，则抛丸金属粉尘排放量为0.1t/a，排放浓度约为21mg/m3，排放速率为0.042kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准相关要求。）处理达标后经排气筒（不低于15m，并高出周围200m范围的最高层建筑物5m)）高架排放，对周边大气环境影响不大。

④厨房油烟 项目厨房油烟废气经油烟净化装置处理后，通过厨房已有专用油烟竖向管道通往屋顶排放，对周围大气环境影响不大。

(3)声环境影响

根据预测，本项目正常运行，设备运行噪声对敏感点贡献很小。建议企业合理布局，车间采用实体墙，尽可能选址低噪声设备，在安装设备时尽可能设置隔声、减振等措施，同时加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，确保厂界噪声稳定达标排放。

(4)固废影响

本项目产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产过程中产生的金属边角料及回收的金属粉尘外售综合利用，喷塑工序布袋除尘器回收的塑粉直接回用于生产，废润滑油集中收集后委托有资质单位处理处置。

6.1.2 建议

1、项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

2、积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故发生，减轻对周围环境的影响。

6.1.3 环境影响评价总结论

- 温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目位于平阳县新兴产业园E-08-2地块，项目的建设符合平阳县环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2015年11月2日以(平环建[2015]157号)出具了对本项目的审批意见，具体如下：
温州同岸机电配件股份有限公司：
　　你单位委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，经研究，审查意见如下:
　　一、原则同意环评编制单位的结论和意见，建设单位须逐项予以落实。本项目位于平阳县新兴产业园E-08-2地块，新建2幢生产车间及1幢宿舍楼（6F），生产车间1＃为1F，生产车间2＃为5F，总用地面积14674ｍ2，总建筑面积21284.55ｍ2，项目建成后引进直流电机外壳生产线，年产直流电机外壳500万套。本项目产品生产工序酸洗、磷化等表面处理工序外协加工，厂区内不设酸洗、磷化等表面处理工序。具体经济技术指标详见环评报告。
　　二、建设项目在工程设计、施工、使用中要落实如下措施：

- 施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生；施工生活废水利用原有污水处理设施，或在各施工点设置移动厕所或简易化粪池处理达标后排放，产生的泥浆水静置后回用上清液，作为施工用水；定期对道路进行清扫、洒水作业，减少扬尘的产生；产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾与生活垃圾一起由环卫部门处理；尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间。施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。

- 本项目营运期间食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水经地埋式A/O系统（或其他高效废水处理设施）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后排放。远期，项目废水经处理达纳管标准后纳入排污管网，经平阳县东海污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。

- 项目喷塑粉尘废气经除尘设备处理后经排气筒高架排放；发电机废气经收集后经管道引至屋顶高架排放；塑粉加热熔融过程中产生的有机废气经集气收集后经排气筒（不低于15米）高架排放；厨房产生的油烟废气经油烟净化器净化处理后通过设置专用烟道通向屋顶高架排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；食堂厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的小型规模标准；

- 做好各项隔声降噪措施，选用低噪声设备，定期对设备进行检修，以确保设备处在良好运行状态；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

项目产生的金属边角料等收集后可作外售处理；废润滑油交有资质单位回收处理；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理。
　　三、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入使用。
平阳县环境保护局于2018年1月22日以(平环建[2018]15号)出具了对本项目的审批意见，具体如下：

温州同岸机电配件股份有限公司：

你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州同岸机电配件股份有限公司新增年产150万台汽车电机外壳项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，经研究，审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于平阳县新兴产业园E-08-2地块,总用地面积14563.37m2，总建筑面积21114.57m2，现引进汽车电机外壳生产线，新增年产150万台汽车电机外壳；本项目不涉及征地与新建厂房，且扩建后原有产品（直流电机外壳）生产规模与扩建前相同，仍为500万套/年。具体建设内容见项目环评文本。

三、项目食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水，一并经厂区内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政排污管网，再经平阳县东海污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准后排放。

喷塑熔融有机废气经集气后引至不低于15m的排气筒高空排放；喷塑粉尘废气经除尘设备除尘后引至不低于15m的排气筒高空排放；抛丸、抛光工序产生的金属粉尘经自带废气收集装置和布袋除尘处理后引至不低于15m的排气筒高空排放；厨房油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶高空排放；项目喷塑粉尘、喷塑熔融废气等污染物排放标准参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的排放限值，抛丸、抛光金属粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，厨房油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模标准。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

项目生产过程中产生的金属边角料、回收的金属粉尘收集后外售综合利用，废润滑油委托有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

- 五、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

- 七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表7-1：

表7-1 各项目污染物排放限值

| 类别 |  | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  |  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  |  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  |  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 喷塑、烘干及天然气燃烧废气* | 非甲烷总烃 |  | 100 | mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 150 | mg/m3 |  |
|  | 抛丸、抛光 | 颗粒物 | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  |  |  | 排放速率 27m | 17.87 | kg/h |  |
|  | 天然气燃烧炉* | 二氧化硫 |  | 200 | mg/m3 | 《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57号） |
|  |  | 氮氧化物 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 200 | mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属压延、锻造加热炉二级标准 |
|  |  | 烟气黑度（林格曼级） |  | 1 | / |  |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 |  | 2.0 | mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准 |
| 噪声 |  | 厂界噪声 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |

注：因平环建[2015]157号及平环建[2018]15号均未明确烘干工序天然气燃烧废气及天然气燃烧炉排放标准，故本报告烘干工序中的天然气废气燃烧废气的二氧化硫和氮氧化物评价标准引用最严格的《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的相关标准；天然气燃烧炉二氧化硫、氮氧化物的评价标准引用温州市生态环境局2019年8月22日发布的《关于进一步明确生物质锅炉、燃气锅炉和工业炉窑大气污染综合治理工作有关事项的通知》（温环通〔2019〕57号）中关于工业炉窑的相关要求。

- 7.2 总量控制指标

- 项目主要污染物总量控制为废水排放量COD 0.144t/a、NH3-N 0.0144t/a、SO2 0.018t/a、NOx0.1134t/a。

- 八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织 废气 | B | 抛丸粉尘净化后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C、D | 抛光粉尘净化前后排气筒 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | E | 烘干废气净化前排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | F | 烘干废气净化后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOx、非甲烷总烃、烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | G | 天然气燃烧废气排气筒（天然气燃烧炉） | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOx、烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | H、I、J | 喷塑废气净化后排气筒1＃、2＃、3＃ | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | K | 厨房油烟净化后排气筒 | 油烟[高峰期] | 抽样2天，每天 5次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157—1996及其修改单 | 20 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 烟气黑度（林格曼级） | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007 | 1 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |
|  |  | 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | / |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷磁便携式PH计 | PHB-4 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、颗粒物 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 厂界噪声 | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H型 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 检定合格 |

- 9.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告编制人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 陈乃育 | 评价室检测员 | XH201901 |
|  | 郑哲 | 评价室检测员 | XH201718 |
|  | 万语 | 分析室检测员 | XH201917 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 陈 虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ2004148-008 | COD | 234 | 244 | 2.09 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 24.8 | 24.3 | 1.0 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 4.82 | 5.25 | 4.27 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 34.5 | 35.8 | 1.85 | ≤10 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第三版 试行) (浙江省环境监测中心2019年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器测量的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年4月9日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2020年4月10日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2020年4月9日、10日验收监测期间，温州同岸机电配件股份有限公司的生产负荷分别为直流电机外壳93.8%、87.5%；汽车电机外壳90.0%、92.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 2020年4月9日 | 直流电机外壳 | 15000套/d | 93.8% | 500万套/a 16000套/d | 300天 |
| 2020年4月10日 |  | 14000套/d | 87.5% |  |  |
| 2020年4月9日 | 汽车电机外壳 | 4500套/d | 90.0% | 150万套/a 5000套/d |  |
| 2020年4月10日 |  | 4600套/d | 92.0% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水

验收监测期间，温州同岸机电配件股份有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油和悬浮物排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值，监测结果详见表10-2、图3-2。

表10-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | TP (mg/L) | 动植物油(mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 4月9日 | 09:11 | 7.41 | 229 | 23.6 | 51.3 | 71.0 | 4.87 | 0.44 | 34.2 |
|  | 11:26 | 7.12 | 236 | 21.4 | 53.2 | 70.0 | 4.24 | 0.43 | 34.1 |
|  | 13:08 | 7.53 | 219 | 22.8 | 48.8 | 59.0 | 5.19 | 0.42 | 35.5 |
|  | 15:31 | 7.56 | 226 | 24.5 | 52.9 | 70.0 | 4.98 | 0.42 | 35.4 |
|  | 平均值 | 7.12-7.56 | 228 | 23.1 | 51.6 | 67.5 | 4.82 | 0.43 | 34.8 |
| 生活污水排放口 4月10日 | 08:59 | 7.14 | 239 | 20.6 | 55.4 | 68.0 | 5.22 | 0.67 | 35.5 |
|  | 11:03 | 7.33 | 230 | 22.0 | 54.0 | 61.0 | 4.52 | 0.68 | 34.3 |
|  | 13:16 | 7.46 | 220 | 23.7 | 50.4 | 59.0 | 4.15 | 0.69 | 35.1 |
|  | 15:08 | 7.48 | 239 | 24.6 | 55.7 | 68.0 | 5.04 | 0.70 | 35.2 |
|  | 平均值 | 7.14-7.48 | 232 | 22.7 | 53.9 | 64.0 | 4.73 | 0.68 | 35.0 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 8 | 100 | —— |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2001172号检测报告。

10.2.1.2 废气

1.有组织废气监测结果

验收监测期间，根据温州同岸机电配件股份有限公司净化后排气筒的废气监测结果表明，喷塑工序净化后排气筒中的颗粒物排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物排放限值的要求；抛光及抛丸工序净化后排气筒中的颗粒物排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；烘干工序净化后排气筒中的颗粒物及非甲烷总烃均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB GB31572-2015)大气污染物排放限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的要求；天然气燃烧炉净化后排气筒中的二氧化硫及氮氧化物的排放浓度均达到（温环通〔2019〕57号）文件的相关要求，颗粒物、烟气黑度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属压延、锻造加热炉二级标准；食堂油烟净化后排气筒中的油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准。具体监测结果及监测点位见表10-3、表10-4及图3-2。

表10-3 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 抛丸工序 4月9日 | 净化后排气筒 （27米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.9×103 | 2.9×103 |  | 2.9×103 |  | 2.9×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | ＜20 |  | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.058 | ＜0.058 |  | ＜0.058 |  | ＜0.058 | 17.87 | 达标 |
| 抛丸工序 4月10日 | 净化后排气筒 （27米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.8×103 | 2.9×103 |  | 2.9×103 |  | 2.9×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | ＜20 |  | ＜20 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.056 | ＜0.058 |  | ＜0.058 |  | ＜0.058 | 17.87 | 达标 |
| 抛光工序 4月9日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×103 | 2.4×103 |  | 2.4×103 |  | 2.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 268 | 303 |  | 109 |  | 303 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.64 | 0.73 |  | 0.26 |  | 0.73 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(27m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×103 | 1.7×103 |  | 1.7×103 |  | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | 24 |  | 22 |  | 24 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.034 | 0.041 |  | 0.041 |  | 0.041 | 17.87 | 达标 |
| 抛光工序 4月10日 | 净化 前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×103 | 2.4×103 |  | 2.4×103 |  | 2.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生浓度，mg/m3 | 178 | 70 |  | 282 |  | 282 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物产生速率，kg/h | 0.43 | 0.17 |  | 0.68 |  | 0.68 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(27m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×103 | 1.7×103 |  | 1.6×103 |  | 1.7×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜20 | 22 |  | ＜20 |  | 22 | 120 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.034 | 0.037 |  | ＜0.032 |  | 0.037 | 17.87 | 达标 |
| 喷塑工序1# 4月9日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×103 | 2.1×103 |  | 2.1×103 |  | 2.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | 23 | ＜20 |  | ＜20 |  | 23 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.048 | ＜0.042 |  | ＜0.042 |  | 0.048 | —— | —— |
| 喷塑工序1# 4月10日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×103 | 2.1×103 |  | 2.1×103 |  | 2.1×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | ＜20 |  | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.042 | ＜0.042 |  | ＜0.042 |  | ＜0.042 | —— | —— |
| 喷塑工序2# 4月9日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×103 | 1.5×103 |  | 1.5×103 |  | 1.5×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | ＜20 |  | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.030 | ＜0.030 |  | ＜0.030 |  | ＜0.030 | —— | —— |
| 喷塑工序2# 4月10日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 |  | 1.4×103 |  | 1.4×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | 22 |  | 22 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.030 | ＜0.030 |  | 0.031 |  | 0.031 | —— | —— |
| 喷塑工序3# 4月9日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×103 | 1.8×103 |  | 1.7×103 |  | 1.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | 24 |  | ＜20 |  | 24 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.036 | 0.043 |  | ＜0.034 |  | 0.043 | —— | —— |
| 喷塑工序3# 4月10日 | 净化后排气筒 （25米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×103 | 1.7×103 |  | 1.7×103 |  | 1.8×103 | —— | —— |
|  |  | 颗粒物排放浓度, mg/m3 | ＜20 | ＜20 |  | ＜20 |  | ＜20 | 30 | 达标 |
|  |  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.036 | ＜0.034 |  | ＜0.034 |  | ＜0.034 | —— | —— |
| 烘干工艺 4月9日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.6×102 | 7.6×102 |  | 7.6×102 |  | 7.6×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度, mg/m3 | 4.14 | 5.98 |  | 13.6 |  | 13.6 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0031 | 0.0045 |  | 0.010 |  | 0.010 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （27米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 |  | 1.4×103 |  | 1.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度, mg/m3 | 1.12 | 0.74 |  | 0.80 |  | 1.12 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0016 | 0.0010 |  | 0.0011 |  | 0.0016 | —— | —— |
| 烘干工艺 4月10日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×102 | 7.4×102 |  | 7.4×102 |  | 7.4×102 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生浓度, mg/m3 | 3.74 | 6.11 |  | 4.98 |  | 6.11 | —— | —— |
|  |  | NMHC产生速率，kg/h | 0.0027 | 0.0045 |  | 0.0037 |  | 0.0045 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒 （27米） | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 |  | 1.4×103 |  | 1.4×103 | —— | —— |
|  |  | NMHC排放浓度, mg/m3 | 0.70 | 1.24 |  | 1.32 |  | 1.32 | 100 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.0010 | 0.0017 |  | 0.0018 |  | 0.0018 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2004149号检验检测报告。

表10-4  食堂油烟监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月9日 | 4月10日 |  |  |
| 炉灶 净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 4.6×103 | 4.9×103 | —— | —— |
|  | 基准风量油烟排放浓度，mg/m3 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 达标 |
|  | 油烟排放量，kg/h | 0.0019 | 0.0032 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2004149号检验检测报告。

表10-5 喷塑烘干及天然气燃烧炉废气监测结果统计表

| 抽样位置 | 检测项目 | 检测结果 |  | 排放限值 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月9日 | 4月10日 |  |  |
| 喷塑烘干工艺 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 7.6×102 | 7.4×102 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 16.8 | 16.8 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 57 | 84 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 238 | 350 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.043 | 0.062 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | ＜3 | ＜3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜13 | ＜13 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | ＜0.0023 | ＜0.0022 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 14 | 13 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 58 | 54 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.010 | 0.010 | —— | —— |
| 烘干工艺 净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 1.4×103 | 1.4×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 17.2 | 17.0 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜4 | ＜4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | ＜18 | ＜18 | 30 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.0056 | ＜0.0056 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | ＜3 | ＜3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | ＜14 | ＜13 | 50 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | ＜0.0042 | ＜0.0042 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 3 | 5 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 14 | 22 | 150 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.0042 | 0.0075 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 天然气燃烧（天然气燃烧炉） 净化后排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 2.4×103 | 2.5×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 11.2 | 11.2 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 9 | 8 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 16 | 14 | 200 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 0.021 | 0.019 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 4 | 3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 7 | 5 | 200 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.0088 | 0.0074 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 59 | 56 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 105 | 100 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.14 | 0.14 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2004149号检测报告。

10.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州同岸机电配件股份有限公司厂界四周共设置4个噪声测点。根据两天昼间上下午监测结果显示，其中厂界4个测点监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体监测结果及监测点位见表10-6、图3-2。

表10-6 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 4月9日、10日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9日上午 | 10日上午 | 9日下午 | 10日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 冲床区 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 58 | 58 | 60 | 61 | 65 | 达标 |
| 3 | 天然气燃烧炉 | 65 | 62 | 62 | 62 | 65 | 达标 |
| 4 | 冲床区 | 65 | 62 | 63 | 61 | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-2004150号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

- 根据企业提供的数据，废水年排放量为1814.4t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.07t/a、氨氮0.004t/a;企业天然气燃烧炉年燃烧80天，每天燃烧8小时，故废气主要污染物的年排放量SO20.006t/a、NOX0.09t/a，符合环评及总量核定表中的总量控制要求。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1废水治理设施

根据企业生活污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

10.2.3.2废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经收集处理后高空排放，污染物的排放浓度达标排放。

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界四周昼间噪声均能达标排放。

- 十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2020年4月9日、10日验收监测期间，温州同岸机电配件股份有限公司的生产负荷分别为直流电机外壳93.8%、87.5%；汽车电机外壳90.0%、92.0%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求，生产工况符合项目验收监测的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州同岸机电配件股份有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮和总磷排放浓度及其日均值均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/ 887-2013)中浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，根据温州同岸机电配件股份有限公司净化后排气筒的废气监测结果表明，喷塑工序净化后排气筒中的颗粒物排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB16297-1996)大气污染物排放限值的要求；抛光及抛丸工序净化后排气筒中的颗粒物排放浓度及排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；烘干工序净化后排气筒中的颗粒物及非甲烷总烃均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB16297-1996)大气污染物排放限值，二氧化硫及氮氧化物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的要求；天然气燃烧炉净化后排气筒中的二氧化硫及氮氧化物的排放浓度均达到（温环通〔2019〕57号）文件的相关要求，颗粒物、烟气黑度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)金属压延、锻造加热炉二级标准；食堂油烟净化后排气筒中的油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州同岸机电配件股份有限公司厂界四周共设置4个噪声测点。根据两天昼间上下午监测结果显示，其中厂界4个测点监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为金属边角料、回收的金属粉尘、回收的塑粉、废润滑油和生活垃圾。回收的金属粉尘和金属边角料收集后外售综合利用；回收的塑粉收集后回用于生产；废润滑油收集后委托温州中田能源科技有限公司处置；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处理。

11.1.5 总量控制结论

根据企业提供的数据，废水年排放量为1814.4t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.07t/a、氨氮0.004t/a；废气主要污染物的年排放量SO20.006t/a、NOX0.09t/a，符合环评及总量核定表中的总量控制要求。

- 11.2 建议

(1)规范废气排放口，定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标识，及时处理固体废物，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理以及便于环保部门不定期监督管理。

附件1                                                            2-1

附件1                                                            2-2

附件2                                                            2-1

附件2                                                            2-2

附件3                                                            3-1

附件3                                                            3-2

附件3                                                            3-3

附件4                                                            1-1

附件5                                                            1-1

附件6                                                            1-1

附件7                                                            3-1

附件7                                                            3-2

附件7                                                            3-3

附件8                                                            1-1

附件9                                                            13-1

附件9                                                            13-2

附件9                                                            13-3

附件9                                                            13-4

附件9                                                            13-5

附件9                                                            13-6

附件9                                                            13-7

附件9                                                            13-8

附件9                                                            13-9

附件9                                                            13-10

附件9                                                            13-11

附件9                                                            13-12

附件9                                                            13-13

附件10                                                            1-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州同岸机电配件股份有限公司年产500万套直流电机外壳技改项目和新增年产150万台汽车电机外壳项目竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县新兴产业园E-08－2地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | C38电气机械和器材制造业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 ☑扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产500万套直流电机外壳， 150万台汽车电机外壳 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产500万套直流电机外壳， 150万台汽车电机外壳 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环规[2015]157号 平环规[2018]15号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017.6；2018.2 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2017.10；2018.6 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州同岸机电配件股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | >75％ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 4 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 20 | 噪声治理(万元) |  |  | 3 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州同岸机电配件股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  |  | 0.0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年