温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶

建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年10月25日，温州沪深工艺礼品有限公司根据《温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门批复等要求对本项目进行自主验收，验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。经审议，提出自行验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州沪深工艺礼品有限公司位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢1号（租赁温州美雅制本有限公司的厂房，租赁建筑面积为700m2），是一家专业从事塑胶制品、塑料制品生产等的企业。企业生产规模为年产120吨软胶。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2019年1月委托浙江竟成环境咨询有限公司，编制了《温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价报告表》。同年6月14日，通过《关于温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价表审查意见的函》(温州市生态环境局，温环苍建（2019）113号)。目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资50 万元，其中环保投入15万元，占总投资额的30%。

（四）验收范围

本次验收范围为温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目。

二、工程变更情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为生活污水。目前所在区域污水管网已经建设完毕，生活污水排入园区统一的化粪池，经化粪池预处理后纳管排入龙港镇污水处理厂处理。

（二）废气

本项目产生的废气主要为点胶废气。项目在点胶过程中产生一定量的有机废气，由点胶机上方风机收集后经活性炭吸附净化处理后通过15m高排气筒高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于生产设备运行。设备已合理布局，加强设备维护，保证设备处于良好的运行状态。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废主要为废包装袋、废包装桶废活性炭和生活垃圾。生产过程中产生的废包装袋由企业收集后外售综合利用；项目废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理；生活垃圾由环卫部门清理。

四、 保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测期间，生活污水排入园区统一的化粪池，所以废水在园区污水总排放口采样，排放口废水的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887- 2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，净化后废气的非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于公司厂界东南侧、西南侧、西北侧设置3个噪声测点，并于东北侧敏感点设置1个噪声测点。

东南侧、西南侧、西北侧测点达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，东北侧敏感点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、继续完善各类环境管理制度，加强对职工的环保教育和车间环境管理，将环保责任落实到人。

3、按照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017— 2020年）》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《苍南县印刷包装行业整治提升工作实施方案》等文件要求，加强废气收集与处理；对有机原辅材料储存、调色、转运、使用等环节，进一步完善废气收集设施，减少无组织排放。

4、完善废气环保处理设施标志，做好处理设施运行维护工作及台账记录。

5、及时清理处置各类固体废物，规范危废贮存场所，建立转运管理台帐。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组原则同意该项目通过环境保护设施竣工验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：

温州沪深工艺礼品有限公司

2019年10月25日

000

温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶

建设项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第1910016号

建设单位：温州沪深工艺礼品有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年10月

声   明

1、本报告正文共 贰拾伍 页，附件附表共 贰拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州沪深工艺礼品有限公司

法人代表：王慕兴

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：朱征宇

报告编写人：郑哲

| 温州沪深工艺礼品有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p) |
| --- | --- |
| 电话：13858766434 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325800 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢1号一层 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢第2层、第4层 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	2

3 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	5

4 环境保护设施情况	6

4.1 污染物治理/处理设施	6

4.2 其他环保设施	7

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5 技术改造项目环评报告的主要结论及审批	9

5.1 环评报告的主要结论与建议	9

5.2 审批部门审批决定	10

6 验收执行标准	13

6.1 验收评价标准	14

6.2 总量控制指标	14

7 验收监测内容	15

7.1 环境保护设施调试效果	15

8 质量保证及质量控制	16

8.1 监测分析方法	16

8.2 监测仪器设备	16

8.3 人员资质	17

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

9 验收监测结果与分析评价	19

9.1 生产工况	19

9.2 环境保护设施调试效果	19

10 验收监测结论及建议	24

10.1 验收监测结论	24

10.2 建议	25

附件：

1、 温州沪深工艺礼品有限公司《关于温州冠宝印业有限公司等90家企业（苍南县龙港镇小包装印刷工业园区）建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建（2019）113号，2019年6月14日)；

2、企业主要生产设备清单及主要原辅材料消耗表、2019年6-8月水量统计表、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》。

3、检测报告

附表：项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

温州沪深工艺礼品有限公司位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢1号（租赁温州美雅制本有限公司的厂房，租赁建筑面积为700m2），是一家专业从事塑胶制品、塑料制品生产等的企业。企业生产规模为年产120吨软胶。

企业于2019年1月委托浙江竟成环境咨询有限公司，编制了《温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价报告表》。同年6月14日，获得《关于温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建（2019）113号，2019年6月14日)。项目实际总投资50 万元，其中环保投入15万元，占总投资30%，目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州沪深工艺礼品有限公司重视该项目竣工验收工作 ，于2019年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改<技术改造项目环境保护管理条例>的决定》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅技术改造项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年9月16日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于9月17日、18日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月18日至9月19日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《技术改造项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布技术改造项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布技术改造项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省技术改造项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《技术改造项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市技术改造项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7温州市生态环境局《关于温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价的审批意见》(温环苍建（2019）113号，2019年6月14日)；

2.8《温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目环境影响评价报告表》。（浙江省竟成环境咨询有限公司，2019年5月）；

2.9温州沪深工艺礼品有限公司《检测委托单》(2019年8月30日)；

2.10温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢1号一层（经纬度：N27°34′5.30″ ，EE120°33′52.55″）。企业东侧紧邻温州鑫鼎盛实业有限公司；南侧为园区第21幢厂房；西侧为园区内道路；北侧为园区仓库。距离项目厂界最近敏感点位于北侧60m的居民区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°34′5.30″，E120°33′52.55″

图3-1 项目地理位置图

点位示意图

3

4

2

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

1

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资50万元，员工10人，年工作300天，每天工作8小时，公司内不设食宿。设计年产软胶120吨，现实际已达年产软胶120吨生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软胶 | 120吨 | 120吨 |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点胶机 | 17 | 17 | / | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC树脂粉 | 81t/a | 81t/a | / |
| 2 | 二辛脂 | 40t/a | 40t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

企业产生的废水仅为生活污水，生活污水排入园区统一的化粪池，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管送至龙港镇污水处理厂处理。根据企业统计，企业2019年6月用水9.5t，7月份用水10.2t，8月份用水10.3t，排污系数按0.8计，废水排放量8t/月。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

入管网80 t/a

损耗2t/月

用水10t/月

废水8t/月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

企业主要生产紧固件，生产工艺流程及产物环节见图3-4，具体工艺说明如下：

点胶：将PVC树脂粉和二辛脂混合置于点胶机上，通过点胶机滴入模具中，通过加热固化（加热温度为150℃左右）形成固态物，从而得到半成品。此过程主要产生废气和噪声。

图3-4 生产工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目外排的废水为生活污水。目前所在区域污水管网已经建设完毕，生活污水排入园区统一的化粪池，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排入龙港镇污水处理厂处理。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 | 龙港镇污水处理厂 |

4.1.2 废气

①点胶废气

本项目在点胶过程中产生一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），由点胶机上方风机收集后经活性炭吸附净化处理后通过15m高排气筒高空排放。

废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附净化 | 15米 | Φ700 650*600 | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源来自各机械设备的运行，距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点胶机 | 70-75 | 室内、设备维护 |
| 2 | 风机 | 75-85 | 室内、设备维护 |

4.1.4 固(液)体废物

项目主要固废为：废包装袋、废包装桶废活性炭和生活垃圾。

生产过程中产生的废包装袋由企业收集后外售综合利用。项目废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理。生活垃圾由环卫部门清理。项目废气收集后经集气管道统一由活性炭吸附净化器处理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | 原料使用 | 一般固废 | 0.1t/a | 0.1t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废包装桶 | 原料使用 | 危险固废 | 2.8t/a | 2.8t/a | 委托浦江三阳环保科技再生中心处理， |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 0.26t/a | 0.26t/a | 委托温州市环境发展有限公司统一处理 |
| 4 | 废抹布 | 生产过程 | 危险固废 | --- | --- |  |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 委托环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算50万元，实际投资50万元，其中环保设施投资15万元，占总投资额的30%。该公司已制定有环保管理制度。

温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-5 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管送至龙港镇污水处理厂处理，纳管执行污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 | 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 | 项目产生的废水为生活污水。生活污水排入园区统一的化粪池，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，最终进入龙港镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。 |
| 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准浓度限值。 | 项目非甲烷总烃、颗粒物等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(CB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准，乙酸乙酯、异丙醇等最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(CB/T3840-91）中工艺废气排放标准制定方法来计算 | 采用总风量10000Nm3/h 的风机进行收集，通过布设的引风管道统一汇总进入活性炭处理后通过13m 高排气筒达标排放。 |
| 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 | 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声及敏感点均能达标排放。 |
| 本项目产生的一般固废处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 危险固废执行《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准。 | 一般固废执行《一-般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。 | 生产过程中产生的废包装袋由企业收集后外售综合利用。项目废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理。生活垃圾由环卫部门清理。 |

- 5 技术改造项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

- (1)大气环境影响分析

根据预测，本项目非甲烷总经的最大落地浓度均低于相关空气污染物浓度限值，敏感点位非甲烷总经的贡献质量浓度均低于相关空气污染物浓度限值，因此，本项目持放废气对周围环境及敏感点影响不大。

- （2）水环境影响分析结论

- 本项目不涉及生产废水排放，生活污水经化类池预处理后纳管排入龙港镇污水处理厂达到一级A 标准后排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。

- 环境排放量:COD0.006t/a，氨氮0.006t/a。

- （3）噪声环境影响分析结论

本项目产生的噪声对周围环境及敏感点的影响不大，可满足相应声环境功能区标准要求。

（4）固体废物影响分析结论

企业在运营期的主要固体废物为员工生活垃圾、废包装袋、废包装桶、废活性炭。

项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运；废包装袋收集后外售综合利用；废装桶、废活性炭收集后委托具有相应的危险废物资质单位进行处置。通过对固体废物减量化、资源化、无害化处置，本项目产生的固体废物对环境影响较小。

5.1.2 建议

（1）环保治理资金到位

本项目应确保环保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。

- 加强环保管理

- 条件具备时引进环保管家服务，由专业团队对污染物排放特别是危险废物进行规范化管理，提高管理效率，降低环境风险。

（3）大力推行清洁生产

选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防范于未然。

5.1.3 环境影响评价总结论

温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22 幢1号。企业成立时间较早，因历史原因，本项目被划入“人居环境保障区”，暂不符合环境功能区划要求，无法办理审批。为此苍南县环境保护局出台了《苍南县环境功能区划调整前过渡期部分项目环评审批指导意见》 （苍环发[2018]17号）。

- 经过苍南县龙港镇人民政府审查确认，本项目符合过渡期管理要求，符合过渡期审批条件，根据指导意见，过渡管理期限暂定为3年，本次报告主要为企业完善环保手续，作为过渡期内相关部门环境管理的依据。本项目排放的污染物，采取本环评提出的防治措施后，可做到达标排放，可维持现状环境质量，符合总量控制指标原则。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年6月13日(温环苍建（2019）116号)对本项目的审批意见，具体如下：

温州冠宝印业有限公司等90家企业：

由浙江竟成环境咨询有限公司、浙江清雨环保工程技术有限公司分别编制的《温州冠宝印业有限公司年产180万m不干胶贴纸建设项目环境影响报告表》等90 家企业（名单附后）环评报告表（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对项目进行审查和公示，提出审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意各《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该 90 家企业位于苍南县龙港镇南城路小包装印刷工业园区内，各企业具体位置、原辅料、生产规模、设备、工艺流程及周边环境等详见各企业的《报告表》

三、项目主要污染物执行标准：

1.废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 生产废水中含第一类污染物的，第一类污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度。

2.非甲烷总烃、颗粒物等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(CB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准，乙酸乙酯、异丙醇等最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(CB/T3840-91）中工艺废气排放标准制定方法来计算。

3. 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、一般固废执行《一-般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。

四、各企业应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1.项目排水实施雨污分流。废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。使用生产冷却水的企业、冷却水应循环使用，不外排。

2.项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷、复合、上光、覆膜、上色涂布、涂胶、熔融挤出等工序），应在密闭空间或者设备进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》（浙环发（2017）41号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3.合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4.各类固废须妥善处置或利用，一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、各企业污染物总量控制指标须严格按相关规定削减替代或交易取得。涉及到生产废水总量指标的企业，需通过排污权总量交易取得后才能投入生产。

六、 《报告表》经批准后，各企业建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，一经查实，该企业审批意见即时废止。

七、根据苍南县人民政府常务会议([2018]6号）精神和《苍南县环境功能区划调整前过渡期部分项目环评审批指导意见》(苍环发[2018]17号）的要求，取得的环评审批文件有效期原则上为3年，各企业如有特殊原因需要延续的，须报县人民政府同意，一般不超过5年。本意见作为项目环境功能区划调整前过渡期生产的依据。过渡期间，龙港镇人民政府应主动避免在项目周边新建商住、科教、医疗等环境敏感项目，同事你单位须积极配合龙港镇城镇总体规划实施，项目生产与规划实施冲突时， 你单位须无条件关闭或搬迁。

八、各企业须严格执行环保“三同时”制度。项目配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

九、各企业对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

十.各企业若对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率 (13米) | 7.5 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
|  | 敏感点噪声 |  | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD0.006t/a、NH3-N 0.0006t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 废水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样，抽样 1天，1次 |
| 生产 废气 | B | 有机废气 净化前排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | C | 有机废气 净化后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
|  | D-G | 厂界上下风向 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

技术改造项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 技术改造项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告编制人 | 郑哲 | 评价室检测员 | XH201718 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 庄安琪 | 分析室检测员 | XH201825 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 戴双萍 | 分析室检测员 | XH201902 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的 全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909330-008 | COD | 90 | 85 | 2.86 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 4.26 | 4.22 | 0.5 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.817 | 0.869 | 3.08 | ≤5 | 符合 |
|  | TN | 4.32 | 4.51 | 2.15 | ≤5 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月18日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年9月17日、18日验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目的生产负荷分别达98.8%，100%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月17日 | 软胶 | 0.395t | 98.8% | 120t/a 0.4t/d | 300天 |
| 9月18日 |  | 0.40t | 100% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司生活污水排入园区统一的化粪池，所以废水在园区污水总排放口采样，排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值，监测结果详见表9-2。

表9-2 生活废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水总排放口 9月17日 | 09:41 | 7.17 | 97 | 4.13 | 18.7 | 51.3 | 0.28 | 0.782 | 5.43 |
|  | 11:22 | 7.14 | 82 | 3.71 | 17.4 | 51.0 | 0.27 | 0.949 | 4.87 |
|  | 13:17 | 7.19 | 95 | 4.03 | 18.7 | 46.3 | 0.27 | 0.846 | 5.04 |
|  | 14:52 | 7.15 | 88 | 3.95 | 18.2 | 52.3 | 0.28 | 0.885 | 4.43 |
|  | 平均值 | —— | 90.5 | 3.96 | 18.3 | 50.2 | 0.28 | 0.866 | 4.94 |
| 园区污水总排放口 9月18日 | 09:27 | 7.10 | 82 | 4.30 | 18.0 | 48.7 | 0.27 | 0.843 | 4.42 |
|  | 11:12 | 7.12 | 77 | 3.98 | 17.0 | 50.0 | 0.27 | 0.918 | 4.74 |
|  | 13：24 | 7.16 | 70 | 4.17 | 16.0 | 48.3 | 0.26 | 0.927 | 4.64 |
|  | 14:59 | 7.13 | 88 | 4.24 | 18.5 | 51.3 | 0.29 | 0.843 | 4.42 |
|  | 平均值 | —— | 79.3 | 4.17 | 17.4 | 49.6 | 0.27 | 0.883 | 4.56 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 100 | 8 | -- |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909330号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司废气处理后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表9-3、表9-4、图3-2。

验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上风向布置1个监测点，下风向布置3个监测点，二天六次监测结果表明：非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度），具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表9-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 点胶工序 活性炭 吸附箱 9月17日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.4×103 | 9.3×103 | 9.7×103 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 40.8 | 55.4 | 39.8 | 55.4 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.38 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(13m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.7×103 | 8.7×103 | 8.3×103 | 8.3×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 4.24 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.037 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 7.5 | 达标 |
| 点胶工序 活性炭 吸附箱 9月18日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 9.7×103 | 9.6×103 | 9.5×103 | 9.7×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 37.0 | 40.9 | 53.9 | 53.9 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(13m) | 标态干烟气量，m3/h | 8.6×103 | 8.2×103 | 8.6×103 | 8.6×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 3.55 | 27.0 | 17.7 | 27.0 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.031 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 7.5 | 达标 |

表9-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 D号点 9月17日 | 第1次 | 0.79 | 0.96 | 厂界上风向 D号点 9月18日 | 第1次 | 0.95 | 0.95 |
|  | 第2次 | 0.70 |  |  | 第2次 | 0.93 |  |
|  | 第3次 | 0.96 |  |  | 第3次 | 0.86 |  |
| 厂界下风向 E号点 9月17日 | 第1次 | 0.88 | 1.14 | 厂界下风向 E号点 9月18日 | 第1次 | 1.23 | 1.24 |
|  | 第2次 | 0.88 |  |  | 第2次 | 1.20 |  |
|  | 第3次 | 1.14 |  |  | 第3次 | 1.24 |  |
| 厂界下风向 F号点 9月17日 | 第1次 | 0.93 |  | 厂界下风向 F号点 9月18日 | 第1次 | 0.85 |  |
|  | 第2次 | 0.91 |  |  | 第2次 | 0.85 |  |
|  | 第3次 | 0.92 |  |  | 第3次 | 0.84 |  |
| 厂界下风向 G号点 9月17日 | 第1次 | 0.86 |  | 厂界下风向 G号点 9月18日 | 第1次 | 0.80 |  |
|  | 第2次 | 0.81 |  |  | 第2次 | 1.00 |  |
|  | 第3次 | 0.78 |  |  | 第3次 | 1.00 |  |
| 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.18 | 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.29 |
| 排放限值 |  |  | 4.0 | 排放限值 |  |  | 4.0 |
| 评 价 |  |  | 达标 | 评 价 |  |  | 达标 |
| 监测期间：9月17日风向为西风，风速＜5m/s， 9月18 日风向为西风，风速＜5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-19093317号检验检测报告。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州沪深工艺礼品有限公司厂界东南侧（1号点）、西南侧（2号点）、西北侧（3号点）设置3个噪声测点，于东北侧敏感点设置1个噪声测点（4号点）。9月17日、18日二天厂界各测点昼间监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；4号测点昼间检测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。现场监测时，1号，3号测点主要声源为滴胶车间噪声；其余测点无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 2019年9月17日、18日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17日上午 | 17日下午 | 18日上午 | 18日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 滴胶车间 | 63* | 63* | 63* | 63* | 65 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 61* | 58* | 60* | 60* | 65 | 达标 |
| 3 | 滴胶车间 | 62* | 62* | 62* | 62* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 53* | 53* | 54* | 54* | 60 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909332号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2019年6月用水9.5t，7月份用水10.2t,8月份用水10.3t，废水年排放量为120吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0384t/a、氨氮0.000192t/a，均符合环评提出的控制指标。

9.2.3环保设施去除效果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

9.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表10-6环保设施去除效率监测结果

| 工序 | 检测项目 | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9月17日 | 9月18日 |
| 滴胶工序 | 非甲烷总烃 | 77.7% | 68.2% |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB左右，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界各测点和敏感点噪声均达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合技术改造项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月17日、18日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷达98.8%，100%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司生活污水排入园区统一的化粪池，所以废水在园区污水总排放口采样，排放的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州沪深工艺礼品有限公司废气集气后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物排放限值，排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度）。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州沪深工艺礼品有限公司厂界东南侧、西南侧、西北侧设置3个噪声测点，于东北侧设置1个敏感点噪声测点，9月17日、18日二天厂界各测点昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；东北侧敏感点昼间监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

项目固废为废包装袋、废包装桶、废活性炭、员工生活垃圾。废包装袋由企业收集后原厂家回收；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理。

- 10.2 建议

(1)企业应规范排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物暂存场所、标识、标牌，尽快与有资质单位签订危废处置协议；建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       1-7

附件1                                                       7-7

附件1                                                       5-7

附件1                                                       6-7

附件2                                                      1-2

附件1                                                       3-3

附件2

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 技术改造项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州沪深工艺礼品有限公司年产120吨软胶建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C292 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇小包装印刷工业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■ 新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产120吨软胶 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产120吨软胶 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建（2019）116号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响登记表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州沪深工艺礼品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 〉98.8% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 1 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 9 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州沪深工艺礼品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303275739643684 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业技术改造项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.0096 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 84.9 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0384 |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 4.065 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000192 |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年