温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、

800吨无纺布建设项目竣工环境保护自主验收意见

2019年10月25日，温州鑫鼎盛实业有限公司根据《温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和苍南县环境保护局审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州鑫鼎盛实业有限公司位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢2号，是一家专业从事纸制品、塑料制品生产加工的企业。项目设计生产规模为年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布。主要生产设备有胶印机1台、烫金机1台、无纺布机1台、切纸机3台等。

项目现有员工10人，年工作300天，每天工作8小时，公司内不设食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

温州鑫鼎盛实业有限公司2019年5月委托浙江竟成环境咨询有限公司，编制了《温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价报告表》。同年6月14日，获得温州市生态环境局《关于温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价报告表审查意见的函》(温环苍建（2019）114号，2019年6月14日)。

（三）投资情况

项目实际总投资200 万元，其中环保投入20万元，占总投资10%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布，验收监测期间，生产工况达到设计生产能力的75%以上，工况符合竣工验收监测要求。

二、工程变动情况

经现场核查，除增加一台备用的烫金机外，其余建设项目与环评基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目外排的废水仅为生活污水。目前所在区域污水管网已经建设完毕，生活污水经化粪池预处理后纳管排入龙港镇污水处理厂处理。

（二）废气

项目产生的废气主要为印刷有机废气、洗车水有机废气、润版废气和热熔挤出废气，主要污染物为非甲烷总烃。印刷有机废气、洗车水有机废气、润版废气和热熔挤出废气都是通过印刷机上方经过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。废气处理设施由广州九华机械设备有限公司设计施工，设计风量为15000m3/h。

（三）噪声

项目噪声主要来源于各类生产设备运行噪声。

（四）固体废物

项目固体废物主要为废边角料、废包装桶、废活性炭、废抹布和生活垃圾。废边角料由企业收集后外售综合利用。项目废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理；生活垃圾由环卫部门清理。

四、环境保护设施调试效果和污染物排放情况

1、污染物达标排放情况

（1）废水

验收监测结果表明，温州鑫鼎盛实业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

（2）废气

验收监测结果表明，温州鑫鼎盛实业有限公司废气处理后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。厂界无组织废气非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度）。

（3）厂界噪声

根据实际情况于温州鑫鼎盛实业有限公司厂界东北侧（1号点）、东南侧（2号点）、西北侧（3号点）设置3个噪声测点，于东北侧敏感点设置1个噪声测点（4号点）。9月17日、18日二天厂界各测点昼间监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；4号测点昼间检测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。现场监测时，1号测点主要声源为烫金车间，2号测点主要声源为无纺布车间，3号车间主要声源为印刷车间、无纺布车间，其余测点无明显声源。

2、总量控制情况

经核算，主要污染物的年排放量化学需氧量、氨氮、VOCS，均符合环评提出的控制指标。

五、验收结论

经现场查验，温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，基本具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容，及时公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、继续完善各类环境管理制度，加强对职工的环保教育和车间环境管理，将环保责任落实到人。

3、加强废气收集与处理。按照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017— 2020年）》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《苍南县印刷包装行业整治提升工作实施方案》等文件要求，对有机原辅材料储存、调色、转运、使用等环节，采取措施加强废气收集处理，减少无组织排放。

4、完善废气环保处理设施标志，做好处理设施运行维护工作及台账记录。

5、及时清理处置各类固体废物，规范危废贮存场所，建立转运管理台帐。

验收组成员签字：

温州鑫鼎盛实业有限公司

2019年10月25日

000

温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质

印刷品、800吨无纺布建设项目竣工环境保护

验收监测报告

新鸿HJ综字第1910033号

建设单位：温州鑫鼎盛实业有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年10月

声   明

1、本报告正文共 叁拾贰 页，附件附表共 贰拾壹 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州鑫鼎盛实业有限公司

法人代表：王慕盛

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：朱征宇

报告编写人：郑哲

| 温州鑫鼎盛实业有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p) |
| --- | --- |
| 电话：13780188088 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325800 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢2号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢第2层、第4层 |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	5

3.6 项目变动情况	7

四、整治方案符合性分析	8

五、环境保护设施情况	12

5.1 污染物治理/处理设施	12

5.2 其他环保设施	14

5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

六、建设项目环评报告的主要结论及审批	16

6.1 环评报告的主要结论与建议	16

6.2 审批部门审批决定	17

七、验收执行标准	21

7.1 验收评价标准	21

7.2 总量控制指标	21

八、验收监测内容	22

8.1 环境保护设施调试效果	22

九、质量保证及质量控制	23

9.1 监测分析方法	23

9.2 监测仪器设备	23

9.3 人员资质	24

9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

十、验收监测结果与分析评价	26

10.1 生产工况	26

10.2 环境保护设施调试效果	26

十一、验收监测结论及建议	31

11.1 验收监测结论	31

11.2 建议	32

附件：

1、 温州鑫鼎盛实业有限公司《关于温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价的审批意见》(温州市生态环境局，温环苍建（2019）114号，2019年6月14日)；

2、企业主要生产设备清单及主要原辅材料消耗表、2019年6-8月水量统计表、《验收监测项目基本情况调查表》、《验收监测期间有关情况记录表》。

3、检测报告

附表：项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州鑫鼎盛实业有限公司位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢2号，是一家专业从事纸制品、塑料制品生产加工的企业。企业设计生产规模为年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布。

企业于2019年5月委托浙江竟成环境咨询有限公司，编制了《温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价报告表》。同年6月14日，获得温州市生态环境局《关于温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价的审批意见》(温环苍建（2019）114号，2019年6月14日)。项目于2019年2月开始建设，2019年5月竣工，同时投入生产，实际总投资200 万元，其中环保投入20万元，占总投资10%，目前项目主体工程调试工况稳定，各环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州鑫鼎盛实业有限公司重视该项目竣工验收工作 ，于2019年8月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改<技术改造项目环境保护管理条例>的决定》、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅技术改造项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年9月16日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于9月17日、18日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于9月18日至9月24日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《技术改造项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日修改)；

2.2《关于发布技术改造项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布技术改造项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省技术改造项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《技术改造项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市技术改造项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7温州市生态环境局《关于温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价的审批意见》(温环苍建（2019）114号，2019年6月14日)；

2.8《温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目环境影响评价报告表》（浙江省竟成环境咨询有限公司，2019年5月）；

2.9温州鑫鼎盛实业有限公司《检测委托单》(2019年8月30日)；

2.10温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22幢2号（经纬度：N27°34′5.32″ ，EE120°33′52.58″）。企业西侧紧邻温州沪深工艺礼品有限公司；南侧为园区第21幢厂房；东侧为园区内道路（兴联路）；北侧为园区仓库。距离项目厂界最近敏感点为东北侧60m的居民区。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°34′5.32″，E120°33′52.58″

图3-1 项目地理位置图

点位示意图

3

4

1

2

★为废水监测点

◎为有组织废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资200万元，员工10人，年工作300天，每天工作8小时，公司内不设食宿。设计年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布，现实际已达年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸质印刷品 | 80万㎡/a | 80万㎡/a |
| 2 | 无纺布 | 800t/a | 800t/a |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印机 | 1 | 1 | / | / |
| 2 | 烫金机 | 1 | 2 | / | 一台备用 |
| 3 | 无纺布机 | 1 | 1 | / | / |
| 4 | 切纸机 | 1 | 1 | / | / |

N

3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评数量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白板纸 | 80万㎡/a | 80万㎡/a | / |
| 2 | PP颗粒 | 800t/a | 800t/a | / |
| 3 | 杭华胶印油墨 | 3.6t/a | 3.6t/a | / |
| 4 | 洗车水 | 0.02t/a | 0.02t/a | / |
| 5 | 润版液 | 0.4t/a | 0.4t/a | / |

- 3.4 水源及水平衡

企业产生的废水仅为生活污水，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管送至龙港镇污水处理厂处理。根据企业统计，企业2019年6月用水11.8t，7月份用水11.9t,8月份用水12.3t，排污系数按0.8计，废水排放量9.6t/月。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

入管网115.2 t/a

损耗2.4t/月

用水12t/月

废水9.6t/月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

企业主要生产纸制品印刷和无纺布，生产工艺流程及产物环节见图3-4，图3-5具体工艺说明如下：

1.纸制品印刷工艺

切纸：将外购的白板纸放入切纸机中切割成所需的大小与形状，此过程会产生固废和噪声。

胶印印刷：将外购的纸板放入平板胶印机，并将油墨（本项目使用为杭华胶印油墨）调配好倒入油墨槽中，根据厂家提供的PS版进行轮转印刷（本项目PS版外协加工），此过程主要产生废气和噪声。

烫金：烫金是一种不用油墨的特殊印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装载烫印机上的模板，使印刷品和电化铝箔在短时间内受压，将金属箔的图文转印到被烫印品。烫金温度较低，烫金加工过程中，电化铝箔具有耐高温的性能，此外，烫金工序中不需要添加任何有机溶剂，因此烫金过程中无生产废气产生。

打包入库：将印刷好的产品打包入库。

外购白板纸

切纸

固废、噪声

胶印印刷

固废、噪声

烫金

打包入库

图3-4 纸制品印刷工艺流程图及产污环节图

2、无纺布生产工艺

热熔挤出：将PP 颗粒放入螺杆挤压装置中，将物料在 140-180 摄氏度下融化成体，此过程会产生废气和噪声。

牵引拉伸：将融化后的塑料液送进牵引拉伸箱体，然后采用空气动力，将塑料液拉伸成符合规格的细丝。

铺网卷取：通过空气动力将生产的细丝吸附在网帘装置上集聚成网，最后通过卷绕机卷绕成筒。

分切：按照产品规格利用分切机对无纺布进行分切包装，此过程会产生固废和噪声。

PP颗粒

热熔挤出

废气、噪声

牵引拉伸

铺网卷曲

分切包装

固废、噪声

图3-5 无纺布生产工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

- 经现场调查确认，企业建设情况与环评内容一致，无变动情况。

  - 四、符合性分析

- 对照《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、《关于印发温州市七类行业整治提升行动方案（2018—2020年）的通知》（温政办〔2018〕99号）、苍政办（2019）18号文件中的《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》，企业整治要求详见表4-1、表4-2。

表4-1《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》企业整治要求对照表

| - 内容 | - 序号 | - 判断依据 | - 本项目 | - 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 源头控制 | - 1 | - 设备洗车采用低挥发和高沸点的清洁剂（环保洗车水或 W/O 清洗乳液等）替代汽油等高挥发性溶剂 | 项目所用的洗车水成分主要由活性单体，表面活性剂及助剂组成，不使用汽油等高挥发溶剂 | - 符合 |
|  | - 2 | 使用单一组分溶剂的油墨 | 项目使用油墨为胶印油墨，基本无挥发性组分 | - 符合 |
|  | - 3 | 使用通过中国环境标志产品认证的油墨、胶水、清洗剂等环境友好型原辅料 | - 项目使用油墨为胶印油墨 | - 符合 |
|  | - 4 | 平板印刷企业采用无/低醇化学溶剂的润版液(醇含量不多于 5%) | 本项目所用润版液的有机成分为乙醇，其含量约为5% | - 符合 |
| - 过程控制 | - 5 | 单种挥发性物料日用量大于 630L，该挥发性物料采用储罐集中存放，储罐物料装卸设有平衡管的封闭装卸系统 | 企业原辅材料采取密封存储和密闭存放，日用量远低于 630L | - 符合 |
|  | - 6 | 未采用储罐存放的所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料应采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 | 企业原辅材料采取密封存储和密闭存放，不涉及危化品 | - 符合 |
|  | - 7 | 溶剂型油墨（光油或胶水）、稀释剂等调配应在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 | 不涉及调配作业等 | - 符合 |
|  | - 8 | 即用状态下溶剂型油墨日用量大于 630L 的企业采用中央供墨系统 | 企业原辅材料采取密封存储和密闭存放，日用量远低于 630L | - 符合 |
|  | - 9 | 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 | 本项目无集中供料系统，原辅料转运过程中采用密闭容器封存 | - 符合 |
|  | - 10 | 无集中供料系统的涂墨、涂胶、上光油等作业应采用密闭的泵送供料系统。 | 本项目无集中供料系统，印刷等作业采用泵送供料系统 | - 符合 |
|  | - 11 | 应设置密闭的回收物料系统，印刷、覆膜和上光作业结束应将剩余的所有油墨（光油或胶水）及含 VOCs 的辅料送回调配间或储存间 | 设置密闭的回收物料系统，印刷作业结束将剩余的所有含VOCs的辅 料送回调配间或储存间 | - 符合 |
|  | - 12 | 企业实施绿色印刷 | - / | - / |
| - 废气收集 | - 13 | 调配、涂墨、上光、涂胶及各过程烘干废气收集处理 | 各废气收集处理 | 符合 |
|  | - 14 | 印刷和包装企业废气总收集效率不低于 85% | / | / |
|  | - 15 | VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 | - 要求企业予以落实 | - / |
| - 废气处理 | - 16 | 优先回收利用高浓度、溶剂种类单一的有机废气 | / | / |
|  | - 17 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，烘干类废气处理设施总净化效率不低于 90% | 本项目使用油墨为胶印油墨，不属于溶剂型油墨 | - 符合 |
|  | - 18 | 使用溶剂型油墨（光油或胶水）的生产线，调配、上墨、上光、涂胶等废气处理设施总净化效率不低于 75% | 本项目使用油墨为胶印油墨，不属于溶剂型油墨 | - 符合 |
|  | - 19 | 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合 HJ/T 1-92 要求的采样固定位装置，废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求 | - 项目已设置采样口。根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | - 符合 |
| - 环保管理 | - 20 | - 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 21 | - 落实监测监控制度，企业每年至少开展 1 次 VOCs 废气 处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控 浓度监测不少于 1 次。监测需委托有资质的第三方进行， 监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总 烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算 VOCs 处理效率 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 22 | - 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括 使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |
|  | - 23 | - 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 | - 本报告要求企业予以落实 | - / |

表4-2《苍南县包装印刷、再生棉行业污染治理指导意见》企业整治要求对照表

| - 内容 | - 序号 | - 判断依据 | - 本项目 | - 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生产合法性 | - 1 | 执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度 | 本项目已编制环境影响报告表，并且正进行环保竣工验收 | - / |
| - 废气处理 | - 2 | 印刷、上光、涂胶和烘干等所有产生挥发性有机废气的印刷工段要对生产工艺装置进行密闭收集废气，确实无法密闭的，应当采取措施减少废气排放（如半密闭收集废气，尽量减少开口） | 本项目印刷工序已设置独立操作间，并对操作间废气进行收集 | - 符合 |
|  | - 3 | 油墨等原辅料的调配、分装作业必须在独立空间内完成，要密闭收集废气，使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | 使用后的油墨、溶剂桶应加盖密封 | - 符合 |
|  | - 4 | 无集中供料系统的印刷、涂胶、上光油等作业应采取密闭供料 | 本项目印刷工序已设置独立操作间，并对操作间废气进行收集 | - 符合 |
|  | - 5 | 密闭、半密闭排风罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)，确保废气有效收集 | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | - 6 | 印刷车间通风装置的位置、功率设计合理，不影响印刷废气的收集《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008) | 本项目废气能够有效收集 | - 符合 |
|  | - 7 | 挥发性有机废气收集、输送、处理、排放等方面工程建设应符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求 | 本项目废气收集、输送、处理、排放符合相关规定 | - 符合 |
|  | - 8 | 挥发性有机废气处理设施，有效处理废气，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-2008)及环评相关要求 | 根据检测结果显示，废气排放符合相关要求 | - 符合 |
| - 废水处理 | - 9 | 实行雨污分流，雨水、生活污水、生产废水（包括废气处理产生的废水）收集、排放系统相互独立、清楚，晒版、洗车工序生产的废水及其他生产废水，采用明管收集 | 本项目仅产生生活污水，无生产废水产生；且雨污已实施分流 | - 符合 |
|  | - 10 | 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)及环评要求 | - 本项目废水能够达标排放 | - 符合 |
| - 废气收集 | - 11 | 各类废渣、废桶等属危险废物的，要规范贮存，设置危险废物警示性标志牌 | 本项目已设置危险废物暂存区，建议企业完善警示性标牌 | / |
| - 环保管理 | - 12 | 危险废物应委托有资质的单位利用处置，执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 | 本报告建议企业尽快落实危险废物处置单位 | / |
|  | - 13 | 定期开展废气污染检测，废气处理设施需监测进、出口浓度 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
|  | - 14 | 生产空间功能区、生产设备布局合理，生产现场环境整洁卫生、管理有序 | - 本报告要求企业后续生产予以落实并保持 | - / |
|  | - 15 | 建有废气处理设施运行工况监控系统和环保管理信息平台 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |
|  | - 16 | 企业建立完善相关台账，记录污染处理设施运行、维修情况，如实记录含有机溶剂原辅料的消耗台账，包括使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等，台账保存期限不少于三年 | - 本报告要求企业后续生产予以落实 | - / |

- 五、环境保护设施情况

- 5.1 污染物治理/处理设施

5.1.1 废水

项目外排的废水仅为生活污水。目前所在区域污水管网已经建设完毕，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管排入龙港镇污水处理厂处理。废水来源及处理方式见表5-1。

表5-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | COD、NH3-N | 间歇 | 化粪池 | 龙港镇污水处理厂 |

5.1.2 废气

①印刷废气

本项目在印刷过程中产生一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），由印刷机上方经过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

②洗车废气

本项目印刷机在开停机、维修、更换油墨时需沾有洗车水的抹布擦拭清洗印刷机滚筒等，印刷机擦拭过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）由印刷机上方经过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

③润版废气

本项目印刷机在印刷过程中使用润版液清洗印版，清洗过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）由印刷机上方经过集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

④热熔挤出废气

项目在热熔挤出过程中会产产生一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），由无纺布机热工挤压段上方经集气罩收集后进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

废气来源及处理方式见表5-2。

表5-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 非甲烷总烃 | UV光氧催化+活性炭吸附 | 15米 | 400*400 500*500 | 环境 |

5.1.3 噪声

项目主要噪声源来自各机械设备的运行，距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表5-3。

表5-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板胶印机 | 75-80 | 室内、设备维护 |
| 2 | 切纸机 | 70-75 | 室内、设备维护 |
| 3 | 风机 | 75-85 | 室内、设备维护 |
| 4 | 烫金机 | 70-75 | 室内、设备维护 |
| 5 | 无纺布机 | 75-85 | 室内、设备维护 |

5.1.4 固(液)体废物

项目主要固废为：废边角料、废包装桶、废活性炭、废抹布和生活垃圾。

生产过程中产生的废边角料由企业收集后外售综合利用。项目废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理。生活垃圾由环卫部门清理。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 原料使用 | 一般固废 | 0.6t/a | 0.6t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废包装桶 | 原料使用 | 危险固废 | 0.27t/a | 0.27t/a | 委托浦江三阳环保科技再生中心处理 |
| 3 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | 1.55t/a | 1.55t/a | 委托温州市环境发展有限公司 |
| 4 | 废抹布 | 擦拭 | 危险固废 | 0.1t/a | 0.1t/a |  |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 1.5t/a | 1.5t/a | 委托环卫清运 |

- 5.2 其他环保设施

5.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

5.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

5.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 5.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算200万元，实际投资200万元，其中环保设施投资20万元，占总投资额的10%。该公司已制定有环保管理制度。

温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评批复要求、实际建设情况见表5-5。

表5-5 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管送至龙港镇污水处理厂处理，纳管执行污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 | 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 | 项目产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，最终进入龙港镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。 |
| 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准浓度限值。 | 项目非甲烷总烃、颗粒物等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(CB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准，乙酸乙酯、异丙醇等最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(CB/T3840-91）中工艺废气排放标准制定方法来计算 | 采用总风量10000Nm3/h 的风机进行抽风，通过布设的引风管道收集后统一汇总进入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15m 高排气筒达标排放。 |
| 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 | 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声及敏感点均能达标排放。 |
| 本项目产生的一般固废处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。 危险固废执行《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准。 | 一般固废执行《一-般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。 | 生产过程中产生的废包装袋由企业收集后外售综合利用。项目废包装桶和废活性炭由企业委托有相应危废处置资质单位处理。生活垃圾由环卫部门清理。 |

- 六、技术改造项目环评报告的主要结论及审批

- 6.1 环评报告的主要结论与建议

6.1.1 环境影响评价结论

- (1)大气环境影响分析

根据预测，本项目非甲烷总经的最大落地浓度均低于相关空气污染物浓度限值，敏感点位非甲烷总经的贡献质量浓度均低于相关空气污染物浓度限值，因此，本项目持放废气对周围环境及敏感点影响不大。

- （2）水环境影响分析结论

- 本项目不涉及生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排入龙港污水处理厂达到一级A 标准后排放，不会对周围的地表水环境产生明显影响。

- （3）噪声环境影响分析结论

本项目产生的噪声对周围环境及敏感点的影响不大，可满足相应声环境功能区标准要求。

（4）固体废物影响分析结论

企业在运营期的主要固体废物为员工生活垃圾、废边角料、废包装桶、废活性炭、废抹布等。项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废边角料收集后外售综合利用；废装桶、废抹布、废活性炭收集后委托具有相应的危险废物资质单位进行处置。通过对固体废物减量化、资源化、无害化处置，本项目产生的固体废物对环境影响较小。

6.1.2 建议

（1）环保治理资金到位

本项目应确保环保资金到位，落实废水、废气、噪声、固废等污染防治措施。

- 加强环保管理

- 条件具备时引进环保管家服务，由专业团队对污染物排放特别是危险废物进行规范化管理，提高管理效率，降低环境风险。

（3）大力推行清洁生产

选用先进的工艺、设备，落实节能、节电、节水措施，把污染控制从原先的末端治理向生产的全过程转移和延伸，防范于未然。

6.1.3 环境影响评价总结论

温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目位于苍南县龙港镇小包装印刷工业园区22 幢2号。企业成立时间较早，因历史原因，本项目被划入“人居环境保障区”，暂不符合环境功能区划要求，无法办理审批。为此苍南县环境保护局出台了《苍南县环境功能区划调整前过渡期部分项目环评审批指导意见》 （苍环发[2018]17号）。

- 经过苍南县龙港镇人民政府审查确认，本项目符合过渡期管理要求，符合过渡期审批条件，根据指导意见，过渡管理期限暂定为3年，本次报告主要为企业完善环保手续，作为过渡期内相关部门环境管理的依据。本项目排放的污染物，采取本环评提出的防治措施后，可做到达标排放，可维持现状环境质量，符合总量控制指标原则。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 6.2 审批部门审批决定

温州市生态环境局于2019年6月13日(温环苍建（2019）116号)对本项目的审批意见，具体如下：

温州冠宝印业有限公司等90家企业：

由浙江竟成环境咨询有限公司、浙江清雨环保工程技术有限公司分别编制的《温州冠宝印业有限公司年产180万m不干胶贴纸建设项目环境影响报告表》等90 家企业（名单附后）环评报告表（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对项目进行审查和公示，提出审批意见如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意各《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

二、该 90 家企业位于苍南县龙港镇南城路小包装印刷工业园区内，各企业具体位置、原辅料、生产规模、设备、工艺流程及周边环境等详见各企业的《报告表》

三、项目主要污染物执行标准：

1.废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 生产废水中含第一类污染物的，第一类污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度。

2.非甲烷总烃、颗粒物等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(CB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准，乙酸乙酯、异丙醇等最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(CB/T3840-91）中工艺废气排放标准制定方法来计算。

3. 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、一般固废执行《一-般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单（2013年）相关规定。

四、各企业应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1.项目排水实施雨污分流。废水须经配套污水处理设施预处理达到纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。使用生产冷却水的企业、冷却水应循环使用，不外排。

2.项目中产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动(主要为印刷、复合、上光、覆膜、上色涂布、涂胶、熔融挤出等工序），应在密闭空间或者设备进行；挥发性有机废气须经高效集气、处理达标后通过排气筒高空排放，排气筒位置、高度应符合《报告表》要求及相关规定。项目须按《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》（浙环发（2017）41号）及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。

3.合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪减震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

4.各类固废须妥善处置或利用，一般生产固废经妥善收集后综合利用；危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施；生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

五、各企业污染物总量控制指标须严格按相关规定削减替代或交易取得。涉及到生产废水总量指标的企业，需通过排污权总量交易取得后才能投入生产。

六、 《报告表》经批准后，各企业建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，一经查实，该企业审批意见即时废止。

七、根据苍南县人民政府常务会议([2018]6号）精神和《苍南县环境功能区划调整前过渡期部分项目环评审批指导意见》(苍环发[2018]17号）的要求，取得的环评审批文件有效期原则上为3年，各企业如有特殊原因需要延续的，须报县人民政府同意，一般不超过5年。本意见作为项目环境功能区划调整前过渡期生产的依据。过渡期间，龙港镇人民政府应主动避免在项目周边新建商住、科教、医疗等环境敏感项目，同事你单位须积极配合龙港镇城镇总体规划实施，项目生产与规划实施冲突时， 你单位须无条件关闭或搬迁。

八、各企业须严格执行环保“三同时”制度。项目配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

九、各企业对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

十.各企业若对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向温州市人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 七、验收执行标准

- 7.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L |  |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 排放浓度 | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率 (15米) | 10 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 65 | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准 |
|  | 敏感点噪声 |  | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

- 7.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为COD0.006t/a、NH3-N 0.0006t/a，VOCS 0.062t/a。

- 八、验收监测内容

- 8.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表8-1。

表8-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 废水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、 TN、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TP、TN | 现场平行样，抽样 1天，1次 |
| 生产 废气 | B | 有机废气 净化前排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | C | 有机废气 净化后排气筒 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | D-G | 厂界上下风向 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-3 | 厂界四周 | 厂界噪声(等效声级) | 监测2天，每天 上下午各1次 |
|  | 4 | 敏感点 | 敏感点噪声 | 监测2天，每天 上下午各1次 |

- 九、质量保证及质量控制

- 9.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表9-1：

表9-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | TN | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.04 mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604—2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 9.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表9-2：

表9-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 9.3 人员资质

技术改造项目验收参与人员见表9-3：

表9-3 技术改造项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱征宇 | 评价室检测员 | XH201819 |
| 报告编制人 | 郑哲 | 评价室检测员 | XH201718 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 黄海燕 | 技术负责人/工程师 | XH201511 |
| 其他成员 | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 庄安琪 | 分析室检测员 | XH201825 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 鲍靖浩 | 分析室检测员 | XH201922 |
|  | 周玲玲 | 分析室检测员 | XH201910 |
|  | 吴敏 | 分析室检测员 | XH201818 |
|  | 戴双萍 | 分析室检测员 | XH201902 |
|  | 陈虹 | 分析室主任 | XH201721 |

- 9.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的 全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表9-4。

表9-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1909330-008 | COD | 90 | 85 | 2.86 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 4.26 | 4.22 | 0.5 | ≤10 | 符合 |
|  | TP | 0.817 | 0.869 | 3.08 | ≤5 | 符合 |
|  | TN | 4.32 | 4.51 | 2.15 | ≤5 | 符合 |

- 9.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 9.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表9-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年9月17日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年9月18日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 十、验收监测结果与分析评价

- 10.1 生产工况

2019年9月17日、18日验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目的生产负荷皆高于97.3%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表10-1。

表10-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 9月17日 | 纸质印刷品 | 0.260万㎡ | 97.3% | 80万㎡/a 0.267万㎡/d | 300天 |
| 9月18日 |  | 0.262万㎡ | 98.1% |  |  |
| 9月17日 | 无纺布 | 2.63t | 98.5% | 800t/a 2.67t/d |  |
| 9月18日 |  | 2.61t | 97.8% |  |  |

- 10.2 环境保护设施调试效果

10.2.1污染物达标排放监测结果

10.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值，监测结果详见表10-2。

表10-2 生活废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油类(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水总排放口 9月17日 | 09:41 | 7.17 | 97 | 4.13 | 18.7 | 51.3 | 0.28 | 0.782 | 5.43 |
|  | 11:22 | 7.14 | 82 | 3.71 | 17.4 | 51.0 | 0.27 | 0.949 | 4.87 |
|  | 13:17 | 7.19 | 95 | 4.03 | 18.7 | 46.3 | 0.27 | 0.846 | 5.04 |
|  | 14:52 | 7.15 | 88 | 3.95 | 18.2 | 52.3 | 0.28 | 0.885 | 4.43 |
|  | 平均值 | —— | 90.5 | 3.96 | 18.3 | 50.2 | 0.28 | 0.866 | 4.94 |
| 园区污水总排放口 9月18日 | 09:27 | 7.10 | 82 | 4.30 | 18.0 | 48.7 | 0.27 | 0.843 | 4.42 |
|  | 11:12 | 7.12 | 77 | 3.98 | 17.0 | 50.0 | 0.27 | 0.918 | 4.74 |
|  | 13：24 | 7.16 | 70 | 4.17 | 16.0 | 48.3 | 0.26 | 0.927 | 4.64 |
|  | 14:59 | 7.13 | 88 | 4.24 | 18.5 | 51.3 | 0.29 | 0.843 | 4.42 |
|  | 平均值 | —— | 79.3 | 4.17 | 17.4 | 49.6 | 0.27 | 0.883 | 4.56 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 400 | 100 | 8 | -- |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909333号检测报告。

10.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司废气处理后排气筒的废气监测结果中，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准。具体监测结果及监测点位见表10-3、表10-4、图3-2。

验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界上风向布置1个监测点，下风向布置3个监测点，二天六次监测结果表明：非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度），具体监测结果及监测点位见表10-4、图3-2。

表10-3排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 印刷工序 UV光解+活性炭吸附器 9月17日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.4×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 29.2 | 16.5 | 30.4 | 30.4 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.16 | 0.089 | 0.16 | 0.16 | —— | —— |
| 印刷工序 UV光解+活性炭吸附器 9月17日 | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 7.43 | 4.99 | 6.67 | 7.43 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.082 | 0.055 | 0.073 | 0.082 | 10 | 达标 |
| 印刷工序 UV光解+活性炭吸附器 9月18日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.4×103 | 5.4×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 23.0 | 18.2 | 12.8 | 23.0 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.12 | 0.096 | 0.068 | 0.12 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | 1.1×103 | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 排放浓度，mg/m3 | 4.81 | 5.04 | 5.06 | 5.06 | 120 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 排放速率，kg/h | 0.053 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 10 | 达标 |

表10-4 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 D号点 9月17日 | 第1次 | 0.86 | 0.86 | 厂界上风向 D号点 9月18日 | 第1次 | 0.70 | 0.86 |
|  | 第2次 | 0.86 |  |  | 第2次 | 0.66 |  |
|  | 第3次 | 0.85 |  |  | 第3次 | 0.86 |  |
| 厂界下风向 E号点 9月17日 | 第1次 | 0.86 | 1.09 | 厂界下风向 E号点 9月18日 | 第1次 | 0.80 | 1.08 |
|  | 第2次 | 0.87 |  |  | 第2次 | 1.07 |  |
|  | 第3次 | 1.09 |  |  | 第3次 | 0.55 |  |
| 厂界下风向 F号点 9月17日 | 第1次 | 0.73 |  | 厂界下风向 F号点 9月18日 | 第1次 | 0.74 |  |
|  | 第2次 | 0.67 |  |  | 第2次 | 0.63 |  |
|  | 第3次 | 0.62 |  |  | 第3次 | 1.07 |  |
| 厂界下风向 G号点 9月17日 | 第1次 | 0.58 |  | 厂界下风向 G号点 9月18日 | 第1次 | 0.65 |  |
|  | 第2次 | 0.60 |  |  | 第2次 | 0.53 |  |
|  | 第3次 | 0.60 |  |  | 第3次 | 1.08 |  |
| 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.23 | 下风向与上风向浓度差值 |  |  | 0.22 |
| 排放限值 |  |  | 4.0 | 排放限值 |  |  | 4.0 |
| 评 价 |  |  | 达标 | 评 价 |  |  | 达标 |
| 监测期间：9月17日风向为西风，风速＜5m/s， 9月18 日风向为西风，风速＜5m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909334号检验检测报告。

10.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于温州鑫鼎盛实业有限公司厂界东北侧（1号点）、东南侧（2号点）、西北侧（3号点）设置3个噪声测点，于东北侧敏感点设置1个噪声测点（4号点）。9月17日、18日二天厂界各测点昼间监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；4号测点昼间检测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。现场监测时，1号测点主要声源为烫金车间，2号测点主要声源为无纺布车间，3号车间主要声源为印刷车间、无纺布车间，其余测点无明显声源。具体监测结果及监测点位见表10-5、图3-2。

表10-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 2019年9月17日、18日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17日上午 | 17日下午 | 18日上午 | 18日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 烫金车间 | 60* | 62* | 61* | 60* | 65 | 达标 |
| 2 | 无纺布车间 | 62* | 63* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 3 | 印刷车间、 无纺布车间 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 53* | 54* | 54* | 53* | 60 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1909335号检测报告。

10.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的监测期间水量统计，企业2019年6月用水11.8，7月份用水11.9t,8月份用水12.3t，废水年排放量为144吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0576t/a、氨氮0.000576t/a，VOCS 0.062t/a，均符合环评提出的控制指标。

10.2.3环保设施去除效果

10.2.3.1 废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，主要污染物经处理后均达标排放。

10.2.3.2 废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

10.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在70~85dB左右，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界各测点和敏感点噪声均达标排放。

- 十一、验收监测结论及建议

- 11.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合技术改造项目竣工环境保护验收监测条件，2019年9月17日、18日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷皆高于97.3%，生产工况符合验收调查监测的要求。

11.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司生活污水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的浓度限值。

11.1.2 废气监测结论

验收监测期间，温州鑫鼎盛实业有限公司废气集气后排气筒的废气监测结果中非甲烷总烃排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)大气污染物排放限值，排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；厂界无组织废气非甲烷总烃浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)中新污染源的无组织排放监控浓度（厂界浓度）。

11.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州鑫鼎盛实业有限公司厂界东北侧（1号点）、东南侧（2号点）、西北侧（3号点）设置3个噪声测点，于东北侧敏感点设置1个噪声测点（4号点）。9月17日、18日二天厂界各测点昼间监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准；4号测点昼间检测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

11.1.4 固体废物核查结论

项目固废为废包装袋、废包装桶、废活性炭、员工生活垃圾。废包装袋由企业收集后自行外卖处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废包装桶委托浦江三阳环保科技再生中心处理，废活性炭和废抹布委托温州市环境发展有限公司统一处理。

11.1.5 污染物排放总量

企业废水年排放量为144吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.0576t/a、氨氮0.000576t/a，废气主要污染物的年排放量VOCS 0.062t/a，均符合环评提出的控制指标

- 11.2 建议

(1)进一步完善废气处理设施，提高废气收集率，规范排放口，建立规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物暂存场所、标识、标牌，尽快与有资质单位签订危废处置协议；建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       1-7

附件1                                                       2-7

附件1                                                       3-7

附件1                                                       4-7

附件1                                                       5-7

附件1                                                       6-7

附件1                                                       7-7

附件2                                                      1-4

附件1                                                       3-3

附件2                                                      2-4

附件2                                                      3-4

附件2                                                      4-4

附件3                                                      1-9

附件3                                                      2-9

附件3                                                      3-9

附件3                                                      4-9

附件3                                                      5-9

附件3                                                      6-9

附件3                                                      7-9

附件3                                                      8-9

附件3                                                      9-9

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 技术改造项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州鑫鼎盛实业有限公司年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C2319 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇小包装印刷工业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■ 新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产80万㎡纸质印刷品、800吨无纺布 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江竟成环境咨询有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 温州市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 温环苍建（2019）116号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响登记表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州鑫鼎盛实业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 〉97.3% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 16 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，8h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州鑫鼎盛实业有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 913303275739643684 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业技术改造项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.01152 |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 84.9 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.0576 |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 4.065 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.000576 |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年