温州鼎吉能源有限公司集中供热项目

竣工环境保护自主验收意见

2019年4月29日，温州鼎吉能源有限公司根据《温州鼎吉能源有限公司集中供热项目竣工环境保护验收调查报告》（新鸿HJ综字第19111号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、验收技术规范、环评文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州鼎吉能源有限公司集中供热项目建设地点位于平阳县水头镇制革基地B-11C-1地块。项目占地面积3339m2，总建筑面积2751.95m2，场地内共布置一座锅炉房（1层）与一座研发车间（5层），项目引进1台25t/h燃煤锅炉与1台辅助35t/h燃煤锅炉，建成后日产供热蒸汽720吨。

企业现有职工16人，厂内不设食宿，实行两班制，单班12小时生产。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2017年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表》，并于2017年8月14日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]105号)。项目于2017年8月开工建设，2018年4月竣工，同时投入试生产。

（三）投资情况

项目实际总投资3400万元，其中环保投资700万元，占总投资额的20.6%。

（四）验收范围

本次验收的范围为温州市平阳县环境保护局审批的平环建〔2017〕105号文中的温州鼎吉能源有限公司集中供热项目。

二、工程变更情况

根据现场踏勘和验收监测报告，项目于2017年9月审批，在建设过程中为了响应2018年9月25日出台的《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划打赢》（浙政发（2018）35号）中规定的淘汰35吨/时以下燃煤锅炉的相关规定，项目的一台35吨/时燃煤锅炉变更为35.8吨/时燃煤锅炉，项目其它部分的建设、性质、建设地点与环评及批复意见基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目产生污水主要为生活污水、炉渣冷却水、锅炉排污水、脱硫水和蒸汽冷凝水。炉渣冷却水、锅炉排污水和脱硫水排入灰水沉淀系统，加药处理并沉淀后上清液回脱硫塔；蒸汽冷凝水在转化为蒸汽之前经过树脂交换器净化，作为园区制革企业的生产用水；项目生活污水委托平阳县和佳污水处理有限公司清运处理，处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排放鳌江。

(二)废气

项目主要废气为锅炉废气。锅炉废气经布袋除尘器+脱硫塔处理达标后引至45米高空排放。

煤场四周建设了固定挡风墙和抑尘网，煤堆周围设置了喷淋装置，定时向煤堆洒水；装卸作业在无风或小风时间进行，且在装卸过程中用水进行喷淋降尘，在风速过大时停止装卸作业。

（三）噪声

项目噪声主要来源于锅炉房的风机及水泵。项目通过合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，加强减震降噪措施

（四）固体废弃物

项目产生的固废主要为炉渣、烟尘、灰泥、生活垃圾、废树脂、污泥和废活性炭。炉渣、烟尘、灰泥经收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭、废树脂和污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

温州新鸿检测技术有限公司于2019年4月8日、9日在温州鼎吉能源有限公司正常生产的情况下，组织对该项目进行现场监测。监测期间该项目生产工况正常，主要生产设备均投入使用，生产负荷达到设计生产能力的75%以上，环境保护设施运行正常，满足验收监测的要求。

（一）污染物达标排放情况

（1）废气

验收监测结果表明，验收监测期间项目废气净化后排气筒的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度和汞及其化合物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准限值，排气筒高度为45米。

验收监测结果表明，验收监测期间项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

（2）噪声

验收监测结果表明，验收监测期间厂界东北侧、西北侧、西南侧、东南侧4个测点昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，西南侧、东南侧两个测点夜间噪声监测结果均达标。

（3） 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为炉渣、烟尘、灰泥、生活垃圾、废树脂、污泥和废活性炭。炉渣、烟尘、灰泥经收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭、废树脂和污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置。

（二）污染物排放总量

企业全厂全年废水年排放量为217.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.02176t/a、氨氮0.003264t/a；废气年排放量二氧化硫3.0528t/a、氮氧化物68.352t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场查验，温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施按环境影响报告书的要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。验收工作组经审议，该项目通过环境保护设施竣工验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容。及时公开环境信息，公示竣工验收监测报告和验收意见。

2、完善环保设施标识牌与污染治理设施的运行管理，建立环保处理设施运行台账，定期检查、维护，确保污染物稳定达标，减少无组织排放。

3、加强职工环保教育培训和车间环境管理，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

4、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台账和相应制度。

5、完善在线监控设施，做好日常维护。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

温州鼎吉能源有限公司验收工作组

2019年4月29日

jiu

温州鼎吉能源有限公司

集中供热项目竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19111号

建设单位：温州鼎吉能源有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年4月

声   明

1、本报告正文共 贰拾伍 页，附件附表共 贰拾贰 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：温州鼎吉能源有限公司

法人代表：金显同

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：叶如伦

报告编制人：钱安勉

| 温州鼎吉能源有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) （统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13567716168 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：平阳县水头镇麻园村金园大道7号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层） |

目   录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	2

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	7

四、环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

五、建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定	13

六、验收执行标准	16

6.1 验收评价标准	16

6.2 总量控制指标	16

七、验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

八、质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器设备	18

8.3 人员资质	18

8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

九、验收监测结果与分析评价	20

9.1 生产工况	20

9.2 环境保护设施调试效果	20

十、验收监测结论及建议	24

10.1 验收监测结论	24

10.2 建议	25

附件：

1、《关于温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]105号，2017年8月14日)；

2、企业主要生产设备及主要原辅材料消耗表、2018年10月至12月用水量、污水处理协议、危废处置协议；

3、温州鼎吉能源有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

4、温州鼎吉能源有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

5、检测报告。

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 一、验收项目概况

温州鼎吉能源有限公司集中供热项目，建设地点位于平阳县水头镇制革基地B-11C-1地块。项目占地面积3339m2，总建筑面积2751.95m2，场地内共布置一座锅炉房（1层）与一座研发车间（5层），项目引进1台25t/h燃煤锅炉与1台辅助35t/h燃煤锅炉，建成后日产供热蒸汽720吨。企业于2017年7月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表》，并于2017年8月14日通过平阳县环境保护局审批(平环建[2017]105号)。2017年8月开工建设，2018年4月竣工，同时投入试生产。项目实际总投资3400万元，其中环保投资700万元，占总投资额的20.6%。目前项目主体工程调试工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

温州鼎吉能源有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年3月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年3月13日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年4月8日、9日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于4月10日至12日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编写了本验收监测报告。

- 二、验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修订版)；

2.5《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表的审查意见》(平阳县环境保护局，平环建[2017]105号，2017年8月14日)；

2.8《温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年7月)；

2.9温州鼎吉能源有限公司《检测委托单》(2019年3月11日)；

2.10温州鼎吉能源有限公司集中供热项目竣工环保验收监测方案。

- 三、工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于平阳县水头镇麻园村金园大道7号（经纬度：N27°37′15.93″，E120°18′52.31″）。企业厂区东侧为温州精东皮革有限公司厂区，南侧和西侧为空地，北侧为温州伟业宠物用品有限公司。最近的现状敏感点为西侧58m处的麻园村民房。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°37′15.93″E120°18′52.31″

N

图3-1 项目地理位置图

温州伟业宠物有限公司

工业用地

工业用地

温州精东皮革有限公司

办公楼

生产车间

温州鼎吉能源有限公司

锅炉废气处理

D

E

F

G

门卫

◎为有组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

◎A

◎C

◎B

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资3400万元，员工定员16人，厂内不设食宿，实行两班制，单班12小时生产。设计日产供热蒸汽720吨，现实际已达到日产供热蒸汽580吨的生产能力，详见表3-1；项目主体生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽 | 720t/d | 580t/d |

表3-2 项目主体生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35t/h锅炉 | 1 | 1 | SZL35-1.25AII |
| 2 | 25t/h锅炉 | 1 | 1 | SZL25-1.25AII |
| 3 | 鼓风机 | 2 | 2 | GG20-15右0° |
| 4 | 引风机 | 2 | 2 | GG20-15右0° |
| 5 | 干式脉冲布袋除尘器 | 2 | 2 | / |
| 6 | 脱硫塔 | 2 | 2 | / |
| 7 | 烟囱 | 1 | 1 | / |
| 8 | 循环池 | 1 | 1 | / |
| 9 | 循环泵 | 1 | 4 | 200GW300-15-22 |
| 10 | 出渣机 | 2 | 2 | CZX 5 |
| 11 | 上煤机 | 2 | 2 | / |
| 12 | 排污扩容器 | 1 | 1 | / |
| 13 | 炉水取样器 | 2 | 2 | / |
| 14 | 蒸汽发生器 | 2 | 2 | WRY-V |
| 15 | 软水泵 | 3 | 3 | JGGC8-17 |
| 16 | 分汽缸 | 1 | 1 | / |
| 17 | 电动给水泵 | 3 | 3 | JGGC30-14 |
| 18 | 除氧水槽 | 1 | 1 | / |
| 19 | 手动除氧器 | 1 | 1 | CLCY-50 |
| 20 | 全自动软水器 | 1 | 1 | QDK-3900C |
| 21 | SCR脱硝装置 | （预留） | （预留） | / |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 主要原辅材料 | 环评年用量 | 实际年用量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 34560t/a | 27648t/a | ~6000kcal/kg |
| 2 | 盐酸 | 5t/a | 4t/a | 30% |
| 3 | 液碱 | 5t/a | 4t/a | 30% |
| 4 | 废碱或钠碱 | 300t/a | 240t/a | / |
| 5 | 电 | 144.7千伏安 | 115.8千伏安 | / |

- 3.4 水源及水平衡

本项目产生污水主要为生活污水、炉渣冷却水、锅炉排污水、脱硫水和蒸汽冷凝水。炉渣冷却水、锅炉排污水和脱硫水排入灰水沉淀系统，沉淀后上清液回用；蒸汽冷凝水在转化为蒸汽之前经过树脂交换器净化，作为园区制革企业的生产用水；项目生活污水委托平阳县和佳污水处理有限公司清运处理，处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排放鳌江。根据企业提供的数据，企业2018年10月至12月生活用水量为68t，按照0.8排放系数计，按一年12个月计，则该厂区一年排放废水217.6t。项目目前拥有员工16人，厂区不设食宿，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

自来水

68t/3个月

损耗13.6t/3个月

生活用水

68t/3个月

生活污水

54.4t/3个月

平阳县和佳污水处理有限公司清运处理217.6t/a

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要进行锅炉燃烧供热，实际日供热蒸汽580吨。主要工艺流程及产污环节见图3-4，具体工艺流程说明如下：

双锅筒组装水管蒸汽锅炉（型号为SZL25-1.25-AII、SZL35-1.25-AII）,采用链条炉排作为燃烧设备，煤自上煤机经煤斗通过煤闸门进入炉膛燃烧，产生的烟气由炉膛经燃烬室进入对流段，由对流段进入省煤器、除尘器，然后由引风机抽引通过烟囱排向大气。燃料经燃烧后产生的灰渣在炉排尾部落到渣坑由除渣机排出，漏煤和漏灰随链条炉排落入灰门落到炉排上，其余部分经除尘器分离后落入灰斗内，燃烧时，空气由鼓风机进入总风道后经底部风室进入链条炉排二侧风道，再经各自扇形调风门调节进入风室，穿过链条炉排面煤层进入炉膛内。

风的流程为：吸风口→鼓风机→空气预热器→热风道→炉膛。

烟气流程为：炉膛→省煤器→空气预热器→除尘脱硫装置→引风机→烟囱。

锅炉烟气通过除尘脱硫设备净化处理，除尘器为干式脉冲布袋除尘器，烟尘经过一次除尘、二次脱硫净化后，烟尘由引风机送入45m烟囱排入大气，排烟温度为60-80℃。

图3-4 项目工艺流程图及产污环节图

- 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

- 四、环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目产生污水主要为生活污水、炉渣冷却水、锅炉排污水、脱硫水和蒸汽冷凝水。炉渣冷却水、锅炉排污水和脱硫水排入灰水沉淀系统，沉淀后上清液回脱硫塔；蒸汽冷凝水在转化为蒸汽之前经过树脂交换器净化，作为园区制革企业的生产用水；项目生活污水委托平阳县和佳污水处理有限公司清运处理，处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排放鳌江。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | / | 鳌江 |
| 炉渣冷却水、锅炉排污水和脱硫用水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 灰水沉淀系统 | 回用于脱硫塔 |
| 蒸汽冷凝水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 树脂交换器 | 作为园区制革企业的生产用水 |

4.1.2 废气

项目主要废气为锅炉废气。锅炉废气经布袋除尘器+脱硫塔处理达标后引45米高空排放。废气来源及处理方式见表4-2。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+脱硫塔 | 45米 | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于锅炉房的风机及水泵。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为炉渣、烟尘、灰泥、生活垃圾、废树脂、污泥和废活性炭。炉渣、烟尘、灰泥经收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭、废树脂和污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 锅炉 | 一般固废 | 10368t/a | 8300t/a | 收集后综合利用 |
| 2 | 烟尘、灰泥 | 除尘脱硫 | 一般固废 | 4435.04t/a | 3550t/a |  |
| 3 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 3.2t/a | 2.6t/a | 委托环卫清运 |
| 4 | 废树脂 | 离子交换 | 危险固废 | 2t/a | 1.6t/a | 委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置 |
| 5 | 污泥 | 离子交换 | 危险固废 | 0.2t/a | 0.16t/a |  |
| 6 | 废活性炭 | 离子交换 | 危险固废 | / | 1t/a |  |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算1388万元，实际投资3400万元，其中环保设施投资700万元，占总投资额的20.6%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，有专门的环保管理人员。

温州鼎吉能源有限公司集中供热项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施投资情况详见表4-4，批复要求、实际建设情况见表4-5。

表4-4 环保设施投资情况表

| 序号 | 污染种类 | 环保治理措施 | 环保设施投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 沉淀系统 | 10 |
| 2 | 生活污水 | 委托清运 | 10 |
| 4 | 锅炉废气 | 废气处理设施 | 670 |
| 5 | 噪声 | 消声、减振、隔声 | 2 |
| 6 | 固废 | 委托处理 | 8 |
| 合计 |  |  | 700 |

表4-5 环评意见落实情况表

| 类别 | 污染种类 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水近期经厂内地埋式A/O处理设施（或其他搞笑污水处理方式）处理后排放附近水体，远期纳入水头镇污水处理厂处理 | 项目生活废水进去厂内地埋式A/O处理设施（或其他高效污水处理方式）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入附近水体，远期待纳管后经厂内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，再经水头镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放 | 本项目产生污水主要为生活污水、炉渣冷却水、锅炉排污水、脱硫水和蒸汽冷凝水。炉渣冷却水、锅炉排污水和脱硫水排入灰水沉淀系统，沉淀后上清液回用；蒸汽冷凝水在转化为蒸汽之前经过树脂交换器净化，作为园区制革企业的生产用水；项目生活污水委托平阳县和佳污水处理有限公司清运处理，处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排放鳌江 |
| 废气 | 锅炉烟气 | 收集后经干式脉冲除尘器+二级碱液脱硫（或其他高效脱硫除尘方法），最后通过45m烟囱高空排放 | 煤场四周建设固定挡风墙和抑尘网，煤堆周围设施喷淋装置，定时向煤堆洒水；装卸作业应在无风或小风时间进行，且在装卸过程中需要用水进行喷淋降尘，在风速过大时应停止装卸作业；煤炭破碎与输送应采用除尘设备除尘；锅炉运行过程中产生的烟气，收集后经干式脉冲布袋除尘器+双碱法脱硫后，通过引风机抽至45m烟囱高空排放；项目颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准，且烟囱高度不得低于45m | 锅炉废气经布袋除尘器+脱硫塔处理达标后引45米高空排放 |
| 噪声 | 噪声 | 引风机及各类水泵等大型设备均采用独立基础，减震设计；锅炉排气口安装高效排气消声器，安全阀及动力排放阀全部装设消声器；在空压机、送风机吸风口处装设消声器，减少空气动力性噪声；墙体可采用完全封闭设计，内墙采用吸音、隔音材料 | 合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施；项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 验收监测期间，根据实际情况于温州鼎吉能源有限公司厂界东北侧（1号点）、西北侧（2号点）、西南侧（3号点）、东南侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜监测中，昼间4个测点和夜间1号和2号测点监测结果均达标，夜间3号和4号测点测点不作评价。 |
| 固废 | 固体废物 | 烟尘、灰泥和炉渣设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标注》（GB18599-2001）炉渣贮存区，外运综合利用；废树脂和废液、污泥委托有资质单位统一处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运处置 | 炉渣、烟尘及灰泥经收集后外售综合利用，废离子交换装置、再生过程产生的污泥委托有资质单位处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理 | 炉渣、烟尘、灰泥经收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭、废树脂和污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置 |

- 五、建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响

近期本项目生活污水经地埋式A/O处理设施（或其他高效污水处理方式）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排入附近水体，远期区域管网建成后生活污水经污水处理设施预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政管网，最终进入水头污水处理厂进行处理，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排至鳌江。由于鳌江水环境容量大，最终排至鳌江的污水经潮流扩散之后对鳌江水质影响较小，且本项目排放的污废水量不多，经鳌江稀释扩散作用后基本上不会对纳污水体产生影响。

(2)废气影响

生产粉尘：本项目产生过程中产生的粉尘主要来源于煤堆场起尘、装卸起尘、上煤破碎以及锅炉输送煤炭产生的煤尘。本项目扬尘均以无组织方式排放。经过治理后预计对周边环境影响较小。

锅炉废气：根据预测结果可知，锅炉烟囱经严格的除尘脱硫后，大气污染物SO2和TSP均为超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准小时浓度的10%，因此不会对周围环境空气质量产生明显影响。

(3)声环境影响

经预测，本项目正常运行，在采取普通实体墙及隔声窗的前提下，项目四侧声环境质量均能达到相应标准中的要求。

(4)固废影响

固废经合理处理处置后，对周围环境影响不大。

5.1.2 建议

1、项目应切实做到“三同时”制度和污废达标排放，落实各项污染治理措施。

2、积极推行清洁生产，降低原材料消耗，并杜绝污染事故产生，减轻对周围环境的影响。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为温州鼎吉能源有限公司集中供热项目，该项目选址符合规划要求。本项目建成后经济效益较好，有利于促进经济发展，但是本项目建设及运行过程中将会产生一定量的废水、废气、噪声、固废等污染物，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。建设单位在建设期和营运期严格执行国家的有关环保法规，落实环评提出的各项污染防治措施，本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

- 5.2 审批部门审批决定

平阳县环境保护局于2017年8月14日以(平环建[2017]105号)对本项目进行审查受理，具体如下：

温州鼎吉能源有限公司：

你公司申请审批的报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州鼎吉能源有限公司集中供热项目环境影响报告表》已悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下:

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环境影响报告表的结论与建议，环评提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、 项目位于平阳县水头镇制革基地B-11C-1地块，总占地面积3339m2，总建筑面积2751.95m2，场地内共布置一座锅炉房(1F)与一座研发车间(5F), 引进1台25t/h燃煤锅炉与1台辅助35t/h燃煤锅炉，建成后日产供热蒸汽720吨。具体建设内容见项目环评文本。

三、施工期间严格控制扬尘、噪声、废水、固体废物的产生:施工人员生活废水利用附近现有的生活废水处理设施处理后达标排放，施工泥浆废水经沉淀处理后回用上清液，沉渣外运处理;施定期对施工现场进行清扫、洒水作业，远输车辆、建筑材料做好覆盖工作，减少扬尘的产生:产生的建筑垃圾尽量做到回收再利用，剩余的建筑垃圾须妥善处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理:尽量使用低噪声的设备，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，因工艺要求确需夜间施工的，须经我局批准后方可进行夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 相关标准。

项目生活废水近期经厂内地埋式A/O处理设施(或其他高效污本处理方式)处理达到《污水综合排放标准》(GB8978 1996一级标准后排入附近水体，远期待纳管后经厂内污水处理设施处理达到(污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网，再经水头镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排放。

煤场四周建设固定挡风墙和抑尘网，煤堆周围设置喷淋装置，定时向煤堆洒水;装卸作业应在无风或小风时间进行，且在装卸过程中需要用水进行喷淋降尘，在风速过大时应停止装卸作业;煤炭破碎与输送应采用除尘设备除尘;锅炉运行过程中产生的烟气，收集后经干式脉冲布袋除尘器+双碱法脱硫后，通过引风机抽至45m烟囱高空排放;项目颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源二级标准，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准，且烟囱高度不得低于45m。

合理布置生产车间，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象;对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施;项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中3类标准。

炉渣、烟尘及灰泥经收集后外售综合利用，废离子交换装置、再生过程产生的污泥委托有资质单位处理，生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。

四、总量控制:本项目总量控制指标主要为SO、NOx,总量控制值分别为88.457t/a、101. 6057t/a，新增SO2排放量50. 52t/a、NOx排放量69. 60t/a;根据《关于温州市排污权有偿使用费征收标准的通知》(温发改价(2013) 225号)，本项目中的SO2、NOx总量指标需通过排污权交易有偿获得。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，建成后须通过“三同时”验收后才能正式投入生产。

六、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你公司对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向平阳县人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议。

六、验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟尘 | 50 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准限值 |
|  | 二氧化硫 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 300 | mg/m3 |  |
|  | 汞及其化合物 | 50 | ug/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | 1 | 林格曼级 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织监控限值 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 65（昼间） | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼夜标准 |
|  |  | 55（夜间） | dB |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为二氧化硫 88.457t/a，氮氧化物 101.6057t/a。

七、验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | A、B C | 燃煤锅炉废气 净化二前、一后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 汞及其化合物*、烟气黑度[净化后] | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 无组织废气 | D、E F、G | 厂界四周 | 颗粒物 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 早、晚各1次 |
| *汞及其化合物由浙江新鸿检测技术有限公司分包检测 |  |  |  |  |

- 八、质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2007 | 15 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | —— |
|  | 汞及其化合物 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 3×10-3µg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 | 0.001 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | 烟尘、颗粒物 | 检定合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 叶如伦 | 评价室检测员 | XH201705 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201613 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 王佳林 | 评价室检测员 | XH201815 |
|  | 周云麟 | 评价室检测员 | XH201720 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |
|  | 袁莉婷 | 分析室检测员 | XH201812 |

- 8.4 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月8日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年4月9日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 九、验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年4月8日、9日验收监测期间，温州鼎吉能源有限公司蒸汽负荷分别为80.6%、79.2%，符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况的要求。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 4月8日 | 蒸汽 | 580t/d | 80.6% | 720t/d | 320天 |
| 4月9日 |  | 570t/d | 79.2% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废气

验收监测期间，温州鼎吉能源有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度和汞及其化合物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准限值。具体监测结果及监测点位见表9-2、图3-2。

验收监测期间，根据实际情况于温州鼎吉能源有限公司厂界东南侧、西南侧、西北侧和东北侧各设置1个废气测点，项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-2 废气监测结果统计表

| 抽样日期 及位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月8日 | 4月9日 |  |  |
| 蒸汽锅炉SHL35.8-1.25︱250-AⅡ 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 4.3×104 | 4.3×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.3 | 15.1 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 323 | 393 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 680 | 799 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 14 | 17 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 165 | 144 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 347 | 293 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 7.1 | 6.2 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 50 | 47 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 105 | 96 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 2.1 | 2.0 | —— | —— |
|  | *汞及其化合物标态干烟气流量，m3/h | 4.3×104 | 4.5×104 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.3 | 15.1 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物排放浓度，μg/m3 | 0.433 | 0.416 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞及其化合物浓度，μg/m3 | 0.911 | 0.846 | —— | —— |
|  | *汞及其化合物排放速率，g/h | 0.019 | 0.019 | —— | —— |
| 组装式燃煤蒸汽锅炉SZL25-1.25︱220-AⅡ 净化前排气筒 | 标态干烟气流量，m3/h | 4.4×104 | 4.2×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.0 | 13.3 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | 297 | 623 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | 594 | 971 | —— | —— |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | 13 | 26 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 139 | 107 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 278 | 167 | —— | —— |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 6.1 | 4.4 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 69 | 112 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 138 | 175 | —— | —— |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 3.0 | 4.7 | —— | —— |
|  | *汞及其化合物标态干烟气流量，m3/h | 4.2×104 | 4.2×104 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物氧含量，%(基准氧含量9%) | 15.0 | 13.3 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物排放浓度，μg/m3 | 0.411 | 0.404 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞及其化合物浓度，μg/m3 | 0.822 | 0.629 | —— | —— |
|  | *汞及其化合物排放速率，g/h | 0.017 | 0.017 | —— | —— |
| 蒸汽锅炉SHL35.8-1.25︱250-AⅡ 组装式燃煤蒸汽锅炉SZL25-1.25︱220-AⅡ 布袋除尘器+脱硫塔 净化后排气筒(45m) | 标态干烟气流量，m3/h | 7.7×104 | 9.0×104 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量9%) | 13.4 | 13.7 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜4 | 6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | ＜6 | 10 | 50 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.31 | 0.50 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 9 | ＜3 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 14 | ＜5 | 300 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.66 | ＜0.27 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 101 | 114 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 159 | 187 | 300 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 7.8 | 10 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
|  | *汞及其化合物标态干烟气流量，m3/h | 8.1×104 | 8.8×104 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物氧含量，%(基准氧含量9%) | 13.4 | 13.7 | —— | —— |
|  | 实测*汞及其化合物排放浓度，μg/m3 | 0.270 | 0.213 | —— | —— |
|  | 基准氧含量*汞及其化合物浓度，μg/m3 | 0.427 | 0.350 | 50 | 达标 |
|  | *汞及其化合物排放速率，g/h | 0.022 | 0.019 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904093号检验检测报告。

表9-3 无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 颗粒物(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月8日 | 4月9日 |  |  | 4月8日 | 4月9日 |
| 厂界 东北侧 D号点 | 第1次 | 0.208 | 0.217 | 厂界 西南侧 F号点 | 第1次 | 0.233 | 0.317 |
|  | 第2次 | 0.233 | 0.350 |  | 第2次 | 0.183 | 0.300 |
|  | 第3次 | 0.442 | 0.292 |  | 第3次 | 0.208 | 0.267 |
| 厂界 西北侧 E号点 | 第1次 | 0.342 | 0.308 | 厂界 东南侧 G号点 | 第1次 | 0.075 | 0.150 |
|  | 第2次 | 0.417 | 0.292 |  | 第2次 | 0.083 | 0.108 |
|  | 第3次 | 0.317 | 0.225 |  | 第3次 | 0.133 | 0.125 |
| 排放现值 |  | 1.0 |  | 排放现值 |  | 1.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |
| 监测期间：4月8日风向为东风，风速4.0m/s，4月9日风向为东风，风速3.0m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904093号检测报告。

9.1.1.2 厂界噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州鼎吉能源有限公司厂界东北侧（1号点）、西北侧（2号点）、西南侧（3号点）、东南侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜监测中，昼间4个测点和夜间1号和2号测点监测结果均达标，夜间3号和4号测点测点不作评价。现场检测时，2号、3号、4号测点主要声源为生产噪声，1号测点无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 4月8日、9日昼夜等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8日昼间 | 9日昼间 | 排放标准 | 评价 | 8日夜间 | 9日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 61* | 61* | 65 | 达标 | 54* | 54* | 55 | 达标 |
| 2 | 生产噪声 | 62* | 62* | 65 | 达标 | 55 | 55 | 55 | 达标 |
| 3 | 生产噪声 | 65* | 65* | 65 | 达标 | ＜59 | ＜60 | 55 | 不作评价 |
| 4 | 生产噪声 | 64* | 65* | 65 | 达标 | ＜59 | ＜60 | 55 | 不作评价 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1904094号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，废水年排放量为217.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.02176t/a、氨氮0.003264t/a；验收监测期间，企业废气污染物二氧化硫0.3975kg/h、氮氧化物8.9kg/h。项目每日工作按24小时计，年工作320天计，则废气年排放量二氧化硫3.0528t/a、氮氧化物68.352t/a。均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废气治理设施

根据企业废气排放口监测结果，主要污染物经废气处理设备处理后排放浓度及其均值均能达标排放。

9.2.3.2厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在65~83dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼间噪声均能达标排放。

- 十、验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年4月8日、9日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为80.6%、79.2%，生产工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废气监测结论

验收监测期间，温州鼎吉能源有限公司废气净化后排气筒的监测结果中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度和汞及其化合物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准限值。

验收监测期间，根据实际情况于温州鼎吉能源有限公司厂界东南侧、西南侧、西北侧和东北侧各设置1个废气测点，项目厂界无组织废气颗粒物排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

10.1.2 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于温州鼎吉能源有限公司厂界东北侧（1号点）、西北侧（2号点）、西南侧（3号点）、东南侧（4号点）设置4个噪声测点，4个测点均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。两天昼夜监测中，昼间4个测点和夜间1号和2号测点监测结果均达标，夜间3号和4号测点监测结果受其它噪声的影响，而且影响无法去除，故不作评价。

10.1.3 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为炉渣、烟尘、灰泥、生活垃圾、废树脂、污泥和废活性炭。炉渣、烟尘、灰泥经收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；废活性炭、废树脂和污泥委托浙江金泰莱环保科技有限公司处理处置。

10.1.4 总量控制结论

企业全厂全年废水年排放量为217.6t/a，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.02176t/a、氨氮0.003264t/a；废气年排放量二氧化硫3.0528t/a、氮氧化物68.352t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

1、定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

3、进一步加强各种固体废物的管理，按规范设置固体废物的暂存场所，并有明显的标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                       3-1

附件1                                                       3-2

附件1                                                        3-3

附件4                                                        1-1

附件5                                                       9-1

附件5                                                       9-2

附件5                                                       9-3

附件5                                                       9-4

附件5                                                       9-5

附件5                                                       9-8

附件5                                                       9-9

附件2                                                        6-1

附件2                                                        6-2

附件2                                                       6-3

附件2                                                        6-4

附件2                                                        6-5

附件2                                                        6-6

附件3                                                        1-1

附件5                                                       9-6

附件5                                                       9-7

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 温州鼎吉能源有限公司集中供热项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 平阳县水头镇麻园村金园大道7号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 热力生产与供应业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ☑新建 □技术改造 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 日产供热蒸汽720吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 日产供热蒸汽580吨 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 平阳县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 平环建[2017]105号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年8月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 温州鼎吉能源有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1388 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 3400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 20.6 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 670 | 噪声治理(万元) |  |  | 2 |  |  | 固废治理(万元) |  | 8 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 320d/a，24h/d（两班制） |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 温州鼎吉能源有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330326MA285K6F0Y |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.02176 |  |  | 0.0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02176 |  |  | 0.0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003264 |  |  | 0.0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0528 |  |  | 88.457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.352 |  |  | 101.6057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年