瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房

建设项目(阶段性)竣工环境保护自主验收意见

2019年6月24日，瑞安市万联金属表面处理有限公司根据《瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性)竣工环境保护监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、环评和审批部门审批文件等要求对项目进行自主验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、内容、过程及环保审批情况

根据《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市重污染行业整治提升三年行动计划实施方案的通知》（瑞政办【2016】76号）文件要求，浙江强力紧固件有限公司等24家酸洗生产加工企业重组建成瑞安市万联金属表面处理有限公司，专业从事铁件产品金属表面处理生产加工。按照文件集聚入园的要求，瑞安市万联金属表面处理有限公司决定在瑞安市塘下镇鲍田办事处新前村、前北村城镇低效用地公开出让地块（瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）凤锦路西首、前池路北首）新建厂房（主要新建4幢生产车间（1#生产车间（5F），2#生产车间（2F），3#生产车间（3F），4#生产车间（4F）），1幢办公、倒班宿舍楼（6F）），总用地面积为 16110.81m2（其中二类工业用地12877.34m2），总建筑面积为 21945.67 m2，引进13条全自动酸洗磷化生产线，共计酸洗磷化槽总有效升数为453843L，生产能力为年酸洗磷化表面处理33万吨铁件产品。本项目为瑞安市酸洗行业整治提升项目，项目于2017年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环境影响报告表，2018年1月16日通过原瑞安市环境保护局审批(瑞环建[2018]18号)。

（二）投资情况

项目实际总投资9000万元，其中环保投资800万元，占总投资额的8.89%。

（三）验收范围

本次验收范围为瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性)，目前项目已建的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件，因企业主要设备暂未配置完全，此次为阶段性竣工验收。

- 工程变动情况

经现场调查确认，企业实际设备暂未配置完全，废水处理设施未设置中水回用系统，生产废水处理达标后直接纳管排放，具体见监测报告。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，其中生产废水包括除油清洗废水、磷化废水、酸洗废水、废气喷淋塔废水，生产废水经厂区废水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放。

项目废水处理设施由温州环安环保科技有限公司设计，并由瑞安市万联金属表面处理有限公司完成施工，设计废水处理能力为500t/d，验收监测期间废水处理设施运行时长为7h/d，处理水量16t/h。

（二）废气

项目主要废气污染物为锅炉废气、酸雾废气。

（1）锅炉废气  项目锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气集气后经管道引至高空排放，项目建有两台锅炉，排气筒高度均为12米。

（2）酸雾废气  项目酸洗过程中会产生一定量的氯化氢，项目废气经碱喷淋塔净化处理达标后引至屋顶高空排放，项目设有8套盐酸雾净化设施，其中1#~6#塔排气筒高度为30米，7#、8#塔排气筒高度为25米。。

(三)噪声

项目噪声主要来源于酸洗流水线、废气处理设施风机等。

（四）固废

本项目产生的固废主要为废酸、废油脂、槽渣、废化学品容器及包装物、物化污泥及生活垃圾。其中废酸、废油脂、槽渣收集后交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置；废化学品容器及包装物收集后交由原厂家回收处置；物化污泥收集后交由浙江明境环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后委托环卫清运处置。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目废水监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；总铁排放浓度小于《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物燃油排放限值；氯化氢排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值。

验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，氯化氢排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源厂界无组织排放限值。

3、噪声

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、固废

本项目产生的固废主要为废酸、废油脂、槽渣、废化学品容器及包装物、物化污泥及生活垃圾。其中废酸、废油脂、槽渣收集后交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置；废化学品容器及包装物收集后交由原厂家回收处置；物化污泥收集后交由浙江明境环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后委托环卫清运处置。

（二）污染物排放总量

企业废水年排放量为40268吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.01t/a、氨氮0.201t/a，废气主要污染物二氧化硫0.065t/a、氮氧化物0.39t/a，均符合环评提出的总量控制指标。

- 验收结论

经资料查阅和现场核查，瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性)环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施基本按批准的环评文件和环评批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

- 后续要求

- 1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

- 2、根据《关于印发温州市重污染行业整治提升三年行动计划(2016-2018年)的通知》（温政办〔2016〕46号）、《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市重污染行业整治提升三年行动计划实施方案的通知》（瑞政办〔2016〕76号）等文件要求，完善酸雾收集系统，减少无组织酸雾排放，加强厂界无组织废气污染物监控。

- 3、积极实施清洁生产，提高废水重复使用率，减少废水排放总量。做到清污分流、雨污分流，生产废水须经明沟、明管收集后汇入集水池。污水管道应按各单体最大排放量设计，以免超负荷溢出造成环境污染。酸洗车间地面、排污沟、集水池采用耐腐材料（如花岩岗、树脂等）建设，缝隙间须做防腐、防渗处理。完善废水处理工艺，废水处理设施能力必须大于生产现状产生的废水量。废水处理设施加药系统必须做到自动运转、自动控制。板框压滤机需具备相应处理能力，渗滤水需回收处理。废水处理车间须悬挂废水处理工艺流程图、操作规程和岗位责任制。废水处理设施管理人员须经培训，持证上岗，设施运行记录须如实填写。废水处理用药的购货发票必须保留，以备核查。废水处理设施上易耗配件（如水泵等）须酌情备置。

- 4、选用低噪声设备，生产车间合理布局，并对噪声源所在的生产车间取必要的隔音降噪措施，使噪声达标排放。固废要分类堆放、收集并按规范处置，严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单规范危废暂存场所，完善有关危废委托处置协议，规范警示标志和管理台帐，并保留转移联单，按时报相关单位备案。

- 5、加强治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放，完善环保标识和台账。排污口要按照便于采集样品、便于计量检测、便于日常现场监督检查的原则进行设置，安装流量装置或专用水表，并设立符合国家标准《环境保护图形标志－排放口(源)》（GB 15562.1-1995）规定的排污口标准牌。加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。严格按照环评内容及批复要求落实生产，不得随意改变，若发生重大变化须重新报批。

- 6、生产过程中应搞好环境管理，杜绝储存、运输和生产过程中的跑、冒、滴、漏，防止“散、乱、污”。合理车间布局，强化风险防范措施，降低环境风险。配齐配足应急资源，及时修编突发环境事件应急预案，定期开展培训、演练、风险排查。继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

- 7、住房城乡建设部、生态环境部《关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2018〕104号）指出“新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的，要限期退出。”由于本项目排水中含有Fe等重金属物质，必须严格防止出现事故性排放，致使重金属废水未处理达标就排入市政污水管网，进而影响污水处理厂的正常运行。产生废水治理后接入城市生活污水处理设施，是否对设施出水存在影响，建议进行评估。

- 验收组人员信息

验收组人员信息详见签到单。

验收组签字：

瑞安市万联金属表面处理有限公司验收组

2019年6月24日

h

瑞安市万联金属表面处理有限公司

新建厂房建设项目(阶段性)竣工

环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第19201号

建设单位：瑞安市万联金属表面处理有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2019年6月

声   明

1、本报告正文共 肆拾壹 页，附件附表共 叁拾伍 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告部分复制，或完整复制未加盖本公司监测报告专用章或发生涂改均无效。

4、本报告未经同意不得用于广告宣传。

5、留存监测报告保存期六年。

建设单位：瑞安市万联金属表面处理有限公司

法人代表：蔡志兴

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：郑江杰

报告编写人：高鸿州

| 瑞安市万联金属表面处理有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998P） |
| --- | --- |
| 电话：13806801232 | 电话：0577-88876910 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325400 | 邮编：325011 |
| 地址：瑞安市塘下镇鲍田办事处新前村、前北村城镇低效用地公开出让地块（瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）凤锦路西首、前池路北首） | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号（8号厂房第二层、第四层） |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	8

3.6 项目变动情况	8

4 环境保护设施情况	11

4.1 污染物治理/处理设施	11

4.2 其他环保设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	17

5.1 环评报告的主要结论与建议	17

5.2 环保部门审批决定	20

6 验收执行标准	23

6.1 验收评价标准	23

6.2 总量控制指标	23

7 验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试效果	24

8 质量保证及质量控制	25

8.1 监测分析方法	25

8.2 监测仪器设备	25

8.3 人员资质	26

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	26

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

9 验收监测结果与分析评价	29

9.1 生产工况	29

9.2 环境保护设施调试效果	29

10 验收监测结论及建议	40

10.1 验收监测结论	40

10.2 建议	41

附件：

- 1、《关于瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目环境影响报告表的批复》(瑞安市环境保护局，瑞环建[2018]18号，2018年1月16日)；

- 2、瑞安市万联金属表面处理有限公司设备清单、耗材清单、2019年1月、2月、4月用水量；

- 3、企业危废处置协议；

4、项目验收检测报告；

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

根据《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市重污染行业整治提升三年行动计划实施方案的通知》（瑞政办【2016】76号）文件要求，浙江强力紧固件有限公司等24家酸洗生产加工企业重组建成瑞安市万联金属表面处理有限公司，专业从事铁件产品金属表面处理生产加工。按照文件集聚入园的要求，瑞安市万联金属表面处理有限公司决定在瑞安市塘下镇鲍田办事处新前村、前北村城镇低效用地公开出让地块（瑞安市国际汽摩配产业基地（东区）凤锦路西首、前池路北首）新建厂房（主要新建4幢生产车间（1#生产车间（5F），2#生产车间（2F），3#生产车间（3F），4#生产车间（4F）），1幢办公、倒班宿舍楼（6F）），总用地面积为 16110.81m2（其中二类工业用地12877.34m2），总建筑面积为 21945.67 m2，引进13条全自动酸洗磷化生产线，共计酸洗磷化槽总有效升数为453843L，生产能力为年酸洗磷化表面处理33万吨铁件产品。本项目为瑞安市酸洗行业整治提升项目，项目于2017年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成环境影响报告表，2018年1月16日通过原瑞安市环境保护局审批(瑞环建[2018]18号)。项目实际总投资9000万元，其中环保投资800万元，占总投资额的8.89%。目前项目已建的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件，因企业主要设备暂未配置完全，此次为阶段性竣工验收。

瑞安市万联金属表面处理有限公司重视该项目竣工验收工作，于2019年5月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2019年5月5日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2019年5月21日、22日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于2019年5月22日至28日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

- 2.7《关于瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目环境影响报告表的批复》(瑞安市环境保护局，瑞环建[2018]18号，2018年1月16日)；

- 2.8《瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2017年10月)；

- 2.9瑞安市万联金属表面处理有限公司《检测委托单》(2019年5月21日)；

- 2.10瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性)竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

- 本项目位于瑞安市塘下镇鲍田办事处新前村、前北村城镇低效用地公开出让地块(瑞安市国际汽摩配产业基地(东区)凤锦路西首、前池路北首)(北纬N27°48′31.81″东经E120°43′3.21″)。项目东侧过道路为鲍田工业区；南侧为寺庙；西侧为空地；北侧为汽摩配产业基地。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°48′31.81″ E120°43′3.21″

N

图3-1 项目地理位置图

★A

★B

★C

★

D

◎E

◎F

◎V

◎T

◎R

◎P

◎N

◎L

◎J

◎H

○Y

○Z

○X

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

▲为厂界噪声监测点

○为厂界无组织废气监测点位

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资9000万元，厂内员工19人，均不在厂内食宿，项目年生产330天，每天工作9小时；本项目设计年酸洗磷化表面处理加工33万吨铁件，实际已达到年酸洗磷化表面处理加工33万吨铁件的生产能力，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2；主要酸洗磷化容量见表3-3。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产规模 | 实际生产规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗磷化表面处理加工铁件 | 33万吨/年 | 33万吨/年 |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 位置 | 设备名称 | 环评单条线槽的数量(只/台/套) | 实际单条线槽的数量(只/台/套) | 环评生产线数 | 实际生产线数 | 环评总槽 数量(只/台/套) | 实际总槽数量(只/台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#生产车间一层 | 酸洗槽 | 5 | 4 | 7 条 | 6条 | 35 | 24 |
|  | 清洗槽 | 4 | 2 |  |  | 28 | 12 |
|  | 磷化槽 | 2 | 2 |  |  | 14 | 6 |
|  | 中和槽 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |
|  | 皂化槽 | 1 | 1 |  |  | 7 | 6 |
| 2#生产车间一层 | 酸洗槽 | 2 | 2 | 3 条 | 2条 | 6 | 4 |
|  | 清洗槽 | 3 | 2 |  |  | 9 | 4 |
|  | 磷化槽 | 1 | 1 |  |  | 3 | 2 |
|  | 中和槽 | 1 | 1 |  |  | 3 | 1 |
| 3#生产车间二层 | 除油槽 | 3 | 0 | 1 条 （1 号线） | 0条 | 3 | 0 |
|  | 酸洗槽 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |
|  | 电解除油槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 表调槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 磷化槽 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 |
|  | 皂化槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 清洗槽 | 14 | 0 |  |  | 14 | 0 |
|  | 除油槽 | 3 | 0 | 1 条 （2 号线） | 0条 | 3 | 0 |
|  | 酸洗槽 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |
|  | 电解除油槽 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |
|  | 表调槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 磷化槽 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 |
|  | 皂化槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 清洗槽 | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |
|  | 除油槽 | 3 | 0 | 1 条 3 号线） | 0条 | 3 | 0 |
|  | 酸洗槽 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |
|  | 电解除油槽 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |
|  | 表调槽 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |
|  | 磷化槽 | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 |
|  | 皂化槽 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |
|  | 清洗槽 | 15 | 0 |  |  | 15 | 0 |
| 1#生产车间一层 | 抛丸机 | 6 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 振光机（尺寸为φ1.5*0.9m） | 6 | 0 | / | / | / | 0 |
| 配电房 | 轻柴油备用发电机 | 2 | 0 | / | / | / | 0 |

- 表3-2 项目主要生产设备一览表

| 位置 | 设备名称 | 环评总槽数量(只/台/套) | 实际总槽数量(只/台/套) | 槽体规格 m×m×m | 环评有效 容积（L） | 实际有效 容积（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#生产 车间一层 | 酸洗槽 | 35 | 24 | 2.5×1.8×1.8 | 255150 | 174960 |
|  | 磷化槽 | 14 | 6 | 2.5×1.8×1.8 | 102060 | 43740 |
| 2#生产 车间一层 | 酸洗槽 | 6 | 4 | 9.5×1.0×1.0 | 51300 | 34200 |
|  | 磷化槽 | 3 | 2 | 9.5×1.0×1.0 | 25650 | 17100 |
| 3#生产车间二层 | 酸洗槽 | 3 | 0 | 1.0×1.2×0.9 | 2916 | 0 |
|  | 磷化槽 | 4 | 0 | 1.0×1.2×0.9 | 3888 | 0 |
|  | 酸洗槽 | 3 | 0 | 0.75×1.2×0.9 | 2187 | 0 |
|  | 磷化槽 | 4 | 0 | 0.75×1.2×0.9 | 2916 | 0 |
|  | 酸洗槽 | 3 | 0 | 0.6×1.5×1.2 | 2916 | 0 |
|  | 磷化槽 | 5 | 0 | 0.6×1.5×1.2 | 4860 | 0 |
| 总计 | 酸洗及磷化槽 | 80 | 36 | / | 453843 | 270000 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-4。

表3-4 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名 称 |  | 环评年用量（吨/年） | 实际年用量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（37%） |  | 7000 | 3800 |
| 2 | 氢氧化钠 |  | 3 | 1.6 |
| 3 | 锌系磷化剂 (年用量约1100吨) | Zn(H2PO4)2 | 160 | 85 |
|  |  | 硝酸锌 | 25 | 13.5 |
|  |  | 硝酸钙 | 30 | 16 |
|  |  | 水 | 885 | 480 |
| 4 | 除油剂 |  | 30 | 16 |
| 5 | 表调剂 |  | 5 | 2.8 |
| 6 | 皂化剂 |  | 300 | 160 |
| 7 | 铁件 |  | 330000 | 180000 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，其中生产废水包括除油清洗废水、磷化废水、酸洗废水、喷淋塔废水，生产废水经厂区废水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，其中总铁处理达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，废水纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级 A 标准后排放。根据企业提供的数据，企业2019年1月、2月、4月用水量为10091吨，其中生产用水量为9970吨，生产废水排放量为9970吨，生活用水量121吨，排污系数取0.8，则生活废水排放量为97吨，废水年排放量为40268吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗24t/3个月

生活用水121 t/3个月

生活污水97 t/3个月

排放40268 t/a

生产用水9970 t/1个月

生产废水9970/3个月

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为铁件的酸洗磷化表面处理加工，主要工艺流程及产污环节见图3-4-3-5，其工艺流程说明如下：

铁件

图3-4 项目2#生产车间（2F）一层东侧酸洗磷化线工艺流程及产污节点图

铁件

图3-5 项目3#生产车间（3F）一层酸洗磷化线工艺流程及产污节点图

主要工艺流程说明：

（1）脱脂除油：本项目部分酸洗磷化线含除油工序，目的是去除钢材表面的润滑油和防锈油，从而便于后续处理加工，提高产品的表面质量。铁件产品采用除油剂溶液(浓度 5%)浸泡碱洗法处理。项目产品放入脱脂槽去除表面油剂等，脱脂槽温度一般在 80～90℃（采用燃油锅炉进行加热），脱脂时间为10-15min为宜。脱脂除油后进行水洗，本项目脱脂除油后进行水洗方式采用逆流漂洗，在常温下进行。

（2）电解除油：本项目部分酸洗磷化线含电解除油工序，本项目电解除油槽里为清水，不添加任何化学药剂，以零件为阳极或阴极，采用不锈钢板、镍板、镀镍钢板或钛板为第二电极，在直流电作用下将零件表面油污除去的过程，电解除油过程在常温下进行，脱脂时间为10-15min为宜。电解除油后进行水洗，本项目电解除油后进行水洗方式采用逆流漂洗，在常温下进行。

（3）酸洗：项目在常温状态下采用盐酸进一步进行酸洗除锈，利用酸对氧化物溶解以及腐蚀产生氢气的机械剥离作用达到除锈的目的。工艺要求：浸泡式，工作液pH为1~2，槽液温度常温， 工作时间5~15min，使用浓度为20-22%。本项目酸洗槽每10天更换一次，以保证酸洗液的正常使用。将酸洗后的工件进入水洗槽内浸泡清洗，以去除工件表面残留的酸液，该清洗槽在工作状态下采用逆流漂洗方式，在常温下进行。

（4）表调：本项目部分酸洗磷化线含表调工序，酸洗的后零部件呈酸性，须经表调剂（主要成分为钛盐、碳酸钠等）做表面调整后，槽液浓度控制在2%，槽液pH控制在8.5-9.5，槽液温度常温，工作时间5~10min，可促使磷化形成晶粒细致密实的磷化膜，获得较高的磷化度。生产过程中表调剂循环使用，不外排。

（5）磷化：磷化处理是金属制品在以磷酸盐为主的溶液中，在一定温度下进行化学反应，使其表面生成一层不溶性的磷酸盐保护膜。本项目采用锌系磷化工艺，浸泡方式，槽液温度为80~90℃，工作液浓度为15%，工作时间为3-5min。磷化液定时添加，不更换，但是定期清理磷化槽内产生的磷化渣。本项目不使用含镍类磷化液。磷化后进行水洗，本项目磷化工序后进行水洗方式部分采用高压喷淋方式进行清洗，部分采用浸泡式逆流漂洗，磷化工序后的水洗均在常温下进行。

（6）皂化：经皂化处理后在工件表面形成一层硬脂酸铁薄膜，以提高工件的抗腐蚀能力。工艺要求：浸泡式，槽液温度为60~70℃，工作时间2~3min，使用浓度为4%。皂化槽液循环使用不外排。皂化药剂是主要由乳化剂基础油和防锈剂等组成。

（7）中和：本项目部分酸洗磷化线含中和工序，槽液中和剂（氢氧化钠）浓度控制在3%，工作时间为10min，在常温下进行，为主要为调节金属表面pH值，以利于后续表面处理加工。中和槽液循环使用不外排。

3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际设备暂未配置完全，此次为阶段性验收。废水处理设施未设置中水回用系统，生产废水处理达标后直接纳管排放。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，其中生产废水包括除油清洗废水、磷化废水、酸洗废水、废气喷淋塔废水，生产废水经厂区废水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，其中总铁处理达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，废水纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级 A 标准后排放，废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 瑞安市江北污水处理厂 | 环境 |
| 生产废水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 厂区废水处理设施 |  | 环境 |

废水处理设施：项目废水处理设施由温州环安环保科技有限公司设计，并由瑞安市万联金属表面处理有限公司完成施工，设计废水处理能力为500t/d，验收监测期间废水处理设施运行时长为7h/d，处理水量16t/h，具体处理工艺流程见图4-1。

图3-5 项目废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

- 项目主要废气污染物为锅炉废气、酸雾废气，废气来源及处理方式见表4-2。

- （1）锅炉废气  项目锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气集气后经管道引至高空排放，项目建有两台锅炉，排气筒高度均为12米。

- （2）酸雾废气  项目酸洗过程中会产生一定量的氯化氢，项目废气经碱喷淋塔净化处理达标后引至屋顶高空排放，项目设有8套盐酸雾净化设施，其中1#~6#塔排气筒高度为30米，7#、8#塔排气筒高度为25米。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | \ | 30米 | 环境 |
| 酸雾废气 | 氯化氢 | 碱喷淋塔 | （1#~6#塔）30米 | 环境 |
|  |  |  | （7#、8#塔）25米 |  |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于酸洗流水线、废气处理设施风机等。

4.1.4 固(液)体废物

本项目产生的固废主要为废酸、废油脂、槽渣、废化学品容器及包装物、物化污泥及生活垃圾。其中废酸、废油脂、槽渣收集后交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置；废化学品容器及包装物收集后交由原厂家回收处置；物化污泥收集后交由浙江明境环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后委托环卫清运处置。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 环评产生量 | 实际产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸 | 酸洗 | 7547.3 t/a | 10000 t/a | 交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置 |
| 2 | 废油脂 | 除油 | 0.3 t/a |  |  |
| 3 | 槽渣 | 磷化、皂化、中和、表调等 | 13 t/a |  |  |
| 4 | 废化学品容器及包装物 | 原材料 | \ | \ | 原厂家回收处置 |
| 5 | 物化污泥 | 生产废水处理 | 315 t/a | 1500 t/a | 交由浙江明境环保科技有限公司清运处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 33 t/a | 7 t/a | 环卫处置 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1在线监测装置

企业未设有相对应的在线监测装置。

4.2.2 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本项目总投资概算3800元，实际投资9000万元，其中环保设施投资800万元，占总投资额的8.89%。该公司已制定环保管理制度，项目具体环保投资概算详见表4-4，并设有环保管理人员。

表4-4 环保投资概算表

| 污染源 | 治理措施 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化粪池 | 200 |
| 生产废水 | 厂区废水处理设施 |  |
| 锅炉废气 | 接管高空排放 | 115 |
| 酸雾废气 | 碱喷淋塔 |  |
| 降噪设施 | 机械设备隔震垫等隔音降噪 | 10 |
| 固废处置 | 危险废物暂存防御防渗；危险废物委托处置。 | 475 |
| 合计 |  | 800 |

- 瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性)执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目批复要求、环评要求、实际建设情况见表4-5。

- 表4-5 环评意见批复要求落实情况表

| 类别 | 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 工程应该做到清污分流，雨污分流，污水管道应按各单体最大排放量设计，以免超负荷溢出造成环境污染。雨水就近排入市政雨水管，项目食堂废水经隔油（食堂废水产生量以生活污水量的四分之一计，本项目隔油池拟设置3格，总设计大小为2m3，故隔油池水力停留时间约为24h，能达到处理要求。）后与其它生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，生产废水包括除油、酸洗、磷化等工序后的清洗废水，经厂区内的生产废水处理装置二级中和混凝沉淀，拟设计生产废水处理能力为 500m3/d（其中废水回用处理系统设计处理能力为250 m3/d））处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（生产废水总铁纳管排放浓度限值执行浙江省地方标准 DB33/844-2011《酸洗废水排放总铁浓度限值》二级排放浓度限值10mg/L，总锌纳管排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的新建表2相关标准要求后排入市政管网），厂区废水经预处理后一部分（50%）排入市政管网，最终经瑞安市江北污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，一部分（50%）再经回用处理系统处理达到企业生产用水要求后回用于生产（主要为除油及电解除油后清洗及酸洗后清洗工序）。 | 项目废水中总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 项目实行雨污分流制。酸洗车间地面须做好防腐、防渗、防漏措施；生产废水收集管线采用明沟明管，中水回用率不低于50%；生产废水日排放量313.6吨、年排放量103488吨经污水处理设施处理达标后，纳入市政污水管网；食堂废水经隔油池与生活污水一起经化粪池预处理后纳入市政污水管网。 | 本项目废水主要为生产废水及员工生活污水，其中生产废水包括除油清洗废水、磷化废水、酸洗废水、喷淋塔废水，生产废水经厂区废水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，其中总铁处理达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，废水纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级 A 标准后排放。 本项目目前暂未设置中水回用系统对生产废水进行重新利用。 |
| 废气 | 项目拟设置13套碱液喷淋装置，酸雾废气收集率应达到90%。废气经收集、喷淋塔吸收后通过楼顶排气筒高空排放，废吸收液与相应废水收集管网相连。在合理优化设计碱液喷淋吸收系统的情况下，酸洗槽侧吸风或集气罩集气率、及喷淋吸收去除率一般均可达90%以上，处理达标后经15m烟囱高空排放。本项目建议采取槽边侧吸风碱液吸收塔装置进行废气收集处理，处理后废气由不低于15m排气筒排放。 项目盐酸储罐大呼吸废气产生量较少，不定期排放，经自然通风扩散后，对周边环境影响不大。抛丸过程中会产生一定量的金属粉尘，经自带布袋除尘系统处理达标后高空排放。锅炉燃油废气经经排气筒（不低于8m）高空排放。项目发电机废气收集后可经管道引至接待屋顶排放。项目食堂拟设置厨房油烟排放专用通道，厨房油烟经油烟净化器处理达标后经专用通道至屋顶排放。 | 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；盐酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值；燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB13271-2001)中的相关标准。 加强车问通风换气；酸洗废气经收集处理达标后高架排放；抛丸机产生的粉尘经除尘处理后达标排放；燃油锅炉废气经收集后高架排放；食堂油烟经处理达标后经管道引至屋顶排放。 | 项目锅炉使用过程中会产生一定量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气集气后经管道引至高空排放，项目建有两台锅炉，排气筒高度均为12米；项目酸洗过程中会产生一定量的氯化氢，项目废气经碱喷淋塔净化处理达标后引至屋顶高空排放，项目设有8套盐酸雾净化设施，其中1#~6#塔排气筒高度为30米，7#、8#塔排气筒高度为25米。 项目烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物燃油排放限值；氯化氢排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值。 项目厂界无组织氯化氢排放浓度排放浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源厂界无组织排放标准。 |
| 噪声 | 厂区内合理布局，高噪声设备尽量远离门窗。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态， 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等；加强绿化建设，建议栽植滞尘力强的树种，并铺种一定量的草坪，可以降低噪声，美化环境、净化空气。企业应严格做好以上隔声降噪措施，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响。 | 合理布置产生高噪声设备的位置，采用隔声、减振、吸声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声均能达标排放。 |
| 固废 | 本项目产生的职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的废酸、废油脂、槽渣、物化污泥等属于危险废物，在厂区内暂存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及修改单相关内容要求，集中收集后定期委托有资质单位处理处置；布袋除尘器回收的金属粉尘集中收集外售综合利用，废化学品容器及包装物由原生产厂家进行回收利用。 | 危险固体废物必须严格收集，并委托有资质单位处置；一般固废做好综合利用或妥善处置；生活垃圾集中由环卫部门定时清运，按规定处置。 | 本项目产生的固废主要为废酸、废油脂、槽渣、废化学品容器及包装物、物化污泥及生活垃圾。其中废酸、废油脂、槽渣收集后交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置；废化学品容器及包装物收集后交由原厂家回收处置；物化污泥收集后交由浙江明境环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后委托环卫清运处置。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  根据工程分析，本项目运行期废水为生产废水及生活污水。项目生活污水产生量为2640t/a，食堂废水经隔油（食堂废水产生量以生活污水量的四分之一计，则隔油池拟设计大小为2m3）后与其它生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，生产废水包括除油、酸洗、磷化等工序后的清洗废水，产生量为104775 t/a，CODCr 产生量为106.87t/a，NH3-N产生量为28.498t/a，需经厂区内的生产废水处理装置（二级中和混凝沉淀）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（生产废水总铁纳管排放浓度限值执行浙江省地方标准 DB33/844-2011《酸洗废水排放总铁浓度限值》二级排放浓度限值10mg/L，总锌纳管排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中的新建表2相关标准要求）后一部分（50%）排入市政管网，经瑞安市江北污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，另一部分（50%） 经废水末端回用处理系统处理达到企业生产用水要求后回用于企业生产过程除油及电解除油后清洗、酸洗后清洗等对用水水质要求不高的清洗工艺环节。经计算项目厂区废水总排放量为55027.5t/a， CODcr总排入环境量为2.751t/a，氨氮总排入环境量为0.275t/a，对飞云江纳污水体影响不大。

由于本项目排水中含有Fe、Zn等有毒有害物质，必须严格防止出现事故性排放，致使重金属废水未处理达标就排入市政污水管网，进而影响污水处理厂的正常运行，因此，必须制定严格的事故应急预案，防止此类事故发生。

(2)废气影响  废气进入填料塔，填料塔循环槽的碱溶液通过泵进行循环喷淋；酸洗废气采用碱液吸收，吸收效率高，效果稳定。净化后通过排气管排入大气。废气收集率不低于90%，处理效率可达90%以上，预计2#生产车间盐酸雾排放浓度为0.47mg/m3，3#生产车间盐酸雾排放浓度为1.37mg/m3，可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的相关排放限值要求。

预测结果表明，大气污染物氯化氢酸雾废气最大落地浓度未超过相应标准值的10%，因此本项目大气污染物氯化氢的排放不会对周围环境空气质量及敏感点产生明显的污染影响。根据计算结果显示，项目大气无组织排放无超标点，大气环境防护距离预测结果为零。

经计算本项目2#生产车间（酸洗车间）边界、3#生产车间（酸洗车间）边界均须设置50m 卫生防护距离 (2#生产车间计算结果为氯化氢16.7m，提级后为50m，3# 生产车间计算结果为氯化氢35.8m，提级后为50m)。本项目最近民宅距离项目厂界为190m，能够满足该卫生防护距离要求。因此，本项目建设符合卫生防护距离要求。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行。

本项目支撑产品的金属挂架及部分产品定期需要抛丸处理去除金属表面的氧化 物。抛丸过程中会产生一定量的金属粉尘，经自带布袋除尘系统处理达标后高空排放，对大气环境影响不大。

锅炉燃烧废气经经排气筒（不低于8m）高空排放，项目烟气排放量为3525.2万Nm3/a，SO2排放浓度为37.3mg/m3，烟尘排放浓度为14.6mg/m3，NOx排放浓度为206.1mg/m3。故燃烧废气污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准即烟尘30mg/m3，SO2200mg/m3、NOx250 mg/m3要求，对周围大气环境影响不大。

项目自备2台轻柴油发电机组，不定期运行，有少量发电机废气（主要为 SO2和烟尘）产生，可经管道引至接待屋顶高架排放，经稀释扩散后大气环境影响不大。项目食堂拟设置厨房油烟排放专用通道，厨房油烟经油烟净化器处理达标后经专用通道至屋顶排放，对周边大气环境影响不大。

(3)声环境影响  本项目正常运行，在采取普通实体墙及隔声窗（平均隔声量为 15dB）的前提下，项目厂界四侧、最近敏感点等噪声均能达到相应标准要求。为降低项目运行产生噪声对周围声环境质量的影响，企业应严格做到以下几点：

合理布局，高噪声设备尽量远离门窗， 应尽量布置在厂区北侧、西侧等，远离项目东侧敏感点。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减振器、消声器等。加强绿化建设，建议栽植滞尘力强的树种，并铺种一定量的草坪，可以降低噪声，美化环境、净化空气。企业应严格做好以上隔声降噪措施，做到厂界噪声达标排放，尽量降低项目正常运行时产生噪声对周围声环境质量的影响。

(4)固废影响  本项目产生的职工生活垃圾由环卫部门统一清运处理，生产过程中产生的废酸、废油脂、槽渣、物化污泥等属于危险废物，集中收集后于厂区内暂存于3#生产车间一层西侧 ，危险废物暂存场所设计应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容要求执行，并定期委托有资质单位（如富阳申能固废环保再生有限公司等）处理处置，布袋除尘器回收的金属粉尘集中收集外售综合利用，废化学品容器及包装物由原生产厂家进行回收利用，对周围环境基本无影响。

5.1.2 建议

（1）企业应重视环境保护工作,要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。

（2）加强设备的日常维护，使设备处于正常运行，降低机械设备运行噪声对周围环境的影响。

5.1.3 环境影响评价总结论

本项目为瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目，总用地面积为16110.81m2（其中二类工业用地12877.34m2），总建筑面积为21945.67m2，引进酸洗磷化生产线，共计酸洗磷化槽总有效升数为453843L，生产能力为年酸洗磷化表面处理加工33万吨铁件产品。项目的建设符合瑞安市环境功能区划要求、符合污染物能排放达标、符合总量控制指标原则以及项目投入营运后能维持本地区环境质量。项目营运期间，会产生废水、废气、噪声和固体废弃物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，环境污染可得到控制，做到污染物达标排放， 对周围环境影响不大。因此，采用科学管理与恰当的环保治理措施后，该项目的建设从环境保护角度来讲是可行的。

- 5.2 环保部门审批决定

瑞安市环境保护局 2018年1月16日以(瑞环建[2018]18号)文件形式出具了项目环境影响报告表的批复，具体如下：

瑞安市万联金属表面处理有限公司：你公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制的《瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目环境影响报告表》(报批稿)已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第十二条等相关法律法规，经研究，现我局对该项目批复如下：

- 一、根据环评结论，原则同意本项目按照环评中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行建设。项目建设地点、产品结构、生产工艺和生产设备若发生重大变更，或自批准之日起满5年方开工建设，须依法重新报批或审核。

- 二、项目建设地址位于瑞安市汽摩配产业基地东区，凤锦路西首，前池路北首。总用地面积16110.81m2，总建筑面积21945.67m2。主要设备：抛丸机6台、振光机6台、13全自动酸洗磷化生产线(总容量453843升)等。生产规模：年酸洗磷化33万吨铁件。

- 三、项目主要污染物执行以下标准：

- 1、项目废水中总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

- 2、项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；盐酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值；燃油锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB13271-2001)中的相关标准。

- 3、项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。

- 四、项目应采用清洁生产工艺，选用先进的设备，降低能耗、物耗，从源头上减少污染物的排放；同时按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实环评提出的各项污染防治措施，切实做好以下工作：

- 1、项目实行雨污分流制。酸洗车间地面须做好防腐、防渗、防漏措施；生产废水收集管线采用明沟明管，中水回用率不低于50%；生产废水日排放量313.6吨、年排放量103488吨经污水处理设施处理达标后，纳入市政污水管网；食堂废水经隔油池与生活污水一起经化粪池预处理后纳入市政污水管网。

- 2、加强车问通风换气；酸洗废气经收集处理达标后高架排放；抛丸机产生的粉尘经除尘处理后达标排放；燃油锅炉废气经收集后高架排放；食堂油烟经处理达标后经管道引至屋顶排放。

- 3、合理布置产生高噪声设备的位置，采用隔声、减振、吸声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

- 4、生产固废综合利用，生活垃圾及时清运；危险废物须委托有资质的单位处置。

- 5、加强建筑施工期间的环境保护工作，制定完善的环保管理制度。同时采取有效措施防范施工期的废水、废气、噪声、固废及扬尘污染。

- 五、根据环评要求，建议酸洗车间设置50m的卫生防护距离。

- 六、严格落实污染物排放总量控制措施，根据环评总量控制指标要求和总量办说明，该公司总量控制目标为化学需氧量2.75吨/年(纳管，其中工业2.62吨/年，生活废水0.13吨/年)、氨氮0.27吨/年(纳管，其中工业废水0.26吨/年，生活废水0.01吨/年)、二氧化硫1.32吨/年、氮氧化物7.27吨/年。

- 七、严格执行环保“三同时”制度，污染防治方案须委托有资质单位设计、施工，设计方案报我局备案。项目建成后须按程序申请环保设施竣工验收，验收合格后主体工程方可正式投入使用。

- 八、根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向瑞安市人民政府或温州市环保局提起行政复议。

- 以上意见，请你公司认真予以落实，项目日常环保监管工作由瑞安市环境保护局塘下分局负责。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 石油类 |  | 20 | mg/L |  |
|  | 总铁 |  | 10 | mg/L | 《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值 |
|  | 总锌 |  | 1.5 | mg/L | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值 |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 有组织废气 | 烟尘（颗粒物） | 排放浓度 | 30 | mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物排放限值 |
|  | 二氧化硫 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 250 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 1 | 级 |  |
|  | 氯化氢 |  | 30 | mg/m3 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值 |
| 无组织废气 | 氯化氢 |  | 0.20 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源厂界无组织排放标准 |
| 噪声 | 厂界四周 |  | 65 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放55028t/a、COD2.75t/a、NH3-N0.275 t/a、SO23.76t/a、NOx7.27t/a。

7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | A | 生产废水集水池 | pH、COD、NH3-N、SS、 TP、TFe、TZn | 抽样2天，每天 4次 |
|  | B | 生产废水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TN、TP、TFe、TZn、石油类、色度 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP、TFe、TZ | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 生活 污水 | C | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、TN、TP、 BOD5、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、TN、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 初期 雨水 | D | 初期雨水 | pH、COD、NH3-N、SS、TP、TFe、TZn | 抽样2天，每天 2次 |
| 有组织废气 | E | 1#锅炉废气 集气后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | F | 2#锅炉废气 集气后排气筒 | 烟尘(颗粒物)、SO2、NOX、 烟气黑度 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | G、H | 1#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | I、J | 2#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | K、L | 3#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | M、N | 4#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | O、P | 5#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | Q、R | 6#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | S、T | 7#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | U、V | 8#盐酸雾塔 净化前、后排气筒 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 无组织废气 | W-Z | 厂界四周 | HCl | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903—1989 | \ |
|  | 总铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911—1989 | 0.030 mg/L |
|  | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475—1987 | 0.05 mg/L |
| 废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 0.90 mg/m3 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 | 0.020 mg/m3 |
|  | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991 | 4 mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3 mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | \ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP、TN、HCl | 检定合格 |
| 原子吸收分光光度计 | WFX-130A | TZn、TFe | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS、烟尘 | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 离子色谱仪 | DX-120 | HCl | 校准合格 |
| 自动烟尘(气)测试仪 | 崂应3012H | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 校准合格 |
| 空气智能TSP | 2050型 | 氯化氢 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 黄友坚 | 评价室检测员 | XH201725 |
|  | 将秋野 | 评价室检测员 | XH201907 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1905253-016 | COD | 247 | 258 | 2.2 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 28.4 | 28.0 | 0.7 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 0.046 | 0.042 | 4.5 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 39.6 | 39.9 | 0.4 | ≤10 | 符合 |
|  | TFe | 4.06 | 4.01 | 0.6 | ≤15 | 符合 |
|  | TZn | 0.12 | 0.12 | 0 | ≤15 | 符合 |
| HJ1905253-024 | COD | 362 | 329 | 4.8 | ≤15 | 符合 |
|  | NH3-N | 31.6 | 29.8 | 2.9 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 7.37 | 7.59 | 1.5 | ≤15 | 符合 |
|  | TN | 54.5 | 55.5 | 0.9 | ≤10 | 符合 |

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年5月21日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019年5月22日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2019年5月21日、22日验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司的生产负荷分别为80.0%、86.0%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 5月21日 | 铁件酸洗磷化表面处理加工 | 800吨/d | 80.0% | 33万吨/a 1000吨/d | 330天 |
| 5月22日 |  | 860吨/d | 86.0% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目废水监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；总铁排放浓度小于《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表9-2、去除率结果详见表9-6。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  |  | pH (无量纲) |  | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) |  | TN (mg/L) | SS (mg/L) | 色度 （倍） | 石油类 (mg/L) |  | 动植物油类(mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) |  | TZn (mg/L) | TFe (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水池 5月21日 | 09:11 | 8.04 |  | 0.455 |  | 0.382 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 102 |  | —— | 0.17 | 0.234 |
|  | 15:45 | 8.00 |  | 0.648 |  | 0.399 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 125 |  | —— | 0.18 | 0.241 |
|  | 平均值 | —— |  | 0.552 |  | 0.390 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 114 |  | —— | 0.18 | 0.238 |
| 初期雨水池 5月22日 | 09:13 | 8.15 |  | 0.567 |  | 0.459 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 220 |  | —— | 0.17 | 0.200 |
|  | 15:22 | 8.11 |  | 0.640 |  | 0.465 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 222 |  |  | 0.19 | 0.202 |
|  | 平均值 | —— |  | 0.604 |  | 0.462 | —— |  | ＜4.0 | —— |  | —— | —— | 221 |  | —— | 0.18 | 0.201 |
| 生产废水集水池 5月21日 | 08:47 | 1.52 |  | 276 |  | 20.0 | —— |  | 47.1 | —— |  | —— | —— | 626 |  | —— | 69.5 | 910 |
|  | 11:01 | 1.56 |  | 284 |  | 19.1 | —— |  | 48.7 | —— |  | —— | —— | 854 |  | —— | 71.2 | 933 |
|  | 13:27 | 1.59 |  | 241 |  | 19.7 | —— |  | 52.1 | —— |  | —— | —— | 643 |  | —— | 72.2 | 937 |
|  | 15:31 | 1.55 |  | 297 |  | 20.7 | —— |  | 57.5 | —— |  | —— | —— | 800 |  | —— | 74.3 | 877 |
|  | 平均值 | —— |  | 274 |  | 19.9 | —— |  | 51.4 | —— |  | —— | —— | 731 |  | —— | 71.8 | 914 |
| 生产废水集水池 5月22日 | 09:01 | 0.99 |  | 260 |  | 20.5 | —— |  | 50.0 | —— |  | —— | —— | 642 |  | —— | 67.1 | 914 |
|  | 10:58 | 1.04 |  | 281 |  | 19.9 | —— |  | 54.6 | —— |  | —— | —— | 726 |  | —— | 66.0 | 922 |
|  | 13:09 | 1.01 |  | 298 |  | 20.1 | —— |  | 43.8 | —— |  | —— | —— | 693 |  | —— | 72.9 | 873 |
|  | 15:13 | 1.06 |  | 268 |  | 20.4 | —— |  | 54.6 | —— |  | —— | —— | 681 |  | —— | 66.0 | 892 |
|  | 平均值 | —— |  | 277 |  | 20.2 | —— |  | 50.8 | —— |  | —— | —— | 686 |  | —— | 68.0 | 900 |
| 生产废水排放口 5月21日 | 08:58 | 8.41 |  | 31.0 |  | 0.053 | 40.5 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.31 | —— | 142 |  | 47.1 | 0.11 | 4.21 |
|  | 11:05 | 8.45 |  | 31.1 |  | 0.060 | 38.1 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.32 | —— | 106 |  | 33.3 | 0.11 | 3.89 |
|  | 13:32 | 8.40 |  | 31.5 |  | 0.063 | 39.0 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.29 | —— | 157 |  | 34.6 | 0.12 | 3.90 |
|  | 15:37 | 8.48 |  | 31.1 |  | 0.052 | 38.3 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.33 | —— | 107 |  | 33.6 | 0.13 | 3.95 |
|  | 平均值 | —— |  | 31.2 |  | 0.057 | 39.0 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.31 | —— | 128 |  | 37.2 | 0.12 | 3.99 |
| 生产废水排放口 5月22日 | 09:05 | 8.40 |  | 30.7 |  | 0.056 | 37.9 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.35 | —— | 201 |  | 61.8 | 0.13 | 4.23 |
|  | 11:02 | 8.44 |  | 32.7 |  | 0.050 | 40.8 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.34 | —— | 256 |  | 53.6 | 0.11 | 3.62 |
|  | 13:14 | 8.47 |  | 30.2 |  | 0.043 | 39.1 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.34 | —— | 215 |  | 73.0 | 0.09 | 4.21 |
|  | 15:17 | 8.42 |  | 28.2 |  | 0.044 | 39.8 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.35 | —— | 252 |  | 56.9 | 0.12 | 4.04 |
|  | 平均值 | —— |  | 30.4 |  | 0.048 | 39.4 |  | ＜4.0 | 2 |  | 0.35 | —— | 231 |  | 61.3 | 0.11 | 4.02 |
| 生活污水排放口 5月21日 | 09:04 | 7.70 |  | 29.4 |  | 7.43 | 56.4 |  | 38.3 | —— |  | —— | 0.17 | 222 |  | 63.9 | —— | —— |
|  | 11:10 | 7.64 |  | 30.1 |  | 7.20 | 56.6 |  | 49.0 | —— |  | —— | 0.15 | 184 |  | 63.4 | —— | —— |
|  | 13:36 | 7.72 |  | 32.0 |  | 7.33 | 55.5 |  | 44.7 | —— |  | —— | 0.15 | 199 |  | 64.9 | —— | —— |
|  | 15:41 | 7.68 |  | 31.0 |  | 6.84 | 57.8 |  | 46.0 | —— |  | —— | 0.18 | 213 |  | 64.7 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— |  | 30.6 |  | 7.20 | 56.6 |  | 44.5 | —— |  | —— | 0.16 | 204 |  | 64.2 | —— | —— |
| 生活污水排放口 5月22日 | 11:08 | 7.65 |  | 32.1 |  | 7.07 | 55.8 |  | 31.3 | —— |  | —— | ＜0.04 | 264 |  | 59.0 | —— | —— |
|  | 13:18 | 7.60 |  | 32.7 |  | 6.55 | 59.4 |  | 45.7 | —— |  | —— | ＜0.04 | 283 |  | 72.5 | —— | —— |
|  | 15:21 | 7.68 |  | 31.1 |  | 6.94 | 57.5 |  | 44.3 | —— |  | —— | ＜0.04 | 374 |  | 75.1 | —— | —— |
|  | 16:37 | 7.64 |  | 30.7 |  | 7.48 | 55.0 |  | 36.3 | —— |  | —— | ＜0.04 | 346 |  | 76.5 | —— | —— |
|  | 平均值 | —— |  | 31.6 |  | 7.01 | 56.9 |  | 39.4 | —— |  | —— | ＜0.04 | 317 |  | 70.8 | —— | —— |
| 排放限值 |  |  | 6~9 |  | 35 | 8 | \ |  | 400 | \ | 20 |  | 100 | 500 | 300 |  | 1.5 | 10 |
| 评 价 |  |  | 达标 |  | 达标 | 达标 | \ |  | 达标 | \ | 达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905253号检测报告。

9.2.1.2 废气监测结果

1、有组织废气监测结果

验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物燃油排放限值；氯化氢排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值，具体监测结果详见表9-3、9-4，去除率详见表9-8。

- 2、无组织废气监测结果

- 验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，氯化氢排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源厂界无组织排放限值，具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。现场检测时，南侧测点主要声源为风机运行声，其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-6、图3-2。

表9-3  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 酸洗磷化工序1# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.34 | 10.4 | 6.50 | 10.4 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.97 | 2.88 | 3.83 | 3.97 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.067 | 0.049 | 0.065 | 0.067 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序1# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 9.03 | 9.17 | 8.63 | 9.17 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 0.68 | 1.78 | 1.64 | 1.78 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.012 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序2# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 13.0 | 15.8 | 15.2 | 15.8 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.92 | 3.16 | 2.47 | 3.16 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.036 | 0.060 | 0.047 | 0.060 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序2# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 8.35 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.06 | 1.92 | 1.23 | 2.06 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.037 | 0.035 | 0.022 | 0.037 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序3# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.26 | 6.99 | 5.38 | 7.26 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.88 | 2.46 | 2.60 | 2.88 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.049 | 0.042 | 0.044 | 0.049 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序3# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.92 | 7.12 | 5.37 | 7.92 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.28 | 1.91 | 2.45 | 3.28 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.056 | 0.032 | 0.042 | 0.056 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序4# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.56 | 4.56 | 4.29 | 4.56 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.096 | 0.096 | 0.090 | 0.096 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.18 | 1.64 | 2.46 | 2.46 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.037 | 0.028 | 0.042 | 0.042 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序4# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 5.34 | 4.83 | 5.36 | 5.36 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.11 | 0.097 | 0.11 | 0.11 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | 1.7×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.59 | 2.18 | 2.05 | 2.59 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.044 | 0.037 | 0.035 | 0.044 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序5# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×104 | 2.3×104 | 2.3×104 | 2.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.99 | 6.88 | 6.74 | 6.88 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 3.16 | 2.47 | 2.61 | 3.16 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.057 | 0.044 | 0.047 | 0.057 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序5# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 10.3 | 9.29 | 9.83 | 10.3 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | 1.8×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.33 | 3.16 | 2.47 | 3.16 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.042 | 0.057 | 0.044 | 0.057 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序6# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.88 | 4.20 | 8.68 | 8.68 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.11 | 0.092 | 0.19 | 0.19 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | 1.9×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.73 | 1.92 | 3.02 | 3.02 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.052 | 0.036 | 0.057 | 0.057 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序6# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | 2.1×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 6.37 | 7.04 | 6.09 | 7.04 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(30m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.9×104 | 1.9×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.79 | 2.35 | 2.08 | 2.35 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.034 | 0.045 | 0.042 | 0.045 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序7# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.3×104 | 3.2×104 | 3.4×104 | 3.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.27 | 5.12 | 6.06 | 7.27 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.3×104 | 2.3×104 | 2.2×104 | 2.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.99 | 3.67 | 2.86 | 3.67 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.069 | 0.084 | 0.063 | 0.084 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序7# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.4×104 | 3.3×104 | 3.4×104 | 3.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.46 | 7.33 | 6.00 | 7.46 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.3×104 | 2.2×104 | 2.3×104 | 2.3×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.17 | 2.85 | 2.45 | 2.85 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.050 | 0.063 | 0.056 | 0.063 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序8# 碱喷淋塔 5月21日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.4×104 | 3.5×104 | 3.4×104 | 3.5×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 7.34 | 8.13 | 7.87 | 8.13 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.4×104 | 2.4×104 | 2.3×104 | 2.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 2.31 | 3.67 | 2.72 | 3.67 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.055 | 0.088 | 0.063 | 0.088 | —— | —— |
| 酸洗磷化工序8# 碱喷淋塔 5月22日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 3.4×104 | 3.3×104 | 3.4×104 | 3.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生浓度，mg/m3 | 4.80 | 3.86 | 3.86 | 4.80 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢产生速率，kg/h | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(25m) | 标态干烟气量，m3/h | 2.3×104 | 2.4×104 | 2.2×104 | 2.4×104 | —— | —— |
|  |  | 氯化氢排放浓度，mg/m3 | 1.77 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 30 | 达标 |
|  |  | 氯化氢排放速率，kg/h | 0.041 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | —— | —— |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905254号检测报告。

表9-4  锅炉排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样日期及 抽样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月21日 | 5月22日 |  |  |
| 全自动燃油（气）蒸汽锅炉WNS2-1.0-Y(Q)1# 集气后排气筒(12m) | 标态干烟气流量，m3/h | 1.7×103 | 1.6×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 7.0 | 6.6 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜4 | 6 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | ＜5 | 7 | 30 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.0068 | 0.0090 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 13 | 16 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 16 | 19 | 200 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.022 | 0.025 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 76 | 82 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 95 | 100 | 250 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.13 | 0.13 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 全自动燃油（气）蒸汽锅炉WNS2-1.0-Y(Q)2# 集气后排气筒(12m) | 标态干烟气流量，m3/h | 1.6×103 | 1.6×103 | —— | —— |
|  | 实测氧含量，%(基准氧含量3.5%) | 7.1 | 6.9 | —— | —— |
|  | 实测颗粒物排放浓度，mg/m3 | ＜4 | ＜4 | —— | —— |
|  | 基准氧含量颗粒物浓度，mg/m3 | ＜5 | ＜5 | 30 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率，kg/h | ＜0.0060 | ＜0.0060 | —— | —— |
|  | 实测二氧化硫排放浓度，mg/m3 | 9 | 15 | —— | —— |
|  | 基准氧含量二氧化硫浓度，mg/m3 | 11 | 19 | 200 | 达标 |
|  | 二氧化硫排放速率，kg/h | 0.015 | 0.024 | —— | —— |
|  | 实测氮氧化物排放浓度，mg/m3 | 81 | 90 | —— | —— |
|  | 基准氧含量氮氧化物浓度，mg/m3 | 102 | 112 | 250 | 达标 |
|  | 氮氧化物排放速率，kg/h | 0.13 | 0.14 | —— | —— |
|  | 烟气黑度，林格曼级 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 验收监测期间，锅炉运行时长为9h/d，燃料为柴油，燃料消耗为1t/d |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905254号检测报告

表9-5 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 氯化氢(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 氯化氢(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月21日 | 5月22日 |  |  | 5月21日 | 5月22日 |
| 厂界东侧 Y号点 | 第1次 | 0.13 | 0.15 | 厂界西侧 W号点 | 第1次 | 0.13 | 0.09 |
|  | 第2次 | 0.09 | 0.16 |  | 第2次 | 0.10 | 0.16 |
|  | 第3次 | 0.09 | 0.17 |  | 第3次 | 0.09 | 0.09 |
| 厂界南侧 X号点 | 第1次 | 0.19 | 0.10 | 厂界北侧 Z号点 | 第1次 | 0.18 | 0.14 |
|  | 第2次 | 0.09 | 0.10 |  | 第2次 | 0.15 | 0.17 |
|  | 第3次 | 0.11 | 0.09 |  | 第3次 | 0.11 | 0.16 |
| 排放现值 |  | 0.20 |  | 排放现值 |  | 0.20 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |
| 监测期间，两天风向为东北风，风速1.9~2.3m/s |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905254号检测报告。

表9-6 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 昼间上下午等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21日上午 | 22日上午 | 21日下午 | 22日下午 | 排放标准 | 评价 |
| 1（西侧） | 无明显声源 | 64* | 64* | 64* | 64* | 65 | 达标 |
| 2（南侧） | 风机噪声 | 65* | 65* | 65* | 64* | 65 | 达标 |
| 3（东侧） | 无明显声源 | 57* | 59* | 59* | 60* | 65 | 达标 |
| 4（北侧） | 无明显声源 | 62* | 62* | 62* | 61* | 65 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1905255号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，企业废气污染物中的氯化氢0.047kg/h、烟尘（颗粒物）0.0046kg/h、二氧化硫0.022kg/h、氮氧化物0.13kg/h。

项目每日工作按9小时计（锅炉运行时长按9小时计），年工作330天计，则废气年排放量氯化氢0.14t/a、烟尘（颗粒物）0.014t/a、二氧化硫0.065t/a氮氧化物0.39t/a。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业废水年排放量为40268吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.01t/a、氨氮0.201t/a，废气主要污染物二氧化硫0.065t/a、氮氧化物0.39t/a。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生产废水经厂区废水处理设施处理达标后纳管排放，生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，其中总铁处理达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)；其他污染物处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，废水纳管至瑞安市江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级 A 标准后排放。

表9-7  生产废水监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 5月21日 |  | 5月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3-N(mg/L) | 集水池 | 274 | 集水池 | 277 |
|  | 排放口 | 31.2 | 排放口 | 30.4 |
|  | 去除率（%） | 88.6 | 去除率（%） | 89.0 |
| COD(mg/L) | 集水池 | 731 | 集水池 | 686 |
|  | 排放口 | 128 | 排放口 | 231 |
|  | 去除率（%） | 82.5 | 去除率（%） | 66.3 |
| TZn(mg/L) | 集水池 | 71.8 | 集水池 | 68.0 |
|  | 排放口 | 0.12 | 排放口 | 0.11 |
|  | 去除率（%） | 99.8 | 去除率（%） | 99.8 |
| TFe(mg/L) | 集水池 | 914 | 集水池 | 900 |
|  | 排放口 | 3.99 | 排放口 | 4.02 |
|  | 去除率（%） | 99.6 | 去除率（%） | 99.6 |

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表9-7  酸雾废气监测结果去除率统计表

| 日期 项目 | 5月21日 |  | 5月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢(kg/h) 1#塔 | 净化前 | 0.19 | 净化前 | 0.19 |
|  | 净化后 | 0.060 | 净化后 | 0.024 |
|  | 去除率（%） | 68.4 | 去除率（%） | 87.4 |
| 氯化氢(kg/h) 2#塔 | 净化前 | 0.29 | 净化前 | 0.20 |
|  | 净化后 | 0.048 | 净化后 | 0.031 |
|  | 去除率（%） | 83.4 | 去除率（%） | 84.5 |
| 氯化氢(kg/h) 3#塔 | 净化前 | 0.14 | 净化前 | 0.15 |
|  | 净化后 | 0.045 | 净化后 | 0.043 |
|  | 去除率（%） | 67.9 | 去除率（%） | 71.3 |
| 氯化氢(kg/h) 4#塔 | 净化前 | 0.094 | 净化前 | 0.11 |
|  | 净化后 | 0.036 | 净化后 | 0.039 |
|  | 去除率（%） | 61.7 | 去除率（%） | 64.5 |
| 氯化氢(kg/h) 5#塔 | 净化前 | 0.15 | 净化前 | 0.22 |
|  | 净化后 | 0.049 | 净化后 | 0.048 |
|  | 去除率（%） | 67.3 | 去除率（%） | 78.2 |
| 氯化氢(kg/h) 6#塔 | 净化前 | 0.13 | 净化前 | 0.14 |
|  | 净化后 | 0.048 | 净化后 | 0.040 |
|  | 去除率（%） | 63.1 | 去除率（%） | 71.4 |
| 氯化氢(kg/h) 7#塔 | 净化前 | 0.20 | 净化前 | 0.23 |
|  | 净化后 | 0.072 | 净化后 | 0.056 |
|  | 去除率（%） | 64.0 | 去除率（%） | 75.7 |
| 氯化氢(kg/h) 8#塔 | 净化前 | 0.27 | 净化前 | 0.14 |
|  | 净化后 | 0.069 | 净化后 | 0.045 |
|  | 去除率（%） | 74.4 | 去除率（%） | 67.9 |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均能达标排放。

10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2019年5月21日、22日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为80.0%、86.0%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目废水监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类及动植物油类排放浓度均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；总铁排放浓度小于《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)中的二级排放浓度限值；总锌排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2中的水污染物排放限值；氨氮、总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表2新建锅炉大气污染物燃油排放限值；氯化氢排放浓度小于《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的新建企业大气污染物排放限值。

验收监测期间，瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，氯化氢排放浓度小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源厂界无组织排放限值。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于瑞安市万联金属表面处理有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间监测结果显示，厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

10.1.4 固体废物核查结论

本项目产生的固废主要为废酸、废油脂、槽渣、废化学品容器及包装物、物化污泥及生活垃圾。其中废酸、废油脂、槽渣收集后交由温州西子兰环保科技有限公司清运处置；废化学品容器及包装物收集后交由原厂家回收处置；物化污泥收集后交由浙江明境环保科技有限公司清运处置；生活垃圾收集后委托环卫清运处置。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为40268吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量2.01t/a、氨氮0.201t/a，废气主要污染物二氧化硫0.065t/a、氮氧化物0.39t/a，均符合环评提出的总量控制指标。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化废水、废气排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(4)进一步加强各种固体废物的管理，规范设置固体废物的暂存场所及标牌、标识，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有效的管理。

附件1                                                             3-1

附件1                                                             3-2

附件1                                                             3-3

附件2                                                             3-1

附件2                                                             3-2

附件2                                                             3-3

附件3                                                            9-9

附件3                                                            9-8

附件3                                                            9-7

附件3                                                            9-6

附件3                                                            9-5

附件3                                                            9-4

附件3                                                            9-3

附件3                                                            9-2

附件3                                                            9-1

附件4                                                            19-19

附件4                                                            19-18

附件4                                                            19-17

附件4                                                            19-16

附件4                                                            19-15

附件4                                                            19-14

附件4                                                            19-13

附件4                                                            19-12

附件4                                                            19-11

附件4                                                            19-10

附件4                                                            19-9

附件4                                                            19-8

附件4                                                            19-7

附件4                                                            19-6

附件4                                                            19-5

附件4                                                            19-4

附件4                                                            19-3

附件4                                                            19-2

附件4                                                            19-1

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 瑞安市万联金属表面处理有限公司新建厂房建设项目(阶段性) |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 瑞安市塘下镇鲍田办事处新前村、前北村城镇低效用地公开出让地块(瑞安市国际汽摩配产业基地(东区)凤锦路西首、前池路北首) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 金属表面处理及热处理加工C336 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年酸洗磷化表面处理加工 33 万吨铁件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年酸洗磷化表面处理加工 33 万吨铁件 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 瑞安市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 瑞环建[2018]08号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2017年5月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 温州环安环保科技有限公司（废水） |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 瑞安市万联金属表面处理有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 瑞安市万联金属表面处理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | 80.0%、86.0% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 8.89 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 200 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 115 | 噪声治理(万元) |  |  | 10 |  |  | 固废治理(万元) |  | 475 |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 330d/a，9h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 瑞安市万联金属表面处理有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330381MA2867JK49 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 4.0268 |  |  | 5.5028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 31.0 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.201 |  |  | 0.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 | 二氧化硫 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 0.065 |  |  | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 102 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年