瑞标集团有限公司酸洗车间整治项目

废水、废气环境保护设施竣工自主验收意见

2018年1月23日，瑞标集团有限公司组织成立验收工作组进行酸洗车间整治项目竣工废水、废气环境保护设施自主验收。验收工作组由瑞标集团有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、煤科集团杭州环保设计研究院有限公司（废水设施设计安装单位）、昆山强力特环保科技有限公司（废气设施设计安装单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业经验情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

瑞标集团有限公司位于瑞安塘下国际汽摩配产业园区。项目东侧为国道；南侧过道路为瑞明股份有限公司；西侧及北侧过道路为南洋集团。企业于2016年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《瑞标集团有限公司酸洗车间整治项目环境影响报告表》，现已经瑞安市环境保护局审批(瑞环建[2016]99号)。本项目实际总投资500万元，其中环保投资80万元，占总投资额的16%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为酸洗废水和热处理废水。酸洗废水和热处理废水统一汇入厂区酸洗废水处理设施处理，其中总铁处理到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33-844-2011)二级标准，氨氮、总磷处理到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，总铬、总镍、总锌等处理到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准，其余污染物处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经市政管网排入瑞安市江北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入飞云江。

- 废气

本项目产生的废气主要酸洗产生的盐酸雾废气。

项目设有一套酸雾废气处理设施，项目酸洗工序产生的盐酸雾经集气罩集气收集后通过碱液喷淋废气处理设施处理达标后引至高空排放，排气筒高度为15m。

（三）噪声

本项目的主要噪声源自冷却塔、离心机、废水处理设施等设备的运转。对车间进行合理布局，安装隔声、消音、减震措施，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为电镀污泥、酸洗槽底渣、废磷化渣、包装固废及员工生活垃圾，其中电镀污泥收集后交由浙江环益资源利用有限公司清运处置；酸洗槽底渣、废磷化渣收集后交由杭州富阳申能固废环保再生有限公司清运处置；包装固废目前由企业自行暂存；员工生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据温州新鸿检测技术有限公司编制的《瑞标集团有限公司酸洗车间整治项目竣工环境保护验收监测报告》和企业提供的其他资料表明：

1、污染物达标性

（1）废水

验收监测期间，瑞标集团有限公司生产废水排放口监测结果中，pH值、石油类、阴离子表面活性剂、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准；总铬、总镍、总锌等排放浓度及其日均值达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准；总磷、氨氮排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值，总铁排放浓度及其日均值均达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)二级标准。

（2）废气

验收监测期间，瑞标集团有限公司酸洗车间净化后排气筒的废气监测结果中，氯化氢排放浓度、排放速率及其均值，均达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5限值。

（3）噪声

验收监测期间，瑞标集团有限公司厂界四周4个测点昼间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（4）固废

各类固废基本得到妥善处置。

2、总量核定

据竣工监测报告核算，主要污染物的年排放量为化学需氧量5.292t/a、氨氮0.706t/a，均符合瑞安市环保局批复(瑞环建[2016]99号)和环评提出的控制指标要求。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、完善竣工监测报告有关内容，及时公示竣工验收材料，公开企业环境信息。

2、进一步完善酸雾废气收集系统，提高收集率和处理率，加强废气设施运行维护，及时加药并做好污染治理设施运行记录，保证污染物长期稳定达标。

3、补充环保工程标识牌和操作规程，规范废气监测孔。

4、按照酸洗行业整治要求，落实其它相关措施；建议补充酸洗车间中水回用系统计量装置。

5、加强突发环境事件应急预案的培训、演练、风险排查，降低环境风险。

6、继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

7、有关噪声、固废设施依法由环保行政管理部门另行组织验收。

六、验收结论

经现场查验，瑞标集团有限公司酸洗车间整治项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施基本按批准的环境影响报告表及补充说明要求建成，废水、废气环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施验收。

签字：

瑞标集团有限公司酸洗车间整治项目验收组

2018年1月23日