苍南南江医院扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18504号

建设单位：苍南南江医院

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年11月

声   明

1、本报告正文共 贰拾伍 页，附件附表共 壹拾贰 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：苍南南江医院

法人代表：黄贤藏

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：胡忠浩

| 苍南南江医院(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p） |
| --- | --- |
| 电话：18157750831 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325804 | 邮编：325011 |
| 地址：温州市苍南县钱库镇兴中北路54-68号 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢第4层 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料	4

3.4 水源及水平衡	5

3.5 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	7

4.1 污染物治理/处理设施	7

4.2 其他环保设施	8

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	11

5.1 环评报告的主要结论与建议	11

5.2 环保部门审批决定	12

6 验收执行标准	15

6.1 验收评价标准	15

6.2 总量控制指标	15

7 验收监测内容	16

7.1 环境保护设施调试效果	16

8 质量保证及质量控制	17

8.1 监测分析方法	17

8.2 监测仪器设备	17

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9 验收监测结果与分析评价	21

9.1 生产工况	21

9.2 环境保护设施调试效果	21

10 验收监测结论及建议	25

10.1 验收监测结论	25

附件：

1、《关于苍南南江医院扩建项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]116号，2018年8月23日)；

2、纳管证明、企业更名登记决定书、设备清单、原辅材料消耗情况表、医院9月用水量、危险废物处置合同及协议书。

附表：

1、项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

苍南南江医院位于温州市苍南县钱库镇兴中北路54-68号，诊疗科目：内科/妇产科（计划生育专业/妇女保健科/儿科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/医院影像科）；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科。医院于2017年进行民办事业单位名称变更，由苍南南江妇产科医院变更为苍南南江医院。医院于2005年8月委托温州市环境保护设计科学研究院苍南分院编制了《苍南南江妇产科扩建项目环境影响报告表》，于2005年9月20日通过苍南县环境保护局审查批复（苍环批[2005]107号），并于2014年3月25日通过苍南县环境保护局验收（苍环验[2014]9号）。后医院在占地面积及总建筑面积不变的前提下，将床位由30张增加至50张，故于2018年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《苍南南江医院扩建项目环境影响报告表》，并于2018年8月23日通过了苍南县环境保护局审查批复（苍环批[2018]116号）。项目于2018年8月开工，2018年9月竣工，项目实际总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资额的5%。(本次扩建项目不涉及放射性医疗设备造成的电磁辐射污染，同时医院已在办理相应的环保手续，本次验收报告将不体现辐射污染内容)。目前该项目主体工程调试工况稳定，各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

苍南南江医院重视该项目竣工验收工作，于2018年9月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年9月15日对该项目进行现场勘察，查阅并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于2018年10月8日、9日在企业正常运营、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，于10月9日至16日组织对样品进行实验室分析，在此基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》（HJ794-2016）

2.5《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.6《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.7《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.8《关于苍南南江医院扩建项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]116号，2018年8月23日)；

2.9《苍南南江医院扩建项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年8月)；

2.10苍南南江医院《检测委托单》(2018年9月14日)；

2.11苍南南江医院《验收监测项目基本情况调查表》；

2.12苍南南江医院《验收监测期间有关情况记录表》；

2.13苍南南江医院扩建项目竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于温州市苍南县钱库镇兴中北路54-68号（经纬度：N27°29′17.79″，E120°34′20.42″）。企业厂区东侧为环苏路，隔路为商住区域；南侧为新梦圆饭店；西侧为兴中北路，隔路为商住区域；北侧为兴苏路，隔路为商住区域。最近敏感点为距项目西北侧320米的钱库高级中学。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°29′17.79″

E120°34′20.42″

N

图3-1 项目地理位置图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资100万元，职工80人，年工作365天，24小时运营（8小时三班制）；共设置床位50张，院内不设食宿，总建筑规模4500m2，科室设置主要有：内科/妇产科（计划生育专业/妇女保健科/儿科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/医院影像科）；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科；项目主体设备见表3-1。

商住区

兴苏路

门诊、药房、挂号

输液大厅

新世纪公寓

龙亭西路

新梦园饭店

妇科治疗室

代验室

项目所在地

兴中北路

主入口

次入口

门

1

2

3

4

N

★为废水监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

★A

★B

○F

○E

○D

○C

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

表3-1 主体设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B超机 | 3台 | 3台 | / |
| 2 | X光机 | 1台 | 1台 | / |
| 3 | 心电图机 | 1台 | 1台 | / |
| 4 | CT | 16排 | 16排 | / |
| 5 | 盆腔炎低频治疗仪 | 1台 | 1台 | ZP-11A |
| 6 | 红光治疗仪 | 2台 | 2台 | CHX-630C |
| 7 | 微波治疗仪 | 1台 | 1台 | KJ-6200B |
| 8 | 多功能牵引床 | 1台 | 1台 | LXZ-100B |
| 9 | 中频电疗仪 | 1台 | 1台 | YK20000B |

- 3.3 主要原辅材料

项目主要医疗耗材消耗情况见表3-2。

表3-2 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 环评年使用量 | 实际年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液器 | 5000支/年 | 5000支/年 | / |
| 2 | 注射器 | 10000支/年 | 10000支/年 | / |
| 3 | 棉签 | 40000包/年 | 40000包/年 | / |
| 4 | 脱脂棉 | 30包/年 | 30包/年 | / |
| 5 | 碘伏棉球 | 1200瓶/年 | 1200瓶/年 | / |
| 6 | 输液贴 | 100盒包/年 | 100盒包/年 | / |
| 7 | 医用纸质胶带 | 30卷/年 | 30卷/年 | / |
| 8 | 瓶口贴 | 7200个/年 | 7200个/年 | / |
| 9 | 一次性手套 | 7000双/年 | 7000双/年 | / |
| 10 | 一次性口罩 | 16000个/年 | 16000个/年 | / |
| 11 | 医用纱布块 | 50个/年 | 50个/年 | 500g/个 |
| 12 | 医用垫 | 3000包/年 | 3000包/年 | / |
| 13 | 真空试管 | 16000管/年 | 16000管/年 | / |

- 3.4 水源及水平衡

项目产生的废水为医疗废水和生活污水。本项目医疗废水经医院污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后与经化粪池预处理的生活污水分别纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排放。由于项目无单独安装流量计，根据企业统计，医院2018年9月总用水617 t，本项目产生的医疗废水和生活污水均视为医疗污水，故废水转污率按86%计，医院年运营365天，则废水排放量6367.44 t/a。据此，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

入管网6367.44t/a

损耗86.38 t/月

用水617 t/月

废水530.62 t/月

N

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 项目变动情况

经现场调查确认，企业实际建设情况与环评内容一致，无变动情况。

- 4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

项目产生的废水为医疗废水和生活污水。本项目医疗废水经医院污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后与经化粪池预处理的生活污水分别纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排放。废水来源及处理方式见表4-1，医疗废水处理工艺流程图见图4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | COD、NH3-N等 | 连续 | 污水处理设施 | 纳管 |
| 生活污水 | COD、NH3-N等 | 间歇 | 化粪池 |  |

废水处理设施概况：项目废水处理工程由苍南县宇翔环境治理工程有限公司设计并安装完成，具体处理工艺见图4-1。

格栅

医疗废水

调节池

接触消毒池

ClO2发生器

排放

调酸池

HCL、NaClO3

图4-1 项目废水处理工艺流程图

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为污水处理设施恶臭气体。废气来源及处理方式见表4-2。

污水处理设施恶臭气体  室内全封闭式，加盖封闭处理，污水全部在管理或封闭空间内。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施恶臭 | 恶臭 | / | / | 环境 |

4.1.3 噪声

项目主要噪声源主要为污水泵、医疗设备、分体式空调外机等。距各设备1m处噪声源强及具体治理措施见表4-3。

表4-3 噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源 | 源强(dB) | 台数 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水泵 | ~78 | / | 连续 | 设备维护 |
| 2 | 分体式空调外机 | ~78 | / | 连续 | 设备维护 |
| 3 | 医疗设备 | ~62 | / | 连续 | 室内、设备维护 |
| 4 | 人群活动 | 60~65 | / | 连续 | / |

4.1.4 固(液)体废物

项目固废为医疗废物、各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）和生活垃圾。医疗危险废物收集后委托温州市益科环保科技有限公司处理；各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）收集后委托温州益众固废环保再生有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。固废产生情况及处置见表4-4。

表4-4 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 治疗 | 危险废物 | 11.9t/a | 11.9t/a | 委托温州市益科环保科技有限公司处理 |
| 2 | 各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋） | 治疗 | 一般固废 | 6 t/a | 6 t/a | 委托温州益众固废环保再生有限公司处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 生活 | 一般固废 | 38.9 t/a | 38.9 t/a | 环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

环评未提及环境风险及防范。

4.2.2 在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资概算100万元，实际投资100万元，其中环保设施投资5万元，占总投资额的5%。项目环保投资情况见表4-5。该公司已制定有环保管理制度，并设有环保管理人员。

表4-5 扩建工程环保设施投资情况表

| 环保设施名称 | 环评预算(万元) | 实际投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 0 | 0 | / |
| 废气治理 | 0 | 0 | / |
| 噪声防治 | 1 | 1 | / |
| 固废治理 | 3 | 3 | / |
| 外环境影响措施 | 1 | 1 | / |
| 合 计 | 5 | 5 | / |

苍南南江医院扩建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、批复要求、实际建设情况见表4-6。

表4-6 环评意见落实情况表

| 环评要求 | 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目废水经医院污水处理设施处理至（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”的预处理标准后纳管，废水苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，近期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，远期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 项目医疗废水经处理至《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后纳入城镇污水管网。 项目医疗废水和生活废水经污水处理设施处理达到预处理标准后纳入城镇污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理 | 本项目医疗废水经医院污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后与经化粪池预处理的生活污水分别纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排放；根据监测结果，废水均达标排放 |
| 本项目污水处理设施采用室内全封闭式，格栅、调节池为地下式，无开放水面；接触消毒池，清氯池为PVC桶，均做加盖封闭处理，污水全部在管路或全封闭空间内 | 营运期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。 污水处理站通过采用室内全封闭式，加盖封闭处理等降低恶臭影响 | 室内全封闭式，加盖封闭处理，污水全部在管理或封闭空间内；根据监测结果，废气达标排放 |
| 通过合理布置分体式空调室外机，且空调外机与支架之间安置橡皮垫减震，加强对空调的日常维护，保证空调在正常工况下运行 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 选用低噪声设备，加强设备管理和维护；合理布置噪声源，远离附近敏感点，减轻噪声影响 | 医院设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界四周噪声均能达标排放 |
| 各固废经分类收集后，生活垃圾等一般固体废物由环卫部门统一处理；医疗固废应委托资质单位处理；各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（液）不按危废，委托符合要求单位处置 | 医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年36号环保部公告）、《医疗废物集中处理处置技术规范》（试行）（环发[2003]206号）的相关规定。 各类固废须妥善处置或利用。医疗废物等危险废物、输液瓶（袋）等一般废物均须规范设置暂存场所，其中危险废物须委托有相关资质单位回收处置；危险转移须落实《危险废物转移联单管理办法》的有关要求；生活垃圾委托环卫部门及时清运 | 医疗危险废物收集后委托温州市益科环保科技有限公司处理；各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）收集后委托温州益众固废环保再生有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运处置 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

5.1.1 环境影响评价结论

(1)水环境影响  根据工程分析，本项目废水排放量约7398t/a。本项目废水经医院污水处理设施预处理后可达标纳管进入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂，经苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理达标后排放。项目废水经预处理后水质简单，且处理达标后排放，对纳污水体影响不大。

- (2)废气影响  本项目污水处理设施采用室内全封闭式，格栅、调节池为地下式，无开放水面；接触消毒池，清氯池为PVC桶，均做加盖封闭处理，污水全部在管路或封闭空间内。根据规模类比预计项目废水处理设施排放恶臭源强小于温州市妇幼保健院类比数据，能够达标排放。

(3)声环境影响  通过合理布置分体式空调室外机，且空调外机与支架之间安置橡皮垫减震，加强对空调的日常维护，保证空调在正常工况下运行，经上述措施后不会对外界声环境带来明显影响。

(4)固废影响  各固废经分类收集后，生活垃圾等一般固体废物由环卫部门统一处理；医疗固废应委托资质单位处理；各类玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）不按危废，委托符合要求单位处置。在采用以上措施，可以将产生的固体废弃物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

5.1.2 建议

(1)合理安排医疗垃圾收集点，加强对医疗垃圾的管理，安全暂存，及时外运。

(2)若医院方有关放射类医疗设备，须委托有资质单位进行专题环评。

5.1.3 环境影响评价总结论

苍南南江医院扩建项目具有较好的经济效益，能够改善当地医疗紧张局面，创造良好医疗环境。项目的建设符合相关的规划，符合环保审批相关原则的要求，项目在营运过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，项目在采用定的科学管理与恰当的环保治理手段后，可以控制环境污染。因此落实环评的各项措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

- 5.2 环保部门审批决定

苍南县环境保护局于2018年8月23日以(苍环批[2018]116号) 文件形式出具了本项目审批意见，具体如下：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《苍南南江医院扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查并公示，现提出如下审批意见：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意该项目环境影响报告表的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据。
    二、该项目位于苍南县钱库镇兴中北路54-68号，在占地面积及总建筑面积不变的前提下，床位由30张增加至50张。扩建完成后，年接诊2.6万人次。项目设备清单、平面布局、污染防治措施等详见《报告表》。

三、该项目主要污染物执行以下标准：

1、项目医疗废水经处理至《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后纳入城镇污水管网。

2、营运期污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。

3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

4、医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年36号环保部公告）、《医疗废物集中处理处置技术规范》（试行）（环发[2003]206号）的相关规定。

四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

1、项目医疗废水和生活废水经污水处理设施处理达到预处理标准后纳入城镇污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理。

2、污水处理站通过采用室内全封闭式，加盖封闭处理等降低恶臭影响。

3、选用低噪声设备，加强设备管理和维护；合理布置噪声源，远离附近敏感点，减轻噪声影响。

4、各类固废须妥善处置或利用。医疗废物等危险废物、输液瓶（袋）等一般废物均须规范设置暂存场所，其中危险废物须委托有相关资质单位回收处置；危险转移须落实《危险废物转移联单管理办法》的有关要求；生活垃圾委托环卫部门及时清运。

五、本项目总量控制指标为：COD0.74t/a（近期），0.37（远期），NH3-N0.185t/a（近期），0.037t/a（远期），本项目属三产项目，其COD和氨氮新增排放指标不需进行排污权交易。

六、项目应严格执行“三同时”制度。竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、你单位须对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责，并承担由此产生的法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向苍南县人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提出诉讼。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2预处理标准 |
|  | 悬浮物 | 60 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | 250 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 100 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 | mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 5000 | MPN/L |  |
|  | 动植物油类 | 20 | mg/L |  |
|  | 石油类 | 20 | mg/L |  |
|  | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总铬 | 1.5 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总银 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 总汞 | 0.05 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 10 | 无量纲 | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表3标准 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 60(昼间) 50(夜间) | dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼夜标准 |

- 6.2 总量控制指标

项目（扩建前+扩建后）主要污染物总量控制为7398t/a、COD 0.74t/a、NH3-N 0.185t/a。

- 7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点 编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 医疗废水 排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、LAS、TCN、Cr6+、TCr、TAg、THg、粪大肠菌群、石油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、LAS、TCN、 Cr6+、TCr、TAg、THg | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
|  | B | 污水总排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、LAS、TCN、Cr6+、TCr、TAg、THg、粪大肠菌群、石油类、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
| 无组织废气 | C、D E、F | 厂界四周 | 臭气浓度 | 抽样2天，每天 3次 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | LAS | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L |
|  | TCN | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
|  | TCr | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ757-2015 | 0.03 mg/L |
|  | Cr6+ | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 0.01 mg/L |
|  | TAg | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989 | 0.03 mg/L |
|  | THg | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) HJ/T 347-2007 | 20个/L |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 146751-1993 | 10 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、LAS、TCN、六价铬 | 检定合格 |
| 原子吸收分光光度计 | WFX-130A | 总银、总铬 | 检定合格 |
| 隔水式恒温培养箱 | BG-270 | 粪大肠菌群 | 校准合格 |
| 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 总汞 | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类、石油类 | 校准合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡忠浩 | 评价室检测员 | XH201730 |
| 报告编制人 | 钱安勉 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
|  | 谢娟补 | 评价室检测员 | XH201808 |
|  | 胡博人 | 评价室检测员 | XH201809 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 徐顺凯 | 分析室检测员 | XH201811 |
|  | 陈虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行)（浙江省环境监测中心2010年）的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1810055-008 | COD | 80 | 86 | 3.61 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 16.3 | 17.8 | 4.40 | ≤20 | 符合 |
|  | LAS | 1.36 | 1.31 | 1.87 | ≤15 | 符合 |
|  | TCN | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.00 | ≤15 | 符合 |
|  | Cr6+ | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.00 | ≤15 | 符合 |
|  | TCr | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.00 | ≤15 | 符合 |
|  | TAg | ＜0.030 | ＜0.030 | 0.00 | ≤15 | 符合 |
|  | THg | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.00 | ≤15 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)（国家环保总局2007年）的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%之间）

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计（标定），在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月8日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年10月9日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年10月8日、9日验收监测期间，苍南南江医院扩建项目共设置床位50张，监测期间全部床位都已住满。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间情况核实表

| 监测日期 | 当日门诊量（人） | 运行 负荷 | 设计接诊量 | 年运营时间 | 实际使用床位 | 设计床位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月8日 | 67 | 94.4% | 2.6万人次/a 71人次/d | 365天 | 50张 | 50张 |
| 10月9日 | 70 | 98.6% |  |  | 50张 |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，苍南南江医院医疗废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总铬、六价铬、总银、总汞和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准；苍南南江医院污水总排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总铬、六价铬、总银、总汞、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准，监测结果详见表9-2、图3-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，苍南南江医院厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，臭气浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3排放限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 臭气浓度(无量纲) | 项目 抽样位置及频次 |  | 臭气浓度(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界C号点 10月8日 | 第1次 | ＜10 | 厂界D号点 10月8日 | 第1次 | ＜10 |
|  | 第2次 | ＜10 |  | 第2次 | ＜10 |
|  | 第3次 | ＜10 |  | 第3次 | ＜10 |
| 厂界C号点 10月9日 | 第1次 | ＜10 | 厂界D号点 10月9日 | 第1次 | ＜10 |
|  | 第2次 | ＜10 |  | 第2次 | ＜10 |
|  | 第3次 | ＜10 |  | 第3次 | ＜10 |
| 厂界E号点 10月8日 | 第1次 | ＜10 | 厂界F号点 10月8日 | 第1次 | ＜10 |
|  | 第2次 | ＜10 |  | 第2次 | ＜10 |
|  | 第3次 | ＜10 |  | 第3次 | ＜10 |
| 厂界E号点 10月9日 | 第1次 | ＜10 | 厂界F号点 10月9日 | 第1次 | ＜10 |
|  | 第2次 | ＜10 |  | 第2次 | ＜10 |
|  | 第3次 | ＜10 |  | 第3次 | ＜10 |
| 排放限值 |  | 10 | 排放限值 |  | 10 |
| 评 价 |  | 达标 | 评 价 |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810052号检测报告。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于苍南南江医院厂界设置4个噪声测点，测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。10月8日、9日昼夜监测中，4个测点监测结果均达标。现场监测时，1号测点昼间主要声源为抽水泵、其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-4、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  | pH (无量纲) | COD (mg/L) | NH3-N (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 石油类(mg/L) | LAS (mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 汞 （μg/L） | 银(mg/L) | 粪大肠菌群 (MPN/100mL) | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 废水 排放口 10月 8日 | 09：03 | 7.64 | 87 | 0.035 | 16.8 | 16.8 | 0.07 | 0.90 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 11 | —— |
|  | 11：06 | 7.60 | 83 | 0.025 | 17.6 | 11.5 | 0.10 | 1.24 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 13 | —— |
|  | 13：37 | 7.55 | 78 | ＜0.025 | 16.9 | 14.6 | 0.11 | 1.19 | 0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 11 | —— |
|  | 15：40 | 7.59 | 89 | 0.041 | 17.2 | 13.4 | 0.06 | 1.23 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 8 | —— |
|  | 平均值 | —— | 84 | 0.028 | 17.1 | 14.1 | 0.09 | 1.14 | 0.003 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 11 | —— |
| 医疗 废水 排放口 10月 9日 | 08：53 | 7.56 | 83 | 0.038 | 16.5 | 11.7 | 0.13 | 0.97 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 8 | —— |
|  | 10：57 | 7.62 | 75 | 0.057 | 15.4 | 12.1 | 0.12 | 1.14 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 13 | —— |
|  | 13：34 | 7.67 | 77 | ＜0.025 | 16.4 | 14.8 | 0.10 | 0.99 | 0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 14 | —— |
|  | 15：38 | 7.61 | 83 | ＜0.025 | 17.0 | 17.3 | 0.08 | 1.34 | ＜0.004 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 11 | —— |
|  | 平均值 | —— | 80 | 0.030 | 16.3 | 14.0 | 0.11 | 1.11 | 0.003 | ＜0.03 | ＜0.010 | ＜0.04 | ＜0.030 | 12 | —— |
| 污水总排放口 10月 8日 | 09：11 | 7.29 | 228 | 41.3 | 46.1 | 20.4 | 0.09 | 1.06 | 0.006 | 0.56 | 0.036 | ＜0.04 | ＜0.030 | 4.6×102 | 7.31 |
|  | 11：15 | 7.23 | 207 | 37.9 | 42.3 | 17.6 | 0.09 | 1.13 | 0.014 | 0.47 | 0.030 | ＜0.04 | ＜0.030 | 4.3×102 | 6.70 |
|  | 13：46 | 7.30 | 219 | 43.1 | 44.8 | 20.3 | 0.15 | 1.22 | 0.013 | 0.51 | 0.038 | ＜0.04 | ＜0.030 | 4.9×102 | 7.26 |
|  | 15：48 | 7.27 | 183 | 42.1 | 38.6 | 16.0 | 0.17 | 1.21 | 0.010 | 0.46 | 0.026 | ＜0.04 | ＜0.030 | 3.3×102 | 6.87 |
|  | 平均值 | —— | 209 | 41.1 | 43.0 | 18.6 | 0.13 | 1.16 | 0.011 | 0.50 | 0.033 | ＜0.04 | ＜0.030 | 4.3×102 | 7.04 |
| 污水总排放口 10月 9日 | 09：02 | 7.32 | 192 | 40.9 | 37.0 | 17.1 | 0.04 | 1.17 | 0.012 | 0.54 | 0.021 | ＜0.04 | ＜0.030 | 3.3×102 | 7.34 |
|  | 11：04 | 7.24 | 190 | 39.7 | 37.8 | 16.9 | 0.18 | 0.92 | 0.014 | 0.56 | 0.034 | ＜0.04 | ＜0.030 | 4.6×102 | 8.71 |
|  | 13：42 | 7.20 | 193 | 40.7 | 35.4 | 18.9 | 0.12 | 1.35 | 0.007 | 0.54 | 0.028 | ＜0.04 | ＜0.030 | 3.4×102 | 7.78 |
|  | 15：46 | 7.26 | 184 | 37.8 | 39.4 | 19.1 | 0.09 | 1.03 | 0.009 | 0.53 | 0.031 | ＜0.04 | ＜0.030 | 3.3×102 | 7.13 |
|  | 平均值 | —— | 190 | 39.8 | 37.4 | 18.0 | 0.11 | 1.12 | 0.011 | 0.54 | 0.029 | ＜0.04 | ＜0.030 | 3.7×102 | 7.74 |
| 排放限值 |  | 6~9 | 250 | —— | 100 | 60 | 20 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 0.5 | 50000 | 20 |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810055号检测报告。

表9-4 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 10月8日、9日昼间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8日昼间 | 9日昼间 | 排放标准 | 评价 | 8日夜间 | 9日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 抽水泵（夜间为无明显声源） | 55* | 55* | 60 | 达标 | 49* | 48* | 50 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 53* | 53* | 60 | 达标 | 48* | 47* | 50 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 54* | 54* | 60 | 达标 | 48* | 48* | 50 | 达标 |
| 4 | 无明显声源 | 53* | 54* | 60 | 达标 | 48* | 48* | 50 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1810054号检测报告。

9.2.2 污染物排放总量核算

由于项目无单独安装流量计，根据企业统计，医院2018年9月总用水617 t，本项目产生的医疗废水和生活污水均视为医疗污水，故废水转污率按86%计，医院年运营365天，则废水排放量6367.44 t/a。本项目医疗废水经医院污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后与经化粪池预处理的生活污水分别纳入苍南县临港产业基地启动区污水处理厂处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后排放，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.637t/a、氨氮0.159t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1 废水治理设施

根据企业废水排放口监测结果，主要污染物经处理后均能达标排放。

9.2.3.2 厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在60~78dB左右，采取了合理布局，加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界昼夜噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年10月8日、9日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常运营，运营工况符合验收调查监测的要求。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，苍南南江医院医疗废水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总铬、六价铬、总银、总汞和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准；苍南南江医院污水总排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群数、石油类、阴离子表面活性剂、总氰化物、总铬、六价铬、总银、总汞、石油类和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的预处理标准。

10.1.2 废气监测结论

验收监测期间，苍南南江医院厂界无组织废气在现场监测时，根据实际情况在厂界四周布置4个监测点，两天六次监测结果中，臭气浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3排放限值。

10.1.3 厂界噪声监测结论

验收监测期间，根据实际情况于苍南南江医院厂界设置4个噪声测点，测点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。10月8日、9日昼夜监测中，4个测点监测结果均达标。

10.1.4 固体废物核查结论

项目固废为医疗废物、各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）和生活垃圾。医疗危险废物收集后委托温州市益科环保科技有限公司处理；各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）收集后委托温州益众固废环保再生有限公司处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运处置。

10.1.5 总量控制结论

废水年排放6367.44吨，企业废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.637t/a、氨氮0.159t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

10.2 建议

(1)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(2)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(3)进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

附件1                                                      3-1

附件1                                                         3-2

附件1                                                         3-3

附件2                                                     8-1

附件3                                                       3-3

附件2                                                     8-5

附件2                                                     8-6

附件2                                                     8-7

附件2                                                     8-8

附件2                                                     8-2

附件2                                                     8-3

附件2                                                     8-4

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 苍南南江医院扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 温州市苍南县钱库镇兴中北路54-68号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 医院 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改建 ■扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 床位50张，预计年接诊2.6万人次 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 床位50张 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 苍环批[2018]116号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 苍南县宇翔环境治理工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 苍南县宇翔环境治理工程有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 苍南南江医院 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 0 | 噪声治理(万元) |  |  | 1 |  |  | 固废治理(万元) |  | 3 |  | 绿化及生态(万元) |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 365d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 苍南南江医院 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 52330327779350118C |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.636744 |  | 0.7398 |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 199.5 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.637 |  | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.159 |  | 0.185 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年