苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目竣工环境保护自行验收意见

2020年9月11日，苍南县大石坪水电站组织成立验收工作组进行建设项目竣工环境保护验收。验收工作组由苍南县大石坪水电站（建设单位）、浙江新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）等单位代表和3位特邀行业专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、环评报告和审批部门审查意见，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

（一）建设地点、规模、主要建设内容

大石坪水电站位于苍南县桥墩镇大石坪村，其发电厂房位于园井水库坝后2.5km处（为河道长度，园井水库大坝与电站的直线距离为1.4km），为引水式电站，尾水流入桥墩水库。大石坪水电站于1983年建成，原装机2×400kW。1995年在上游新建园井水库，并对大石坪电站进行改建，改建后电站装机2×800KW+100KW，多年平均发电量292万kW•h。

建设过程及环保审批情况

2018年1月浙江广川工程咨询有限公司编制完成《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书》，2018年3月12日苍南县环境保护局下发苍环批[2018]026号文批复了该项目。目前各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的实际生产能力可匹配设计生产能力，环境保护设施正常运行，具备验收条件。

（三）验收范围

本次验收范围为建设规模为总装机容量1700KW，装机台数2台800KW，1台100KW，年平均发电量为292万度的苍南县大石坪水电站位建设项目。

- 工程变更情况

经现场核查，无重大变更内容。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本营运期本项目发电站内不设卫生设施，不产生生活废水。

- 废气

本项目营运期无废气产生。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，加强设备的维护，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声；厂区内合理布局，重视总平布置，提高发电站墙体的隔声量；对于高噪声设备采取减震、隔声措施。

（四）固废

检修废机油属于危险废弃物，废矿物油委托温州中田能源科技有限公司处理；在电站及管理用房增设垃圾桶，统一收集后委托当地环卫部门定期清运。

（五）生态

加强生态流量监测，“生态小机组”可长期运行，承担生态流量泄放任务。同时电站管理单位，应建立长效机制，制订并落实河流水量生态调度方案，在园井水库水位较低时，停止大机组发电作业，留足库容满足小机组的长期运行。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（1）噪声

项目发电机组已设置了避震降噪的底座。2020年6月8~9日验收监测期间，该企业东北侧、东南侧、西南侧厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，夜间由于受周围环境影响无法评价。故项目运行过程中不会对环境造成较大的影响。

（2）固废

经调查，施工期产生的弃渣全部用于厂区回填。生活垃圾由环卫部门清运处置。不会对周围环境产生明显影响。废矿物油委托温州中田能源科技有限公司处理。

（3）生态

根据调查报告，本次大石坪电站报废重建后，维持现有大石坪电站厂址不变，发电水源不变，即：①减水段长度不变，仍为2.5km；②发电尾水出口位置不变。

对下游防洪的影响：本工程是已有电站的报废重建工程，拦水坝园井水库库容不变，防洪效果不变。

本次改造将增设生态机组，“生态小机组”可长期运行，承担生态流量泄放任务。有助于下游溪流生态环境质量的改善。

（4）公众意见调查

工程调试阶段社会影响调查采取张贴竣工环境保护验收公示的方式进行。本工程在苍南县大石坪水电站处张贴建设项目竣工环境保护验收公示，公示张贴时间2020年6月8日至6月22日。验收公示期间未收到公众有关本次验收工程环保方面的投诉或建议。

五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其它资料。及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、严格控制引水利用量，按照要求下放生态需水量，确保河道内水生生物的需求，当枯水期径流量小于生态流量时，停止发电，避免减水段生态系统的退化。制订溪流水量生态调度方案，优化发电机组的调度运行，保证溪流内水生生物的需求。

3、做好厂区各类固废的收集、储存、处置工作，规范危废暂存场所，及时委托相关单位清运处置，完善标识和相关台帐。

4、加强设备运行的噪声污染防治工作，做好发电机组各设备维护保养，避免非正常工况异响发生，机组工作时车间须关闭门窗，做好必要的隔声降噪措施，确保噪声达标排放。

5、提升企业环保管理水平，继续完善各类环保管理制度，各类环保设备要有专人负责管理，将环保责任落实到人。

六、验收结论

经现场查验，苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，环保设施经查验合格，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组同意通过该项目竣工环境保护验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

苍南县大石坪水电站

2020年9月11日

苍南县大石坪水电站增效扩容改造

（报废重建）项目竣工

环境保护设施验收调查报告

新鸿HJ综字第2008009号

建设单位：苍南县大石坪水电有限公司

调查单位：温州新鸿检测技术有限公司

二O二O年 八 月

仅限于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目使用 复印无效

责      任     表

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法      人：叶瓯文

项目负责人：林万镇

编制人员：黄滨滨

审      核：陈金彪

审      定：黄海燕

检测单位：温州新鸿检测技术有限公司

编制单位联系方式：

电话：18257781239

传真：0577-88876910

地址：温州经济开发区玉苍西路 80号(8号厂房第二层、第四层）

邮编：325011

目   录

前  言	1

第一章  总 则	3

1.1 编制依据	3

1.2验收工况	4

1.3 验收调查目的和方法	5

1.4调查时段	6

1.5调查范围和调查因子	6

1.6 验收标准	7

1.7 调查程序	12

1.8 主要环境保护目标	13

第二章  工程调查	14

2.1 工程概况	14

2.2 项目建设情况	14

第三章  环境保护措施落实情况调查	19

3.1环境影响报告书中提出的环境保护措施落实情况	19

3.2环评批复要求落实情况	21

第四章  环境影响调查	22

4.1水环境影响调查	22

4.2大气环境影响调查	23

4.3声环境影响调查	23

4.4固废环境影响调查与分析	24

4.5生态环境影响调查与分析	24

第五章  公众意见调查	26

5.1调查目的	26

5.2调查结果	26

第六章  调查结论与建议	27

6.1 结论	27

6.2 建议	28

附件：

附件1、关于苍南县大石坪水电站增效扩容项目核准的批复（苍发改投[2015]52号）；

附件2、关于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响评价的审批意见（苍环批[2018]026号）；

附件3、关于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）初步设计的批复，苍水字[2016]274号；

附件4、检测报告；

附件5、无生活污水证明；

附件6、危险废物委托处置合同。

附表：

附表1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 前  言

大石坪水电站位于苍南县桥墩镇大石坪村，其发电厂房位于园井水库坝后2.5km处（为河道长度，园井水库大坝与电站的直线距离为1.4km），为引水式电站，尾水流入桥墩水库。大石坪水电站于1983年建成，原装机2×400kW。1995年在上游新建园井水库，并对大石坪电站进行改建，改建后电站装机2×800KW+100KW，多年平均发电量292万kW•h。

目前该电站存在水轮机设备陈旧、性能落后、运行效率低等问题，根据社会经济发展情况以及本电站现阶段水能利用状况等因素，为提高电站发电效益，充分利用水资源，增加发电能力，现准备对该电站进行增效扩容改造。

苍南县发展和改革局以苍发改基立[2016]114号文对“苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目”进行了批复，详见附件1。温州市水利电力勘测设计院完成了《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目初步设计报告》的编制工作。

工程改造后，仍由电站水库（园井水库）、引水系统（1#引水隧洞、引水明渠、2#引水隧洞、前池、压力钢管）、电站等三部分组成。本次改造主要包括对引水系统进行改造（1#引水隧洞改为有压隧洞、原引水明渠改为聚强复线管、2#引水隧洞改为有压隧洞、 斜坡段原压力钢管改为聚强复线管）、电站厂房原址拆除重建、更新发电机组设备（改造后装机容量为2×800KW+100KW）等内容。

2018年1月浙江广川工程咨询有限公司编制完成《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书》，2018年3月12日苍南县环境保护局下发苍环批[2018]026号文批复了该项目。目前各项环保设施的建设均已按设计要求与主体工程同时建设并投入运行，运行情况良好，正常工况下的实际生产能力可匹配设计生产能力，环境保护设施正常运行，具备验收条件。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，受苍南县大石坪水电有限公司委托，温州新鸿检测技术有限公司承担了该项目环境保护验收调查工作，在收集有关资料、现场踏勘、实地调查的基础上编制《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目竣工验收调查报告》。

第一章  总 则

1.1 编制依据

1.1.1有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1号实施）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（6）《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人大常委会公告第41号，2016.7.1）；

（7）《浙江省水污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号修订，2018年1月1日起实施；

（8）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364号修改，2018年3月1日起实施）；

1.1.2有关技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评 [2017] 4号；

（2）《建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号）；

（3）《建设项目环境保护“三同时”管理办法》（浙环发[2007]12号）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（浙环发[2009]89号）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）；

（6）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 水利水电》（HJ464-2009）；

1.1.3项目文件资料

（1）《关于苍南县大石坪水电站增效扩容项目核准的批复》（苍南县发展和改革局，苍发改投[2015]52号）；

（2）《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书》（浙江广川工程咨询有限公司，2018年1月）；

（3）《关于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书审批意见的函》（苍环批[2018]026号）；

（4）《关于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）初步设计的批复》（苍南县水利局，苍水字[2016]274号。

1.2验收工况

苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目于2018年4月正式开工建设，于2019 年7月建设完工，设备调试完成，投入试运行。电站总装机容量2×800KW+100KW，年发电量365万kW·h。目前工程处于正常发电期，机组运行稳定，相应环保设施已投入运行。该工程满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范  水利水电》（HJ464-2009）中验收工况要求，可开展验收调查工作。2020年6月份期间大溪坑水电站发电统计详见表1.2-1。

表1.2-1  项目验收监测期间工况

| 产品名称 | 审批生产能力 | 实际生产能力 | 监测期间工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6月8日 | 6月9日 |
| 水电 | 年均发电量 365万 kw·h | 年均发电量 365万 kw·h | / | / |
|  | / | 日均发电量 1 万 kw·h | 0.8kw·h | 0.8kw·h |

工况说明：

因项目属于水利水电行业，运营期工况不稳定，处于丰水期时，拦河坝拦水量大，发电量大；处于枯水期时，拦河坝拦水量较小，发电量小。本次验收期间，降水较少，故发电量较少。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》中4.5.4规定：对于水利水电项目、输变电工程、油气开发工程（含集输管线）、矿山采选可按其行业特征执行，在工程正常运行的情况下即可开展调查工作。本项目属于水利水电工程，验收期间电站正常运行，可开展验收工作。

1.3 验收调查目的和方法

1.3.1验收调查目的

（1）调查本工程在施工和试运行期对环境影响评价文件、工程设计文件中环保措施的落实情况，对自然产生的实际影响以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况。

（2）通过公众意见调查，了解公众对工程建设及试运行期环境保护工作的意见、工程建设对当地经济发展的作用、工程建设对所在区域居民工作和生活的影响情况，并针对公众的合理要求提出解决建议。

（3）根据工程环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证本次验收对象是否符合竣工环境保护验收的条件。

（4）为大石坪水电站后期的环境保护及管理工作提供科学借鉴。

1.3.2验收调查原则

（1）认真贯彻国家和地方环境保护法律法规及相关规定；

（2）坚持污染防治措施与生态保护并重的原则；

（3）遵循客观、公正、科学、实用的原则；

（4）实地踏勘、现场监测、资料查阅相结合的原则；

（5）对工程施工期和营运期全过程进行调查分析的原则。

1.3.3验收调查方法

（1）按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ 464-2009）中的要求执行，并参照环境影响评价技术导则规定的方法，可以描述为“工程措施与管理兼顾，施工期与运营期并重，内、外相结合、全面调查、重点复核”。

（2）主要方法包括文件资料调研核实、现场踏勘、环境现状监测、公众意见相结合的方法等。

（3）线路调查采用“以点为主、点段结合、反馈全线”的方法。

1.4调查时段

调查时段为苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目建设施工期（2018年4月~2019 年7月）及试运行期（2019 年8月至今）。

1.5调查范围和调查因子

1.5.1调查因子

根据本工程特点确定主要调查因子为：

表1.5-1  本项目调查因子识别

| 评价阶段 | 内容 | 污染源 | 调查因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 土建施工 | 施工废水 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活污水 |
|  | 废气 | 土建施工 | 扬尘、汽车尾气 |
|  | 固废 | 土建施工 | 施工弃渣、原压力钢管、废机组等 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声 | 土建施工 | 昼夜等效连续 A 声级 |
| 运营期 | 废水 | 职工生活 | 生活污水 |
|  | 噪声 | 发电机组运行 | 等效连续 A 声级 |
|  | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 |
|  |  | 发电机组检修 | 废机油 |

1.5.2调查范围

根据《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书》及其批复意见，结合大溪坑水电站环境保护对象与目标情况、对环境造成的实际影响，确定调查范围如下：

表1.5-2  环境影响评价范围与本次验收调查范围表

| 环境要素 | 环境影响评价范围 | 本次验收调查范围 | 范围比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 工程边界向外延伸200m范围 | 工程边界向外延伸200m范围 | 一致 |

1.6 验收标准

本次项目竣工环保验收调查，参照原环境影响报告书所采用的标准，同时按现行标准进行校核。

1.6.1环境质量标准

1、地表水环境

项目所在地下游桥墩水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，电站所在河道莒溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）二级标准，相关标准值见下表。

表1.6-1  地表水环境质量标准（单位：mg/L除注明外）

| 水质参数 | pH | 总氮 | BOD5 | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 溶解氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类标准 | 6～9 | ≤0.5 | ≤3 | ≤4 | ≤0.5 | ≤0.1 (水库≤0.025) | ≥6 |
| 水质参数 | 铜 | 锌 | 硒 | 氟化物(以F-计) | 砷 | 汞 | 镉 |
| Ⅱ类标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.005 |
| 水质参数 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 悬浮物 | 六价铬 | 石油类 |
| Ⅱ类标准 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤25 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 水质参数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |  |  |
| 标准值 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |  |  |

2、地下水环境

结合当地地下水使用情况，本工程区域地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中Ⅲ类标准，总大肠菌群执行《地下水水质标准》（DZ／T 0290-2015）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表1.6-2。

表1.6-2  地下水环境质量标准（单位：mg/L，除注明外）

| 水质参数 | pH | 硝酸盐 | 挥发酚 | 高锰酸 盐指数 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群 (MPN/100Ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6.5~8.5 | ≤20 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤0.02 | 不得检出 |

3、环境空气

本工程所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，具体标准限值见表1.6-3。

表1.6-3  环境空气质量标准（单位：µg/L）

| 污染物名称 | 取值时间 | 一级 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 20 |
|  | 24小时平均 | 50 |
|  | 1小时平均 | 150 |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 50 |
| 可吸入颗粒物PM2.5 | 年平均 | 15 |
|  | 24小时平均 | 35 |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

4、声环境

本工程所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，相关标准值见表1.6-4。

表1.6-4  声环境质量标准（单位：dB（A））

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

1.6.2污染物排放标准

1、废水

工程涉及的地表水水质目标为Ⅱ类水，施工期间，禁止施工废（污）水排放入附近的溪流。施工管理用房等利用电站现有管理房，施工人员生活污水利用化粪池处理，熟化后用于管理区绿化及附近林地浇灌，不排入附近溪流。施工生产废水经过处理后全部回用或用于道路洒水，标准参照执行《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），相关标准值见表1.6-5。运行期电站管理人员较少（2人），运营期管理人员产生的生活污水须配套建设厕所、化粪池等设施收集处理，化粪池出水用于当地肥田，不外排。

表1.6-5  城市杂用水水质标准（单位：mg/L除注明外）

| 序号 | 项目指标 |  | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆清洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6~9 |  |  |  |  |
| 2 | 色（度） | ≤ | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 嗅 |  | 无不快感 |  |  |  |  |
| 4 | 浊度（NUT） | ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | —— |
| 6 | BOD5（mg/L） | ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/L） | ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁（mg/L） | ≤ | 0.3 | —— | —— | 0.3 | —— |
| 10 | 锰（mg/L） | ≤ | 0.1 | —— | —— | 0.1 | —— |
| 11 | 溶解氧（mg/L） | ≥ | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 总大肠菌群（个/L） | ≤ | 3 |  |  |  |  |

2、大气

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值，相关标准见表1.6-6。

表1.6-6   大气污染物排放限值(单位：mg/m3)

| 序号 | 项目(无组织) | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 0.40 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 0.12 |

3、噪声

施工作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表1.6-7。运行期电站运行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，相关标准见表1.6-8。

表1.6-7  建筑施工场界环境噪声排放限值(单位：dB)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.6-8  工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

4、固废

工程建设过程中产生的条石等石料、一般开挖土石方仍用于后续新建厂房及场地填筑，其他废砖瓦等建筑垃圾运到水库外用于桥墩镇建设用地地坪填筑；原发电设备拆除过程中，会产生约40kg的废机油，委托有危废处理资质单位进行处理。

1.6.3验收标准对照

表1.6-4  环保验收执行标准对照

| 标准 类型 | 环境 要求 | 环评标准 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3069-2008）中1类标准 | 与环评一致 |
| 污染物排放标准 | 噪声 | 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的建筑施工场界环境噪声排放限值 营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单内容（公告 2013年 第36号） | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单内容（公告 2013年 第36号），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定 |
|  | 废水 | 生活污水须配套建设厕所、化粪池等设施收集处理，化粪池出水用于当地肥田，不外排 | 生活污水经化粪池处理收集后委托环卫定期清运 |

1.7 调查程序

苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目竣工环境保护验收调查工作程序见图1.7-1。

图1.7-1 本项目竣工环境保护验收调查工作程序

1.8 主要环境保护目标

根据调研，本工程周边主要保护目标见表1.8-1和图1.8-1。

表1.8-1  环境保护对象一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 与本工程关系 | 保护对象概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 腾垟溪 | 园井水库大坝~腾垟溪入库口长4.1km河段 | / |
| 生态环境 | 腾垟溪水生生态环境及工程占地范围内的陆生生态；玉苍山风景名胜区；玉苍山国家森林公园 | 园井水库大坝~腾垟溪入库口长4.1km河段及工程占地范围 | / |
| 环境空气与声环境 | 大石坪村 | 工程西面及南面 | 36m，受影响约10户 |

腾垟溪

大石坪村

图1.8-1  项目周边环境示意图

第二章  工程调查

2.1 工程概况

2.1.1基本情况

项目选址：苍南县桥墩镇大石坪村。

工程性质：改建工程

建设目的：解决电站老化问题的需要；提高供电质量的需要；创建电站标准化及满足生态需要。

建设规模：发电机组及配套设备更换，引水系统改建和厂房拆除重建。改造后电站装机容量提高到2×800KW+100KW，增设生态小机组，消除电站安全隐患，提高水能资源的利用效率，修复电站下游河道生态环境。

劳动定员和工作制度：日常运行劳动定员2人，需检修时外聘其他人员。

2.1.2项目过程

本项目建设程序如表2.1-1所示。

表2.1-1  工程基本建设程序表

| 建设程序 | 批准文号 | 审批单位 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增效扩容核准的批复 | 苍发改投[2015]52号 | 县发展和改革局 | 2015.10.14 |
| 初步设计的批复 | 苍水字[2016]274号 | 县水利局 | 2016.8.16 |
| 环境影响报告书的审批意见 | 苍环批[2018]026号 | 县环保局 | 2018.3.12 |
| 开工日期 | —— | —— | 2018.4 |

2.2 项目建设情况

2.2.1工程特性

表2.2-1  工程特性表

|  |  | 环评阶段 |  |  | 实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号及名称 | 单位 | 现状 | 改造后 | 备注 |  |
| 一、水库 |  |  |  |  |  |
| 总库容 | 万m3 | 84.40 | 84.40 |  | 未变化 |
| 正常库容 | 万m3 | 65 | 65 |  | 未变化 |
| 兴利库容 | 万m3 | 62 | 62 |  | 未变化 |
| 二、径流 |  |  |  |  |  |
| 平均径流深 | mm | 1513.4 | 1513.4 |  | 未变化 |
| 径流系数 | —— | 0.675 | 0.675 |  | 未变化 |
| 坝址处多年平均径流 | m3/s | 0.38 | 0.38 |  | 未变化 |
| 多年平均径流量 | 万m3 | 1208 | 1208 |  | 未变化 |
| 二、工程效益指标 |  |  |  |  |  |
| 装机容量 | kW | 2×630 | 2×800+100 |  | 2×800+100 |
| 设计多年平均发电量 | 万kWh | 250 | 365 |  | 365 |
| 三、主要建筑物及设备 |  |  |  |  |  |
| (1)1#引水隧洞 |  |  |  | 改为有压隧洞 | 改为有压隧洞 |
| 长度 | m | —— | 91 |  | 91 |
| 尺寸 | m2 | —— | 2.0×2.0 | 城门洞型 | 2.0×2.0 |
| 进口高程 | m | —— | 352.56 |  | 352.56 |
| 出口高程 | m | —— | 350.70 |  | 350.70 |
| (2）引水管 |  |  |  | 原引水明渠改为聚强复线管 | 原引水明渠改为聚强复线管 |
| 长度 | m | —— | 680 |  | 680 |
| 断面尺寸 | m2 | —— | 1.1×1.3 |  | 1.1×1.3 |
| 线管尺寸 | —— | —— | φ800mm 长度:698m |  | φ800mm 长度:698m |
| (3)2#引水隧洞 |  |  |  | 改为有压隧洞 | 改为有压隧洞 |
| 长度 | m | —— | 395 |  | 395 |
| 尺寸 | m2 | —— | 2.0×2.0 | 城门洞型 | 2.0×2.0 |
| 进口高程 | m | —— | 348.61 |  | 348.61 |
| 出口高程 | m | —— | 346.60 |  | 346.60 |
| (4)斜坡段压力管 |  |  |  |  |  |
| 线管 |  | —— | 长度413m，管径 DN750 |  | 长度413m，管径 DN750 |
| 镇墩 | 座 | —— | 3 | 进口、中间及出口部位 | 3 |
| 支墩 | 个 | —— | 70 | C20 砼现浇 | 70 |
| (5)电站厂房 |  |  |  |  |  |
| 面积 | m2 | 15m×8m | 主：22m×9m 副：6m×10m | 原址拆除重建 | 主：22m×9m 副：6m×10m |
| (6)机电设备 |  |  |  |  |  |
| 水轮机 | kW | 2×630 | 2×800 | CJA237-W-90/1×11B | 2×800 |
|  |  |  | 100 | CJ22-W-55/1×4.5 | 100 |
| 数量 | 台 | 2 | 3 |  | 3 |
| 发电机 | KW | —— | 2×800 | SFW800-10/1180 | 2×800 |
|  | KW | —— | 100 | SFW100-6/590 | 100 |
| 数量 | 台 | —— | 3 |  | 3 |

2.2.2防洪标准

环评阶段与验收阶段一致：

工程设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准200年一遇。

2.2.3改造内容

环评阶段与验收阶段中一致，电站增效扩容（报废重建）改造的主要项目如下：

1、1#引水隧洞改为有压隧洞、原引水明渠改为聚强复线管。

2、2#引水隧洞改为有压隧洞、 斜坡段原压力钢管改为聚强复线管。

3、原引水明渠改为聚强复线管。

4、2#隧洞口~厂房原钢管更换为聚强复线管。

5、更换水轮发电机组，增效扩容后电站装机容量为2×800KW+100KW。

2.2.3.1电站厂房

重建厂房的面积 231m2，为一层钢筋混凝土框架厂房。其中主厂房尺寸为 22m×9m，安装场尺寸为 6m×9m，位于主厂房西侧，副厂房尺寸 为 6m×10m，位于主厂房下游侧。厂房内装二台装机容量800kW的卧式水轮发电机组、一台100kW生态流量机组和一台DDQ-10T电动单梁桥式起重机。

10kV 升压开关站设厂房下游侧，布置二台主变压器、二台 10KV 真空断路器、出线门架等设备。

2.2.3.3机电设备

大石坪水电站机组设计水头 176.1m，设计引水流量为 1.10m3/s ，更换后水轮机3台（2×800KW+生态机组100KW），发电机3台（2×800KW+100KW），设置变压器两台及计算机监控系统一套。

2.2.4改造后现状

| 发电厂房 | 引水管 |
| --- | --- |
| 水轮发电机组 | 变压器 |

2.2.5施工布置及物料来源

本工程规模小，建筑物比较集中，施工管理用房及仓库等均布置在现有管理范围内，工程无新增永久占地，临时占地约100m2，现状为未利用地，施工结束后予以恢复。本工程所需的建筑材料均由附近市场采购供应。

2.2.6移民安置

根据调查，工程不涉及房屋拆迁及移民安置。

第三章  环境保护措施落实情况调查

3.1环境影响报告书中提出的环境保护措施落实情况

环境影响报告书提出的环境保护措施落实情况见表3.1-1。

表3.1-1  环保措施落实后情况

| 项目 | 阶段 | 环评要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施 工 期 | 混凝土搅拌系统洗水，采取沉淀池处理的方法，废水经处理达到《城市杂用水水质标准》标准后回用或用于道路洒水，并定期清理沉渣。 汽车冲洗场在废水排放口下游设隔油沉砂池，并定期除油和清理沉渣，经处理达标后的废水用于道路洒水。 施工期间，要求现场设置临时厕所，施工人员生活废水收集后委托环卫部门定期清运，禁止直接排入水体中。 | 已落实 |
|  | 运 行 期 | 电站厂区配套建设厕所、化粪池等设施收集处理，化粪池出水用于当地肥田，不外排。 | 厂区未设置厕所，无生活污水 |
| 噪声 | 施 工 期 | 选用低噪声机械设备和工艺，加强设备的维护和保养，合理配置施工机械，降低源强。 为了避免影响周边村庄休息，夜间禁止施工作业；加强车辆管理，通过施工管理区、村庄时减速行驶，禁鸣喇叭；加强劳动保护，高噪声环境的施工人员应佩带防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔等保护设施。 | 已落实 |
|  | 营运期 | 设备安装时，采用隔振垫、消音器等辅助设施；机房的墙壁材料可选用吸声材料；厂房的窗户采用双层玻璃，安装门时采取有效的隔声降噪措施 | 已落实 |
| 固体废物 | 施 工 期 | 工程开挖土石方经综合利用后产生弃渣100m3，全部为建筑垃圾，应及时运到水库外用于桥墩镇建设用地地坪填筑；施工期间设置专门的垃圾桶，并安排专人管理，建议纳入当地垃圾收集系统，委托当地环卫部门有偿清运；旧机电设备拆除产生的废矿物油应设置专门的危险废物贮存设施分别贮存，并交由具有相应资质的单位进行收集后回收利用和无害化处理。 | 拆除机电设备未产生废油，其余措施已落实 |
|  | 运 行 期 | 检修废机油约20kg，属于危险废弃物，应委托有危废处理资质单位进行处理，不得擅自处置；在电站及管理用房增设垃圾桶，统一收集后委托当地环卫部门定期清运 | 根据现状调查，企业未对发电机组进行维修，故暂未产生废润滑油，后续产生委托相关资质单位处置；其余已落实。 |
| 废 气 | 施 工 期 | 施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准；加强燃油设备和运输车辆的维护，保持其完好运行，使燃料充分燃烧； 做好施工组织，加强车辆运输的合理调配，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，以减少汽车尾气的排放。对砼拌和、水泥装卸等过程产生的粉尘污染，建议施工单位将拌和机等设置防尘罩，实施封闭或半封闭作业，并禁止在大风天施工；施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放，在堆场四周设置围栏 | 已落实 |
|  | 运 行 期 | 不产生大气污染物 | 不产生大气污染物 |
| 生态环境 | 施 工 期 | 加强施工组织与管理，减少不必要的施工占地，合理安排施工时序，尽量缩短工程建设期；施工过程中，应做好施工道路的定期洒水等防治扬尘的工作，做好噪声防治工作；夜间20:00以后和早上6:00点以前禁止施工 | 已落实 |
|  | 运 行 期 | 加强生态流量监测，“生态小机组”可长期运行，承担生态流量泄放任务。同时电站管理单位，应建立长效机制，制订并落实河流水量生态调度方案，在园井水库水位较低时，停止大机组发电作业，留足库容满足小机组的长期运行 | 增设生态机组，生态流量按0.063m3/s要求下放 |

3.2环评批复要求落实情况

2018年3月12日苍南县环境保护局下发《关于苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响评价的审批意见》（苍环批[2018]026号），经检查，建设项目基本落实了环评批复内容，具体落实情况见表3.2-1。

表3.2-1  批复要求落实的环保措施

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 废水污染防治： 施工期产生的生产废水应配套建设污水处理设施处理达标后全部回用或用于道路洒水，生活废水收集后委托环卫部门定期清运，禁止直接排入水体中。 运行期生活污水经化粪池等设施处理后综合利用，不外排。 | 经调查询问，电站施工期间废水合理处理，未接到居民投诉；运行期厂区内无厕所，员工借用村内公厕，无生活污水产生。 |
| （二） | 废气污染防治：施工期应合理安排堆场位置，并在四周设置围栏。对易起尘建筑材料加盖篷布或实行库内堆放;易产生粉尘污染的工段实施封闭或半封闭作业。禁止在大风天施工。 | 经调查询问，电站施工期间对施工区域设置围栏，建筑材料加盖篷布，施工期间未接到居民投诉。 |
| （三） | 噪声污染防治： 应尽量选用低噪声的施工机械或工艺，对设备进行维护保养，施工车辆通过管理区、村庄时减速行驶，禁鸣喇叭，降低施工期噪声影响。 运行期应保证设备正常运行，减少非正常运行时产生噪声影响。 | 经调查询问，电站施工期间未发现夜间施工行为，施工期间未接到居民投诉。 |
| （四） | 固废污染防治： 拆除旧机电设备产生的废矿物油以及水电站定期检修产生的废机油属于危险废物，应按危险废物管理规定进行收集、贮存，并委托有资质单位处置。施工弃渣须运往制定地点妥善处置，不得随意堆放。施工人员生活垃圾以及运行期管理人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理，禁止向河道倾倒。 | 经调查询问，施工期间产生的弃渣回用于厂区回填。由于设备刚更新，企业尚未产生废润滑油，后续产生委托相关资质单位处置。 |
| （五） | 生态环境： 加强施工期组织管理，减少不必要的施工占地，减少植被占压或损坏，合理安排施工时序，尽量缩短工程建设期。施工结束后及时对施工场地进行植被恢复，对临时堆放的弃渣做好防护、遮挡，减少水土流失的产生。 加强生态流量监测，应建立长效机制，制订并落实河流水量生态调度方案，确保河道生态流量需求。 | 经调查询问，施工期、运营期基本已按照环评要求落实各项生态保护措施，增设生态机组，生态流量按0.063m3/s要求下放，满足河道生态需求 |

第四章  环境影响调查

4.1水环境影响调查

4.1.1 施工期水环境影响调查

工程施工现场不设汽车机械保养站和机械设备修配厂，所以不存在机械保养站冲洗废水和机械设备修配厂清洗废水等。本项目购买商品混凝土和砂石料均，不存在砂石料加工、混凝土拌和系统产生的冲洗废水。因此项目施工废水主要为施工人员的生活废水。汽车冲洗废水经处理达到《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）标准后回用或用于道路洒水。施工期生活污水经化粪池处理后委托环卫清运。本工程主要对机电设备、厂房等进行改造，电站报废重建前后不会改变地下水水位，施工期污废水均不排入溪流，不会对溪流水质产生影响，工程建设也不会对地下水水质产生影响，因此，工程建设对地下水环境基本无影响。

4.1.2 营运期水环境影响调查

根据《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书（报批稿）》：本项目所在地地表水水环境质量良好，达到Ｉ类水标准，优于水环境功能区划Ⅱ类水要求。项目上游腾中村点位的地下水水质为Ⅳ类，主要超标因子为pH、总大肠菌群；项目所在地下游桥墩水库坝下的两个地下水点位水质为Ⅳ类~Ⅴ类，主要超标因子为pH、氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群，特别是总大肠菌群的数值较高，说明浅层地下水受农村生活污染影响较大。

4.2大气环境影响调查

4.2.1 施工期大气环境影响调查

施工期的大气污染物来源主要有：施工区作业，搅拌、水泥装卸产生的粉尘，汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘等，主要污染物为SO2、NO2、TSP等。通过采取相应的防治措施，减少其对环境的影响。随着工程的结束，影响也随之消失。

4.2.2 营运期大气环境影响调查

本项目为水利水电工程，营运期没有废气产生，不会对周边区域环境造成影响。

4.3声环境影响调查

4.3.1 施工期声环境影响调查

施工期采取了一定的环境噪声减缓措施，使工程作业区对周边的声环境影响尽量降至最低。总体上说，工程施工期间对周边声环境的影响是暂时性的，随着工程的结束，影响随之消失。

4.3.2 营运期声环境影响调查

1、厂界噪声监测方案

本项目于2020年6月8日和9日，设备正常运行状态下我司对厂界噪声进行了监测。

项目噪声监测点位及频次，详细见表4.3-1。

表4.3-1  噪声监测内容

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 东北侧、东南侧、西南侧 | 厂界昼夜噪声 | 监测2（昼夜）次 连续2天 |

2、验收监测结果

表4.3-2  环境噪声检测结果

| 测点 编号 | 主要声源 | 6月8日、9日昼夜等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8日昼 | 9日昼 | 排放标准 | 评价 | 8日夜 | 9日夜 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | ＜55 | ＜55 | 55 | 达标 | 59 | 59 | 45 | —— |
| 2 | 无明显声源 | ＜55 | ＜55 | 55 | 达标 | 58 | 58 | 45 | —— |
| 3 | 无明显声源 | ＜55 | ＜55 | 55 | 达标 | 58 | 58 | 45 | —— |

2020年6月8~8日验收监测期间，该企业东北侧、东南侧、西南侧厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，夜间由于受周围环境影响无法评价。故项目运行过程中不会对环境造成较大的影响。

4.4固废环境影响调查与分析

4.4.1 施工期固体废物处置

经调查，施工期产生的固体废物均得到了妥善的处理，对环境影响不大。

4.4.2 营运期固体废物处置

现场调查可见，项目厂区内设置有垃圾桶，生活垃圾由环卫部门负责清运。企业废矿物油委托温州中田能源科技有限公司处理。落实以上措施后基础上不会对周围环境产生影响。

4.5生态环境影响调查与分析

本次大石坪电站报废重建后，维持现有大石坪电站厂址不变，发电水源不变，即：①减水段长度不变，仍为2.5km；②发电尾水出口位置不变。

对下游防洪的影响：本工程是已有电站的报废重建工程，拦水坝园井水库库容不变，防洪效果不变。

对下游生态流量的影响：原电站未设生态机组，生态流量无法保障。改造后电站增设100KW生态机组，生态机组设计引水流量为0.09m3/s（大于生态流量0.063m3/s），报废重建后枯水期溪流流量有所增加。

对园井水库水质的影响：电站重建后不改变电站调度运行方式，上游来水水质良好，故水库水质基本可保持现状。对腾垟溪水质的影响：厂房旁溪流水质为I类，重建后无新增污染源，因增设生态机组，枯水期溪流流量有所增加，重建运行后坝址到电站间溪流水质会略优于现状水质。

本次改造将增设生态机组，“生态小机组”可长期运行，承担生态流量泄放任务。有助于下游溪流生态环境质量的改善。

第五章  公众意见调查

5.1调查目的

根据《中华人民共和国环境保护法》、《关于进一步加强生态保护工作的意见》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范水利水电》（HJ 464-2009）的有关要求，对本工程所在地进行验收公示。在建设项目竣工环境保护验收期间进行验收公示，可广泛地了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

5.2调查结果

工程调试阶段社会影响调查采取张贴竣工环境保护验收公示的方式进行。本工程在苍南县大石坪水电站处张贴建设项目竣工环境保护验收公示，公示张贴时间2020年6月8日至6月22日。

验收公示期间未收到公众有关本次验收工程环保方面的投诉或建议。

根据企业提供相关证明，证明该扩容改造项目在建设期间未发生相关环保问题及投诉事件。

| 建设项目竣工环境保护验收公示 | 建设期间无环保投诉证明 |
| --- | --- |

第六章  调查结论与建议

6.1 结论

6.1.1项目建设概况

根据苍南县发展和改革局（苍发改投[2015]52号）批复，对引水系统进行改造（1#引水隧洞改为有压隧洞、原引水明渠改为聚强复线管、2#引水隧洞改为有压隧洞、 斜坡段原压力钢管改为聚强复线管）、电站厂房原址拆除重建、更新发电机组设备（改造后装机容量为2×800KW+100KW）。工程总投资689万元。

2018年1月浙江广川工程咨询有限公司编制完成《苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目环境影响报告书（报批稿）》，2018年3月12日苍南县环境保护局下发苍环批[2018]026号文批复了该项目。

6.1.2环境保护执行情况

根据《建设项目环境保护管理条例》，苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目取得苍南县环境保护局批复（苍环批[2018]026号），履行了建设项目环评审批手续，建设内容与环评批复内容一致；通过现场检查，已落实各项污染防治措施，执行了建设项目环境保护“三同时”制度。

6.1.3环境影响调查结论

1、声环境影响调查结论

项目发电机组已设置了避震降噪的底座。2020年6月8~9日验收监测期间，该企业东北侧、东南侧、西南侧厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，夜间由于受周围环境影响无法评价。故项目运行过程中不会对环境造成较大的影响。

2、固废环境影响调查结论

经调查，施工期产生的弃渣全部用于厂区回填。生活垃圾由环卫部门清运处置。不会对周围环境产生明显影响。废矿物油委托温州中田能源科技有限公司处理。

6.1.4公众参与意见调查结论

调查结果显示，被调查对象对苍南县穹口水电站增效扩容改造（报废重建）项目建设期间及运营期间未收到有关本次验收工程环保方面的投诉或建议。说明周边居民对本工程建设持支持态度。

6.1.5 综合结论

苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成。该企业东北侧、东南侧、西南侧厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，夜间由于受周围环境影响无法评价。企业设备刚更新，尚未产生废润滑油，后续若产生，将委托温州中田能源科技有限公司处置。电站增设100KW生态机组，生态机组设计引水流量为0.09m3/s（大于生态流量0.063m3/s），报废重建后枯水期溪流流量有所增加。

6.2 建议

1、做好对水轮机的隔声、降噪措施，发电期间关闭厂房门窗，减少噪声的影响；

2、加强管理，及时处置固体废物。

3、制订溪流水量生态调度方案，优化发电机组的调度运行，保证溪流内水生生物的需求。

附件1

附件1

附件2

附件2

附件2

附件3

附件3

附件3

附件4

附件4

附件4

附件5

附件6

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章） |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 苍南县大石坪水电站增效扩容改造（报废重建）项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 苍南县桥墩镇大石坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  |  | 农林水利 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建 ☑改扩建 □ 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  | 建设项目开工日期 |  | 2018年4月 |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |
|  | 总 投 资 （ 万 元 ） |  |  | 689 |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.60 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 苍环批[2018]026号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2018年3月12日 |  |  |
|  | 初 步 设 计 审 批 部 门 |  |  | 苍南县水利局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 苍水字[2016]274号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2016年8月16日 |  |  |
|  | 环 保 设 施 设 计 单 位 |  |  | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实 际 总 投 资 （ 万 元 ） |  |  | 689 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 所占比例（% ） |  |  |  | 3.12 |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） |  |  | 3 | 噪声治理 （万元） |  |  | 3 |  | 固废治理（万元） |  | 3 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  | 其它（万元） |  |  | 11 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设 单位 | 苍南县大石坪水电有限公司 |  |  | 邮政编码 |  |  | 325000 |  | 联系电话 |  |  | 13758877898 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  | 浙江广川工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污 染物排放达标与总量控制 （工业建设项目详 填 ） | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) | 本期工程实 际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自 身削减量(5) |  |  | 本期工程实 际排放量(6) | 本期工程核定 排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际 排放总量(9) |  |  | 全厂核定 排放总量(10) |  | 区域平衡替代区域平衡替代削减量(11) |  |  |  | 排放增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化 学 需 氧 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 氧 化 硫 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 业 粉 尘 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮 氧 化 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |