诚德科技股份有限公司技改项目

阶段性竣工环境保护自行验收意见

2018年12月12日，诚德科技股份有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目竣工环境保护设施进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况：

诚德科技股份有限公司座落在苍南县龙港镇西河水深区块 A1-02-2 地块、A1-02-4 地块，为塑料复合卷膜、塑料复合膜袋生产企业。

诚德科技股份有限公司成立于1993年，前身为浙江诚德包装有限公司，企业原项目《浙江诚德包装有限公司建设项目环境影响报告表》，于2012年4月通过苍南县环境保护局审批（苍环批[2012]023号），并于2012年7月通过建设项目竣工环境保护验收（苍环验[2012]10号）。企业又于2017年选址于苍南县龙港镇西河水深区块A1-02-2地块、A1-02-2地块建设新厂房实施迁扩建，委托编制的《年产10000吨塑料包装复合膜袋生产线建设项目》通过苍南县环保局审批（苍环批[2017]097号），预计年产10000吨塑料包装复合膜袋、320吨塑料复合卷膜和4000万张商标。根据近两年企业的实际生产情况，企业老厂区现状5条生产线（三班制）已可实现年产16000吨塑料包装复合膜袋。目前新厂区厂房已完成主体工程建设、总平面布置图有局部调整，投产后拟不再保留商标产能，生产计划由企业当初申报迁扩建环评（2017年）审批手续时的两班制调整为三班制，实施后可形成年产8000吨塑料复合卷膜和18000吨塑料复合膜袋。企业于2018年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《诚德科技股份有限公司技改项目环境影响报告表》，于2018年11月22日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]175号)。项目实际总投资14000万元，其中阶段性项目环保投资50万元，占总投资额的0.036%。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收监测的条件。

- 工程变更情况

经现场调查确认，企业目前只上线使用了两条印刷流水线，其余设备工艺暂未配置完成，未进行生产使用；厂区设计有食堂，目前暂未配置完成使用，因此本项目不涉及食堂油烟及餐饮废水。废气处理设计采用RTO设施，目前采用UV光解+干式精密过滤器+活性炭净化处理。本次属于阶段性竣工验收。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鳌江。

（二）废气

项目排气筒主要废气污染物为乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃。

（1）印刷废气  项目设有两套印刷废气处理设施，印刷过程中会产生一定量的乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃，项目废气集气后经UV光解+干式精密过滤器+活性炭净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收监测期间，诚德科技股份有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

验收监测期间，诚德科技股份有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

五、后续要求

1、依照有关验收技术规范，完善竣工监测验收报告，及时公示企业环境信息和竣工验收材料。

2、加强环保设施的运行管理，环保处理设施定期检查、维护，及时更换活性炭，确保污染物长期稳定达标排放，规范设置监测采样口和排污口，完善环保标识和操作规程。

3、根据《浙江省有机废气污染整治方案》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整治规范》、温政办[2018]99号文件，完善废气收集系统，提高废气收集率和处理效率，设置密闭的印刷生产线，配墨有机废气需接入废气处理设施统一处理，积极实施清洁生产，提高环保型油墨使用比例，降低VOC排放总量；按时达到浙江省《涂装工序大气污染物排放标准》，建议加装废气治理设施独立电表。

4、强化油墨、稀释剂、天燃气使用的风险防范措施，杜绝污染事故发生。按相关要求做好工业固废暂时贮存，并及时委托相关单位处置，规范危废暂存场所，补充危废委托处置协议，完善台账、警示标志。

5、加强车间环境管理，继续完善各类环保管理制度，将环保责任落实到人。建议尽快落实废气处理RTO设施，待所有生产设备完成后进行整体项目竣工环境保护设施验收。

六、验收结论

经资料查阅和现场查验，诚德科技股份有限公司技改项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，环境保护设施按批准的环境影响报告表和批复要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组同意通过该项目阶段性竣工环境保护设施自主验收。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到单。

验收成员签字：

诚德科技股份有限公司项目验收组

2018年12月12日

诚德科技股份有限公司技改项目

（阶段性）竣工环境保护验收监测报告

新鸿HJ综字第18535号

（修订版）

建设单位：诚德科技股份有限公司

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

2018年12月

声   明

1、本报告正文共 叁拾 页，附件附表共 拾叁 页，一式 肆 份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

2、本报告无本公司、建设单位公章、骑缝章无效。

3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

4、留存监测报告保存期六年。

建设单位：诚德科技股份有限公司

法人代表：王道德

编制单位：温州新鸿检测技术有限公司

法人代表：叶瓯文

项目负责人：高鸿州

| 诚德科技股份有限公司(盖章) | 温州新鸿检测技术有限公司(盖章) (统一社会信用代码:91330302098509998p） |
| --- | --- |
| 电话：13806822208 | 电话：18257781239 |
| 传真： \ | 传真：0577-88876910 |
| 邮编：325802 | 邮编：325011 |
| 地址：苍南县龙港镇西河水深区块 A1-02-2 地块、A1-02-4 地块 | 地址：温州经济开发区玉苍西路 80号8幢4楼 |

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收监测依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	6

3.6 项目变动情况	6

4 环境保护设施情况	8

4.1 污染物治理/处理设施	8

4.2 其他环保设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5 建设项目环评报告的主要结论及审批	12

5.1 环评报告的主要结论与建议	12

5.2 环保部门审批决定	13

6 验收执行标准	17

6.1 验收评价标准	17

6.2 总量控制指标	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试效果	18

8 质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器设备	19

8.3 人员资质	20

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9 验收监测结果与分析评价	22

9.1 生产工况	22

9.2 环境保护设施调试效果	22

10 验收监测结论及建议	28

10.1 验收监测结论	28

10.2 建议	29

附件：

1、《关于诚德科技股份有限公司技改项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]175号，2018年11月22日)。

2、企业主要生产设备、主要原辅材料消耗表、2018年10月用水统计。

3、企业危废处理协议。

附表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

- 1 验收项目概况

诚德科技股份有限公司成立于1993年，前身为浙江诚德包装有限公司，企业原项目《浙江诚德包装有限公司建设项目环境影响报告表》，于2012年4月通过苍南县环境保护局审批（苍环批[2012]023号），并于2012年7月通过建设项目竣工环境保护验收（苍环验[2012]10号）。企业又于2017年选址于苍南县龙港镇西河水深区块A1-02-2地块、A1-02-2地块建设新厂房实施迁扩建，结合市场需求和公司的实际情况，调整生产，形成年产8000吨塑料复合卷膜和18000吨塑料复合膜袋的规模。企业于2018年11月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制完成了《诚德科技股份有限公司技改项目环境影响报告表》，于2018年11月22日通过苍南县环境保护局审批(苍环批[2018]175号)。项目实际总投资14000万元，其中阶段性项目环保投资50万元，占总投资额的0.036%。目前项目前期配置了两条印刷生产线，其余主要设施后续跟进。项目阶段性建设的主体工程调试工况稳定，配套的环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合阶段性竣工验收监测条件。

诚德科技股份有限公司重视该项目竣工验收工作，于2018年11月特成立验收工作小组，同时委托温州新鸿检测技术有限公司承担该项目的环保验收监测工作，根据中华人民共和国国务院第682号令、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》的规定和要求，我公司于2018年11月26日对该项目进行现场勘察并收集相关技术资料，在此基础上编制该项目竣工环境保护验收监测方案，并于11月27日、28日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下组织现场调查和监测，由于废气的监测结果超标，为此企业对废气治理设施进行了整改，增加了活性炭处理，为此我司于12月8日、9日在企业正常生产、环保设施正常运行的情况下再次组织现场调查和监测，于11月28日至12月5日、10日组织对样品进行实验室分析，结合二次监测结果的基础上编制了本验收监测报告。

- 2 验收监测依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令，2017年7月16日)；

2.2 《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国家环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日)；

2.3《关于发布建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类的公告》(生态环境部2018年第9号公告，2018年5月15日)；

2.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省政府第364号令，2018年1月22日修改)；

2.5 《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》(浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，2010年1月4日)；

2.6《关于印发温州市建设项目竣工环境保护验收指南的通知》(温环发[2018]24号，2018年4月10日)；

2.7《关于诚德科技股份有限公司技改项目环境影响评价的审批意见》(苍南县环境保护局，苍环批[2018]175号，2018年11月22日)；

2.8《诚德科技股份有限公司技改项目环境影响报告表》(浙江中蓝环境科技有限公司，2018年11月)；

2.9诚德科技股份有限公司《检测委托单》(2018年11月23日)；

2.10诚德科技股份有限公司《验收监测项目基本情况调查表》；

2.11诚德科技股份有限公司《验收监测期间有关情况记录表》；

2.12诚德科技股份有限公司技改项目（阶段性）竣工环保验收监测方案。

- 3 工程建设情况

- 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于苍南县龙港镇西河水深区块A1-02-2地块、A1-02-4地块，总用地面积37094.5m2，总建筑面积为37486.14m2。(经纬度：N27°33′18.88″E120°30′24.25″)。企业厂区东侧为金驰工艺品有限公司，南侧、西侧为空地，北侧为世纪大道。项目地理位置见图3-1，厂区平面布置及污染源监测点见图3-2。

项目所在地

N27°33′18.88″ E120°30′24.25″

N

图3-1 项目地理位置图

世纪大道

空地

冷水机

空地

金驰工艺品

N

1

2

3

4

项目综合厂房

★为废水监测点

◎为排气筒废气监测点

○为无组织废气监测点

▲为厂界噪声监测点

F

H

G

A

C

E

I

图3-2  项目平面布置及污染源监测点分布图

- 3.2 建设内容

本项目实际总投资14000万元，厂内员工50人，厂内不设住宿，厂内设有食堂，年生产300天，每天生产24小时，三班制；设计年产8000吨塑料复合卷膜和18000吨塑料复合膜袋，现实际年产8000吨塑料复合卷膜及塑料复合膜袋，详见表3-1；项目主要生产设备见表3-2。

表3-1 企业产品概况统计表

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料复合卷膜 | 8000吨/年 | 8000吨/年 |
| 2 | 塑料复合膜袋 | 18000吨/年 |  |

表3-2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | 1台 | 0台 |
| 2 | 高速凹版印刷机 | 1台 | 1台 |
| 3 | 凹版全自动印刷机 | 1台 | 1台 |
| 4 | 凹版印刷机 | 1台 | 0台 |
| 5 | 凹版全自动印刷机 | 1台 | 0台 |
| 6 | 印刷机 | 1台 | 0台 |
| 7 | 印刷机 | 1台 | 0台 |
| 8 | 印刷机 | 1台 | 0台 |
| 9 | 干式复合机 | 8台 | 1台 |
| 10 | 制袋机 | 40台 | 9台 |
| 11 | 分切机 | 15台 | 2台 |
| 12 | 检品机 | 4台 | 1台 |
| 13 | 熟化房 | 1间 | 1间 |

- 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3 主要原辅材料消耗情况表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑膜（PE） | t/a | 10144 | 3419 |
| 2 | 铝箔（AL） | t/a | 504 | 0 |
| 3 | 尼龙膜（PA） | t/a | 1208 | 0 |
| 4 | 聚丙烯膜(OPP) | t/a | 3762 | 1300 |
| 5 | 流延聚丙烯膜（CPP） | t/a | 4128 | 1414 |
| 6 | 聚酯薄膜（PET） | t/a | 2397 | 810 |
| 7 | 油墨 | t/a | 1037 | 350 |
| 8 | 粘合剂（胶水） | t/a | 1587 | 0 |
| 9 | 乙酸乙酯 | t/a | 700 | 240 |
| 10 | 异丙醇 | t/a | 618 | 200 |
| 11 | 甲基异丁基酮 | t/a | 13 | 5 |
| 12 | 乙醇 | t/a | 174 | 61 |
| 13 | 乙酸正丙酯 | t/a | 963 | 330 |
| 14 | 天然气 | m3/a | 120 万 | 0 |

- 3.4 水源及水平衡

本项目废水主要为员工生活废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鳌江。根据企业提供的数据，企业2018年10月用水量120吨，排污系数取0.8，则生活废水排放量为96吨，废水年排放量为1152吨，企业实际运行的水量平衡见图3-3。

损耗24t1个月

生活用水120t/1个月

生活污水96t/1个月

排放1152t/a

图3-3 项目水平衡图

- 3.5 生产工艺

本项目主要为塑料复合膜袋的印刷，主要工艺流程及产污环节见图3-4，其工艺流程说明如下：

噪声、废气

BOPP膜

CPP膜

BOPET膜

PA膜

印刷

半成品

图3-4 项目印刷工艺流程及产污环节图

主要生产工艺说明：

根据客户需求，将外购的BOPP膜、CPP膜、BOPET膜和PA膜进行印刷，根据产品的不同，印刷过程使用的油墨和溶剂也不同。

3.6 项目变动情况

经现场调查确认，企业目前只上线使用了两条印刷流水线，其余设备工艺暂未配置完成；厂区设有食堂，但未使用，因此本项目不涉及食堂油烟及餐饮废水。

4 环境保护设施情况

- 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1 废水

本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鳌江。废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 主要污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 污水处理厂 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量、氨氮等 | 间歇 | 化粪池 | 龙港污水处理厂 | 鳌江 |

4.1.2 废气

项目排气筒主要废气污染物为乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃，废气来源及处理方式见表4-2。

- （1）印刷废气  项目设有两套印刷废气处理设施，印刷过程中会产生一定量的乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃，项目废气集气后经UV光解+干式精密过滤器+活性炭净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃 | UV光解+干式精密过滤器+活性炭 | 25米 | 环境 |

4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于印刷工序、冷水机等。

4.1.4 固(液)体废物

项目产生的固废主要为边角料、废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废胶水桶、有机溶剂桶、废抹布、废凹版及生活垃圾。其中边角料、废凹版收集后外售综合利用；废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废抹布收集后交由温州市环境发展有限公司清运处置；废胶水桶收集后交由东莞市易得邦塑胶原料有限公司清运处置；有机溶剂桶收集后交由瑞安市汇源贸易有限公司清运处置；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。固废产生情况及处置见表4-3。

表4-3 固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 环评预估 产生量 | 实际产生量 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油墨桶 | 印刷 | 危险固废 | 36.3t/a | 0.5 t/a | 交由温州市环境发展有限公司清运处置 |
| 2 | 油墨桶塑料内衬 | 印刷 | 危险固废 | 0.22t/a |  |  |
| 3 | 废抹布 | 清洗 | 危险固废 | 1.5 t/a | 2.5t/a |  |
| 4 | 废胶水桶 | 印刷 | 危险固废 | 36.3t/a | \ | 交由东莞市易得邦塑胶原料有限公司清运处置 |
| 5 | 有机溶剂桶 | 印刷 | 危险固废 |  | \ | 交由瑞安市汇源贸易有限公司清运处置 |
| 6 | 边角料 | 分切 | 一般固废 | 221.4t/a | 74t/a | 外售综合利用 |
| 7 | 废凹版 | 印刷 | 一般固废 | 5500支/a | 1800支/a |  |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | 90t/a | 18t/a | 环卫清运 |

- 4.2 其他环保设施

4.2.1在线监测装置

企业目前无在线监测装置。

4.2.2 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

- 本项目总投资概算1000万元，实际投资14000万元，其中环保设施投资150万元，占总投资额的1.07%。该公司已制定环保管理制度，并设有环保管理人员。

- 诚德科技股份有限公司技改项目（阶段性）执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目批复要求、实际建设情况见表4-4。

表4-4 批复意见落实情况表

| 批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- |
| 项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 目排水实施雨污分流，生活污水须经预处理达到城镇污水处理厂纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。 | 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，纳管至龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鳌江。 本项目食堂暂未配置完善投入使用，因此暂不涉及餐饮废水。 |
| 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。乙酸乙酯、异丙醇等污染物最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中工艺废气排放标准制定方法来计算。RTO燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃气锅炉特别排放限值。厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001)中相关标准。 要求使用环保型油墨和胶水，优化生产车间布局，生产车间以无尘车间标准来设计。印刷、复合、熟化车间采取全密闭式，生产过程产生的有机废气须经负压集气、配套废气处理设施处理达标后通过不低于15米排气筒排放。项目须严格按《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染物整治规范》(浙环发(2015)402号)、《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年) >的通知》(浙环发[2017]41号)及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。RTO设备须以天然气为助燃燃料，产生的烟气通过不低于15米排气筒达标排放;食堂油烟应高效净化处理达标后经专用烟道引至楼顶排放。 | 项目设有两套印刷废气处理设施，印刷过程中会产生一定量的乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃，项目废气集气后经UV光解+干式精密过滤器+活性炭净化处理达标后引至屋顶高空排放，排气筒高度为15米。 本项目食堂暂未配置完善投入使用，因此暂不涉及食堂油烟。 项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。 项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中厂界无组织排放限值。 |
| 营运期北侧临世纪大道厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界执行3类标准。 合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪減震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。 项目用地性质为工业用地，北侧厂界为世纪大道，东侧和西侧均为工业用地，南侧规划道路（规划一路）最近直线距离25m（大于20m），根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类、其它厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区的环境噪声限值进行评价；南侧现状敏感点西河村民房声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值进行评价。 | 企业设备已合理布局，并采取了相应措施，根据监测结果，厂界东侧、南侧、西侧噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，北侧达到4类标准。 项目最近敏感点为南侧直线距离25m处的西河村，根据表9-5验收监测结果显示，项目南侧厂界昼夜间噪声监测结果均低于50dB，厂界南侧噪声实际能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值，噪声经过距离衰减后，其南侧敏感点西河村噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值。建议企业今后加强减噪管理，确保达到二类标准，不影响周边环境。 |
| 一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013年)相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。 各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用;危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施;生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。 | 项目产生的固废主要为边角料、废金属外壳、废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废胶水桶、有机溶剂桶、废抹布、废凹版及生活垃圾。其中边角料、废金属外壳、废凹版收集后外售综合利用；废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废抹布收集后交由温州市环境发展有限公司清运处置；废胶水桶收集后交由东莞市易得邦塑胶原料有限公司清运处置；有机溶剂桶收集后交由瑞安市汇源贸易有限公司清运处置；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |

- 5 建设项目环评报告的主要结论及审批

- 5.1 环评报告的主要结论与建议

- 5.1.1 环境影响评价结论

- (1)水环境影响  项目生活污水经厂区内化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮、总磷采用《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的间接排放限值），纳管接入龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排放。

- 工程应该做到清污分流，雨污分流，雨水就近排入市政雨水管，污水管道应按各单体最大排放量设计，以免超负荷溢出造成环境污染。

- (2)废气影响

- 根据预测结果，正常工况下项目有机废气有组织排放最大落地浓度未超标，最大占标率均小于10%，不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

- (3)声环境影响  经预测，项目北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类环境噪声排放限值，其余三侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类环境噪声排放限值；南侧现状敏感点西河村民房噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值。为了减缓本项目厂界噪声影响，本环评建议在设备选型时尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。

- (4)固废影响  本项目边角料主要是塑料，收集后可外售综合利用。废包装桶和废抹布等危险固废，需收集暂存，委托有资质单位回收处理；废金属外壳和废凹版收集后外售综合利用。建设单位应做好厂内各固废分类收集，及时签订危废处置协议，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在厂区内设置危险废物暂存场所，做好防风、防雨、防晒及防渗等措施，防止二次污染发生。

- 5.1.2 建议

- （1）建设单位应重视环境保护工作，进一步加强环保管理与监测，保证各污染物达标排放，杜绝事故发生，防止污染环境；

- （2）请有资质单位设计收集处理设施，并进行安装调试；

- （3）应定期检查RTO设备是否正常运行，保证设备处理效率。

- 5.1.3 环境影响评价总结论

- 诚德科技股份有限公司技改项目选址于苍南县龙港镇西河水深区块A1-02-2地块、A1-02-4地块，主要进行塑料包装复合膜袋生产。项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

- 5.2 环保部门审批决定

苍南县环境保护局 2018年11月22日以(苍环批[2018]175号)文件形式出具了项目审批意见，具体如下：

诚德科技股份有限公司：由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《诚德科技股份有限公司技改项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料已收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查和公示，审批意见如下：

- 一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条的规定，原则同意《报告表》的结论与建议，《报告表》提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你单位须逐项予以落实。

- 二、该项目位于苍南县龙港镇西河水深区块A1-02-2地块、A1-02-4地块。原项目在建设过程中总平面布局发生了局部调整，调整后厂区总用地面积37094.5m2，总建筑面积为37486.14m2。投产后拟不再保留商标产能，生产计划由两班制调整为三班制，实施后可形成年产8000吨塑料复合卷膜和18000吨塑料复合膜袋。具体生产布局、设备、工艺流程等详见《报告表》。

- 三、项目主要污染物执行标准：

- 1、项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。其中氨氮等指标执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

- 2、项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源大气污染物排放限值”的二级标准。乙酸乙酯、异丙醇等污染物最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007)中标准值执行，最高允许排放速率标准参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中工艺废气排放标准制定方法来计算。RTO燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃气锅炉特别排放限值。厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001)中相关标准。

- 3、营运期北侧临世纪大道厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余厂界执行3类标准。

- 4、一般生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(2013年)相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(2013年)相关规定。

- 四、项目应落实《报告表》中提出的各项污染防治措施和环境管理要求：

- 1、项目排水实施雨污分流，生活污水须经预处理达到城镇污水处理厂纳管标准后排入市政管网，最终纳入龙港城镇污水处理厂处理。

- 2、要求使用环保型油墨和胶水，优化生产车间布局，生产车间以无尘车间标准来设计。印刷、复合、熟化车间采取全密闭式，生产过程产生的有机废气须经负压集气、配套废气处理设施处理达标后通过不低于15米排气筒排放。项目须严格按《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染物整治规范》(浙环发(2015)402号)、《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年) >的通知》(浙环发[2017]41号)及相关行业整治要求收集、处置挥发性有机物废气。RTO设备须以天然气为助燃燃料，产生的烟气通过不低于15米排气筒达标排放;食堂油烟应高效净化处理达标后经专用烟道引至楼顶排放。

- 3、合理布局生产车间，优先选用低噪声设备。对高噪声设施采取降噪減震措施，并加强设备维护，使设备处于良好运行状态，确保厂界噪声达标排放。

- 4、各类固废须妥善处置或利用。一般生产固废经妥善收集后综合利用;危险废物须设置符合规范的临时暂存场所，并委托有相应资质单位处置，转移活动按《危险废物转移联单管理办法》实施;生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

- 5、根据项目《报告表》，本项目不设大气环境防护距离。其他各类防护要求，请建设单位按照当地政府和卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

- 五、项目污染物总量控制指标为：SO20.48t/a、NOx2.25t/a、VOCs35.85t/a，须严格按相关规定总量削减替代或交易取得。

- 六、项目须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格后方可正式投入生产或使用。

- 七、《报告表》经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施若发生重大变化，你单位须重新报批。建设项目自《报告表》批准之日起5年后方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

- 八、你单位对报批或者报备材料的真实性、合法性和完整性负责。本审批意见的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以在收到本批复之日起六十日内向苍南县人民政府申请行政复议，也可以在收到本批复之日起六个月内直接向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

- 6 验收执行标准

- 6.1 验收评价标准

有关评价标准具体指标详见表6-1：

表6-1 各项目污染物排放限值

| 类别 | 监测项目 |  | 标准值 | 单位 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 |  | 6~9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
|  | 悬浮物 |  | 400 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | 300 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 500 | mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | 100 | mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | 35 | mg/L | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值 |
|  | 总磷 |  | 8 | mg/L |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值 |
| 有组织废气 | 乙酸乙酯 | 排放浓度 | 200 | mg/m3 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度 |
|  | 乙酸丙酯 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 异丙醇 |  | 350 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 120 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准 |
|  |  | 排放速率 15m | 10 | kg/h |  |
|  | 乙酸乙酯 |  | 0.6 | kg/h | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值 |
|  | 乙酸丙酯 |  | 6 | kg/h |  |
|  | 异丙醇 |  | 3.6 | kg/h |  |
| 噪声 | 厂界北侧 | 昼间 | 70 | dB | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
|  | 其余侧 | 昼间 | 65 | dB |  |
|  | 厂界四周 | 夜间 | 55 | dB |  |

- 6.2 总量控制指标

项目主要污染物总量控制为废水排放量7200 t/a、COD0.36 t/a、NH3-N0.036t/a，VOCs35.85t/a。

7 验收监测内容

- 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容见表7-1。

表7-1 验收监测具体内容表

| 监测 内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 污水 | A | 生活污水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、动植物油类 | 抽样2天，每天 4次 |
|  |  |  | COD、NH3-N、BOD5、TP | 现场平行样， 抽样1天，1次 |
| 有组织废气 | B | 印刷工序1# 净化前排气筒 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | C | 印刷工序1# 净化后排气筒 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | D | 印刷工序2# 净化前排气筒 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇 | 抽样2天，每天 3次/样 |
|  | E | 印刷工序2# 净化后排气筒 | 乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇、非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 无组织废气 | F、G H、I | 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 抽样2天，每天 3次/样 |
| 噪声 | 1-4 | 厂界四周 | 等效声级 | 监测2天，每天 昼夜各1次 |

- 8 质量保证及质量控制

- 8.1 监测分析方法

监测项目具体分析方法见表8-1：

表8-1 各监测项目具体分析方法表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00~14.00 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L |
|  | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4.0 mg/L |
|  | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.04 mg/L |
|  | TP | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.010 mg/L |
| 废气 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 0.01 mg/m3 |
|  | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T160.63-2007 | 1.0mg/m3 |
|  | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T300.84-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 H38-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30~130dB |

- 8.2 监测仪器设备

监测项目所用仪器设备见表8-2：

表8-2 监测仪器设备一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅特勒-托利多PH计 | FE20 | pH | 检定合格 |
| COD恒温加热器 | JH-12 | COD | 功能检查合格 |
| 生化培养箱 | SPX-150B | BOD5 | 校准合格 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1801 | NH3-N、TP | 检定合格 |
| 赛多利斯电子天平 | SQP/PRACTUM224-1CN | SS | 检定合格 |
| 红外分光测油仪 | JLBG-126 | 动植物油类 | 校准合格 |
| 气相色谱仪 | GC-1690 | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丙酯 | 检定合格 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | 异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丙酯 | 检定合格 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 厂界噪声 | 校准合格 |

- 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3：

表8-3 建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201408 |
| 报告编制人 | 高鸿州 | 评价室检测员 | XH201513 |
| 报告审核人 | 陈金彪 | 评价室主任 | XH201407 |
| 报告审定人 | 高启宇 | 技术负责人/工程师 | XH201402 |
| 其他成员 | 上官光钻 | 评价室检测员 | XH201733 |
|  | 余坦召 | 评价室检测员 | XH201602 |
|  | 潘腾册 | 评价室检测员 | XH201707 |
|  | 盖诗佳 | 分析室检测员 | XH201701 |
|  | 高丰环 | 分析室检测员 | XH201710 |
|  | 吴星星 | 分析室检测员 | XH201716 |
|  | 陈 虹 | 分析室检测员 | XH201721 |
|  | 施丽丽 | 分析室主任 | XH201601 |

- 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》(第二版 试行) (浙江省环境监测中心2010年)的要求进行。在现场监测期间，对废水入网口的水样采取平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品质控结果见表8-4。

表8-4 现场平行样品质控结果表

| 样品编号 | 监测项目 | 测定值1 (mg/L) | 测定值2 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ1811344-008 | COD | 136 | 127 | 3.4 | ≤10 | 符合 |
|  | NH3-N | 24.5 | 24.8 | 0.6 | ≤10 | 符合 |
|  | BOD5 | 29.1 | 26.2 | 5.2 | ≤20 | 符合 |
|  | TP | 2.10 | 2.09 | 0.2 | ≤10 | 符合 |

- 8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1)气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)(国家环保总局2007年)的要求进行。

(2)尽量避免被测排放物中共存污染物分析的交叉干扰。

(3)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)

(4)采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计(标定)，在测试时应保证采样流量的准确。

- 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5 dB测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表8-5：

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前(dB) | 测后(dB) | 差值(dB) | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年11月27日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2018年11月28日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

- 9 验收监测结果与分析评价

- 9.1 生产工况

2018年11月7日、8日、12月8日、9日验收监测期间，诚德科技股份有限公司的生产负荷分别为98.6%、96.8%。监测期间工况详见表9-1。

表9-1 监测期间产量核实表

| 监测期间主要生产情况 |  |  | 生产 负荷 | 设计生产能力 | 年工作日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 主要产品 | 产量 |  |  |  |
| 11月27日 | 塑料复合卷膜及塑料复合膜袋 | 22t/d | 81.5% | 8000t/a 26t/d | 300天 |
| 11月28日 |  | 23t/d | 85.2% |  |  |
| 12月08日 |  | 21t/d | 77.8% |  |  |
| 12月09日 |  | 24t/d | 88.9% |  |  |

- 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水监测结果

验收监测期间，项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。污水监测结果详见表9-2。

9.2.1.2 废气监测结果

验收监测期间，诚德科技股份有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值，具体监测结果及监测点位见表9-3、图3-2。

验收监测期间，诚德科技股份有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值，具体监测结果详见表9-4，去除率见表9-6。

9.2.1.3 厂界噪声监测结果

验收监测期间，根据实际情况于诚德科技股份有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果显示，厂界北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余侧均达到3类标准。现场检测时，4号测点主要声源为冷水机噪声，其余测点均无明显声源。具体监测结果及监测点位见表9-5、图3-2。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 抽样位置及时间 |  |  | pH (无量纲) |  | NH3-N (mg/L) |  | TP (mg/L) |  | SS (mg/L) |  | COD (mg/L) |  | BOD5 (mg/L) |  | 动植物油类(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排放口 11月27日 | 09:40 | 7.66 |  | 21.7 |  | 2.04 |  | 25.8 |  | 112 |  | 25.5 |  | 0.62 |  |
|  | 11:42 | 7.62 |  | 23.0 |  | 2.00 |  | 25.6 |  | 119 |  | 28.8 |  | 0.62 |  |
|  | 13:41 | 7.68 |  | 24.6 |  | 2.07 |  | 29.4 |  | 115 |  | 25.0 |  | 0.55 |  |
|  | 15:40 | 7.65 |  | 23.6 |  | 2.09 |  | 26.6 |  | 123 |  | 27.7 |  | 0.41 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 23.2 |  | 2.05 |  | 26.8 |  | 117 |  | 26.8 |  | 0.55 |  |
| 生活污水排放口 11月28日 | 09:30 | 7.69 |  | 27.3 |  | 2.07 |  | 28.0 |  | 125 |  | 28.6 |  | 0.42 |  |
|  | 11:32 | 7.73 |  | 25.2 |  | 2.01 |  | 29.2 |  | 131 |  | 26.8 |  | 0.40 |  |
|  | 13:32 | 7.64 |  | 27.1 |  | 2.02 |  | 27.6 |  | 121 |  | 24.2 |  | 0.45 |  |
|  | 15:35 | 7.70 |  | 24.6 |  | 2.10 |  | 27.0 |  | 132 |  | 27.6 |  | 0.40 |  |
|  | 平均值 | —— |  | 26.0 |  | 2.05 |  | 28.0 |  | 127 |  | 26.8 |  | 0.42 |  |
| 排放限值 |  |  | 6~9 |  | 35 |  | 8 |  | 400 |  | 500 |  | 300 |  | 100 |
| 评 价 |  |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1811344号检测报告。

表9-3 厂界无组织废气监测结果统计表

| 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  | 项目 抽样位置及频次 |  | 非甲烷总烃(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月8日 | 12月9日 |  |  | 12月8日 | 12月9日 |
| 厂界北侧 F号点 | 第1次 | 0.44 | 0.50 | 厂界西侧 G号点 | 第1次 | 0.49 | 0.48 |
|  | 第2次 | 0.38 | 0.47 |  | 第2次 | 0.55 | 0.50 |
|  | 第3次 | 0.50 | 0.36 |  | 第3次 | 0.41 | 0.47 |
| 厂界南侧 H号点 | 第1次 | 0.63 | 0.44 | 厂界东侧 I号点 | 第1次 | 0.35 | 0.38 |
|  | 第2次 | 0.64 | 0.50 |  | 第2次 | 0.44 | 0.44 |
|  | 第3次 | 0.45 | 0.41 |  | 第3次 | 0.50 | 0.53 |
| 排放现值 |  | 4.0 |  | 排放现值 |  | 4.0 |  |
| 评 价 |  | 达标 | 达标 | 评 价 |  | 达标 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1812196号检测报告。

表9-4  排气筒中废气监测结果统计表

| 抽样位置 及日期 |  | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 排放 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 印刷工序1# UV光解+干式精密过滤器+活性炭 12月8日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 28.4 | 19.5 | 15.4 | 21.1 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | 38.9 | 23.9 | 22.7 | 28.5 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | 0.43 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | 19.2 | 20.7 | 28.7 | 22.9 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.3×103 | 7.3×103 | 7.2×103 | 7.3×103 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 15.9 | 23.3 | 30.4 | 23.2 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | 4.69 | 16.5 | 25.7 | 15.6 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | 0.034 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 6 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | 19.6 | 15.5 | 9.98 | 15.0 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | 0.14 | 0.11 | 0.072 | 0.11 | 3.6 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 26.2 | 54.4 | 45.1 | 41.9 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.19 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 10 | 达标 |
| 印刷工序1# UV光解+干式精密过滤器+活性炭 12月9日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.2×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 47.1 | 82.3 | 88.0 | 72.5 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.52 | 0.90 | 1.06 | 0.83 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | 53.6 | 60.8 | 89.4 | 67.9 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | 0.59 | 0.67 | 1.07 | 0.78 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | 38.0 | 75.5 | 70.7 | 61.4 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | 0.42 | 0.83 | 0.85 | 0.70 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 7.1×103 | 6.8×103 | 7.0×103 | 7.0×103 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 31.8 | 15.7 | 5.09 | 17.5 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.23 | 0.11 | 0.036 | 0.12 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | 41.4 | 16.7 | 4.45 | 20.8 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | 0.29 | 0.11 | 0.031 | 0.14 | 6 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | 20.6 | 11.1 | 4.15 | 12.0 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | 0.15 | 0.075 | 0.029 | 0.085 | 3.6 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 78.5 | 80.0 | 58.6 | 72.4 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.56 | 0.54 | 0.41 | 0.50 | 10 | 达标 |
| 印刷工序2# UV光解+干式精密过滤器+活性炭 12月8日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.4×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 19.7 | 13.2 | 10.3 | 14.4 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | 19.0 | 12.1 | 10.3 | 13.8 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | 8.05 | 6.53 | 3.50 | 6.03 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | 0.11 | 0.098 | 0.053 | 0.090 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 8.10 | 6.61 | 7.18 | 7.30 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.089 | 0.073 | 0.079 | 0.080 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | 9.49 | 4.82 | 5.52 | 6.61 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | 0.10 | 0.053 | 0.061 | 0.071 | 6 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | 5.46 | 3.74 | 4.22 | 4.47 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | 0.060 | 0.041 | 0.046 | 0.049 | 3.6 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 23.0 | 38.4 | 38.8 | 33.4 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 10 | 达标 |
| 印刷工序2# UV光解+干式精密过滤器+活性炭 12月9日 | 净化前排气筒 | 标态干烟气量，m3/h | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生浓度，mg/m3 | 14.7 | 20.1 | 18.7 | 17.8 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯产生速率，kg/h | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生浓度，mg/m3 | 19.9 | 19.3 | 20.7 | 20.0 | —— | —— |
|  |  | 乙酸丙酯产生速率，kg/h | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生浓度，mg/m3 | 3.99 | 5.72 | 4.71 | 4.81 | —— | —— |
|  |  | 异丙醇产生速率，kg/h | 0.060 | 0.086 | 0.071 | 0.072 | —— | —— |
|  | 净化后排气筒(15m) | 标态干烟气量，m3/h | 1.2×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | 1.1×104 | —— | —— |
|  |  | 乙酸乙酯排放浓度，mg/m3 | 9.79 | 7.12 | 6.25 | 7.72 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸乙酯排放速率，kg/h | 0.12 | 0.078 | 0.069 | 0.089 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放浓度，mg/m3 | 14.0 | 4.45 | 4.07 | 7.51 | 200 | 达标 |
|  |  | 乙酸丙酯排放速率，kg/h | 0.17 | 0.049 | 0.045 | 0.088 | 6 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放浓度，mg/m3 | 6.41 | 3.79 | 4.26 | 4.82 | 350 | 达标 |
|  |  | 异丙醇排放速率，kg/h | 0.077 | 0.042 | 0.047 | 0.055 | 3.6 | 达标 |
|  |  | NMHC排放浓度，mg/m3 | 20.9 | 15.7 | 13.5 | 16.7 | 120 | 达标 |
|  |  | NMHC排放速率，kg/h | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 10 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1812196号检测报告。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表

| 测点 编号 | 主要声源 | 11月27日、28日昼间、夜间等效声级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27日昼间 | 28日昼间 | 排放标准 | 评价 | 27日夜间 | 28日夜间 | 排放标准 | 评价 |
| 1 | 无明显声源 | 65* | 64* | 70 | 达标 | 53* | 54* | 55 | 达标 |
| 2 | 无明显声源 | 58* | 57* | 65 | 达标 | 49* | 53* | 55 | 达标 |
| 3 | 无明显声源 | 46* | 48* | 65 | 达标 | 47* | 48* | 55 | 达标 |
| 4 | 冷水机噪声 | 58* | 55* | 65 | 达标 | 54* | 54* | 55 | 达标 |

注：以上监测数据引自XH(HJ)-1811346号检测报告。

主要污染因子的年排放量

验收监测期间，企业废气污染物乙酸乙酯0.11kg/h、乙酸丙酯0.10kg/h、异丙醇0.075kg/h、非甲烷总烃0.34kg/h。

项目每日工作按24小时（三班制）计，年工作300天计，则废气年排放量乙酸乙酯0.79t/a、乙酸丙酯0.72t/a、异丙醇0.54t/a、非甲烷总烃2.45t/a。

9.2.2 污染物排放总量核算

根据企业提供的数据，企业废水年排放量为1152吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.058t/a、氨氮0.0058t/a，废气主要污染物年排放量为VOCs4.5t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

9.2.3环保设施去除效率监测结果

9.2.3.1废水治理设施

根据企业污水排放口监测结果，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管排放，氨氮、总磷达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

9.2.3.2废气治理设施

根据废气排放口监测结果，主要污染物因子经企业处理设施处理后均能达标排放。

表9-5  排气筒中废气监测结果去除率统计表

| 项目 | 2018年12月8日 |  | 2018年12月9日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸乙酯kg/h 1#工序 | 净化前 | 0.23 | 净化前 | 0.83 |
|  | 净化后 | 0.17 | 净化后 | 0.12 |
|  | 去除率 | 26.1% | 去除率 | 85.5% |
| 乙酸乙酯kg/h 2#工序 | 净化前 | 0.21 | 净化前 | 0.27 |
|  | 净化后 | 0.080 | 净化后 | 0.089 |
|  | 去除率 | 61.9% | 去除率 | 67.0% |
| 乙酸丙酯kg/h 1#工序 | 净化前 | 0.31 | 净化前 | 0.78 |
|  | 净化后 | 0.11 | 净化后 | 0.14 |
|  | 去除率 | 64.5% | 去除率 | 82.1% |
| 乙酸丙酯kg/h 2#工序 | 净化前 | 0.20 | 净化前 | 0.30 |
|  | 净化后 | 0.071 | 净化后 | 0.088 |
|  | 去除率 | 64.5% | 去除率 | 70.7% |
| 异丙醇kg/h 1#工序 | 净化前 | 0.25 | 净化前 | 0.70 |
|  | 净化后 | 0.11 | 净化后 | 0.085 |
|  | 去除率 | 56.0% | 去除率 | 87.9% |
| 异丙醇kg/h 2#工序 | 净化前 | 0.090 | 净化前 | 0.072 |
|  | 净化后 | 0.049 | 净化后 | 0.055 |
|  | 去除率 | 45.6% | 去除率 | 23.6% |

9.2.3.3厂界噪声治理设施

企业主要噪声污染设备源强在75~85dB，采取加强设备维护和距离衰减等措施后，根据现场监测，厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声均能达标排放。

- 10 验收监测结论及建议

- 10.1 验收监测结论

项目环保治理设施基本上达到设计要求并投入运行，符合建设项目竣工环境保护验收监测条件，2018年11月7日、8日、12月8日、9日我公司组织对该项目进行了现场抽样调查监测，期间该企业正常生产，生产负荷分别为98.6%、96.9%、77.8%、88.9%。

10.1.1 废水排放监测结论

验收监测期间，项目污水排放口监测结果表明，pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

10.1.2 废气排放监测结论

验收监测期间，诚德科技股份有限公司厂界无组织废气在现场监测时，根据根据实际情况于厂界四周布置4个监测点，两天6次监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源无组织监控限值。

验收监测期间，诚德科技股份有限公司项目净化后排气筒的废气监测结果表明，非甲烷总烃排放浓度、排放速率及其均值均达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中新污染源的二级标准；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放浓度及其均值均达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中车间空气中有害物质8h加权浓度；乙酸乙酯、乙酸丙酯、异丙醇排放速率及其均值均达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中推荐的方法计算值。

10.1.3 噪声排放监测结论

验收监测期间，根据实际情况于浙江和汇运动用品有限公司厂界东侧、南侧、西侧、北侧共设置4个噪声测点，其两天昼间、夜间监测结果显示，厂界北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余侧均达到3类标准。

项目最近敏感点为南侧直线距离25m处的西河村，根据表9-5验收监测结果显示，项目南侧厂界昼夜间噪声监测结果均低于50dB，厂界南侧噪声实际能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值，噪声经过距离衰减后，其南侧敏感点西河村噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区的环境噪声限值。建议企业今后加强减噪管理，确保达到二类标准，不影响周边环境。

10.1.4 固体废物核查结论

项目产生的固废主要为边角料、废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废胶水桶、有机溶剂桶、废抹布、废凹版及生活垃圾。其中边角料、废凹版收集后外售综合利用；废油墨桶、油墨桶塑料内衬、废抹布收集后交由温州市环境发展有限公司清运处置；废胶水桶收集后交由东莞市易得邦塑胶原料有限公司清运处置；有机溶剂桶收集后交由瑞安市汇源贸易有限公司清运处置；员工日常生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

10.1.5 总量控制结论

企业废水年排放量为1152吨，则废水主要污染物的年排放量化学需氧量0.058t/a、氨氮0.0058t/a，废气主要污染物年排放量为VOCs4.5t/a，均符合环评提出的控制指标要求。

- 10.2 建议

(1)企业应规范化废气排放口，建立排放口规范化档案及管理台帐，便于企业自行管理及环保部门不定期监督管理。

(2)定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施，确保外排污染物达标排放。

(3)企业今后加强减噪管理，确保厂界南侧噪声能达到二类标准，不影响周边环境

(4)加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案和台账，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

(5)进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度，确保对固体废物进行长期、有的管理。

附件1                                                        4-1

附件1                                                        4-2

附件1                                                        4-3

附件1                                                        4-4

附件2                                                        2-1

附件2                                                        2-2

附件3                                                        6-1

附件3                                                        6-2

附件3                                                        6-3

附件3                                                        6-5

附件3                                                        6-6

填表单位(盖章)：温州新鸿检测技术有限公司                      填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

附表1

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  |  | 诚德科技股份有限公司技改项目（阶段性） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 苍南县龙港镇西河水深区块 A1-02-2 地块、A1-02-4 地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别(分类管理目录) |  |  |  |  | 磁材料制品 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □改扩建 □扩建 ■技改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产8000吨塑料复合卷膜和18000吨塑料复合膜袋 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产8000吨塑料复合卷膜及塑料复合膜袋 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江中蓝环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  |  | 苍南县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 苍环批[2018]175号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  | \ |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  | 诚德科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 温州新鸿检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | \ |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | \ | 噪声治理(万元) |  |  | \ |  |  | 固废治理(万元) |  | \ |  | 绿化及生态(万元) |  |  | \ |  |  |  | 其他(万元) |  | \ |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  | 300d/a，24h/d |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 诚德科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  | 91330300145793048G |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 |  |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新代老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | 0.1150 |  |  | 0.7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 122 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0.058 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 24.6 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 0.0058 |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年