温州桥头维多利广场建设项目竣工

环境保护自行验收意见

2018年4月26日，浙江维多利置业有限公司组织成立验收工作组进行竣工环境保护验收。验收工作组由浙江维多利置业有限公司（建设单位）、温州新鸿检测技术有限公司（验收监测报告编制单位）、温州市环境保护设计科学研究院（原环评编制单位）、宁波恒隆厨房设备有限公司（油烟设计安装单位）等单位代表和特邀专家组成，具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照法律法规和验收技术规范、环评文件及批复等要求，验收工作组经认真讨论后，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

温州桥头维多利广场建设项目位于永嘉县桥头镇桥头大道东侧地块，地块东侧为经三路、南侧为纬三路、西侧为桥头大道、北侧为交叉口。项目总用地面积35659平方米，建设地上建筑面积98234平方米，地下建筑面积24880平方米，合计总建筑面积123114平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2013年3月开工，2016年12月竣工。企业于2012年9月委托温州市环境保护设计科学研究院编制环评报告，并于2013年9月17日通过永嘉县环境保护局审批(永环建[2013]184号)。

（三）投资情况

项目实际总投资50000万元，其中环保投资1500万元，占总投资额的3%。

（四）验收范围：

目前项目工程各环保设施基本上达到设计要求并投入运行，基本符合竣工验收监测条件。

- 工程变动情况

经现场核查，企业实际建设情况与环评内容基本一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

根据现场调查，本项目产生的废水为酒店及餐饮产生的生活污水和餐饮废水。生活废水经化粪池处理、餐饮废水经隔油池处理后同其他生活废水一起经化粪池处理后按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入桥头镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排放西溪。

- 废气

根据现场调查，本项目产生的废气主要为餐饮油烟废气、汽车尾气、锅炉柴油废气和柴油发电机燃油废气。

(1)餐饮油烟废气：餐饮、酒店厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。酒店厨房油烟及商业厨房油烟收集后均通过油烟净化器处理后引至排气筒高空排放。

(2)汽车尾气：地下车库汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和HC(碳氢化合物)。地下车库设有排烟竖井，汽车尾气通过排烟竖井屋面(或裙房屋面)排放。地面停车场较分散，停车位较少，且地面大气稀释扩散条件较好，地面停车场汽车尾气经大气稀释扩散之后对周边大气环境影响不大。

(3)锅炉柴油废气：酒店部分热水系统采用燃油热水锅炉为辅，制备生活热水。柴油燃烧过程产生的主要废气污染物为SO2、NOX。烟气通过排烟竖井于酒店主楼屋顶排放。

(4)柴油发电机燃油废气：停电时启用发电机，柴油发电时产生少量燃油废气，排放SO2等污染物。

- 噪声

根据现场调查，项目噪声主要来源于三类，其一是水泵、地下车库排风机、柴油发电机组、中央空调热泵机组、水冷却塔等配套设施产生的固定设备噪声源噪声，其二是停车库、停车场等产生的汽车行驶噪声，其三是酒店、配套商业及餐饮活动等社会活动噪声等。

- 固体废弃物

项目产生的固废主要为酒店、商业、餐饮顾客产生的垃圾，包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属、玻璃瓶及部分餐饮、酒店厨余固废等。垃圾收集后由环卫部门统一清运，其中餐厨废弃食用油脂委托温州中科新能源科技有限公司处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、污染物达标排放情况

（1）污水

验收监测期间，温州桥头维多利广场建设项目污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准。

（2）废气

温州桥头维多利广场建设项目废气排气筒的废气监测结果中，发电机颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准；锅炉烟尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及烟气黑度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃油锅炉标准；各油烟排放口的油烟排放浓度均达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)排放限值。

（3）噪声

验收监测期间，根据实际情况于温州桥头维多利广场建设项目边界四周及KTV边界设置7个噪声测点，其中1号、3号、4号和5号测点临道路执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准，其余测点执行2类标准。两天昼夜间监测中，7个测点监测结果均达标。

（4）固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

- 污染物总量核定

经核算，项目主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物实际排放量均小于批复的总量控制指标值。

- 验收存在的主要问题及后续要求

1、隔油池需及时清理、打捞，废油脂委托专业机构处置，企业应规范化废水排放口。

2、油烟净化器需定期清理，确保油烟达标排放。

3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。定期开展外排污染物的自检监测工作，及时发现问题，采取有效措施。

4、加强厨余垃圾暂存管理，及时清运，防止恶臭影响环境，做好环境卫生管理；进一步加强各种固体废物的管理，建立健全完善的管理台帐和相应制度。

5、加强内部商铺、KTV、餐饮店等环境管理，水冷却塔、地下室柴油发电机组需强化隔声、避震措施，防止噪声、油烟扰民。

- 验收结论

经资料查阅和现场查验，温州桥头维多利广场建设项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，废水、废气环境保护设施已基本按批准的环境影响报告书要求建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力基本适应主体工程的需要。经审议，验收工作组原则同意通过该项目废水、废气环境保护设施竣工验收。

签字：

浙江维多利置业有限公司验收组

2018年4月26日